建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | S01625BA0 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	模型观察	5

4	规定性指标检查	5

4.1	工程材料	5

4.2	体形系数	6

4.3	窗墙比	7

4.3.1	外窗表	7

4.4	天窗	8

4.4.1	天窗屋顶比	8

4.4.2	天窗热工	8

4.5	屋顶构造	8

4.5.1	屋顶构造一上人	8

4.6	外墙构造	9

4.6.1	外墙相关构造	9

4.6.2	外墙平均热工特性	9

4.7	架空或外挑楼板	10

4.8	分户墙	10

4.9	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	10

4.10	楼板	10

4.10.1	控温房间楼板构造一	10

4.11	通往封闭空间的户门	11

4.12	通往非封闭空间或户外的户门	11

4.13	外窗热工	11

4.13.1	外窗构造	11

4.13.2	总体热工性能	11

4.13.3	外遮阳类型	12

4.13.4	外窗太阳得热系数	12

4.14	有效通风面积	13

4.15	外窗气密性	13

4.16	可见光透射比	13

4.17	窗地面积比	13

4.18	结论	14

5	热工性能权衡判断	14

5.1	说明	14

5.2	天窗	14

5.2.1	天窗屋顶比	14

5.3	外窗气密性	14

5.4	综合权衡	15

5.4.1	计算条件	15

5.4.2	综合权衡	16

5.5	结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-湖州 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.87° | 东经：120.05° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上319㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 6.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 988.96 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 495.28 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 水泥砂浆粘接层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 水泥砂浆找平，清扫，填补裂缝麻坑 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 聚合物抗裂防渗水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 2厚高聚合物改性防水卷材 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 超低温SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板（B1级) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 混凝土空心小砌块 | 0.180 | 3.150 | 725.0 | 1050.0 | 0.0000 | 来源：云南省DBJ 53T-39-2020附录D |
| 配合比1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡 | 0.220 | 3.590 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0017 |  |
| 1:2.5水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 0.034 | 0.452 | 60.0 | 1378.6 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2100) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 0.930 | 11.088 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 495.28 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 988.96 |
| 体形系数 | 0.50 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.2的规定(s≤0.60) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1002 | 东 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 0.12 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 1004 | 西 | 0.19 | 0.35 | 满足 |
|  | 1005 | 北 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 2005 | 西 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
|  | 2007 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 1001 | 东 | 0.23 | 0.35 | 满足 |
|  |  | 南 | 0.70 | 0.45 | 不满足 |
|  |  | 西 | 0.77 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2001 | 南 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
|  |  | 西 | 0.37 | 0.35 | 不满足 |
|  | 2002 | 南 | 0.53 | 0.45 | 不满足 |
|  | 2003 | 西 | 0.37 | 0.35 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 25.27 | C0530 | 0.47×3.00 | 1 | 1 | 1.42 | 1.42 |
|  | C0912 | 0.90×1.20 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C3109 | 3.10×0.90 | 2 | 1 | 2.79 | 2.79 |
|  | C4730 | 4.67×3.00 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 |
|  | C6609 | 6.64×0.90 | 2 | 1 | 5.98 | 5.98 |
| 北向 12.17 | C1218 | 1.20×1.80 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  | C6512 | 6.54×1.20 | 2 | 1 | 7.85 | 7.85 |
| 东向 9.72 | C2909 | 2.86×0.90 | 1 | 1 | 2.57 | 2.57 |
|  | C3809 | 3.84×0.90 | 1 | 1 | 3.46 | 3.46 |
|  | C4109 | 4.10×0.90 | 1 | 1 | 3.69 | 3.69 |
| 西向 34.42 | C0130 | 0.08×3.00 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  | C2-2[0708] | 0.75×0.80 | 2 | 1 | 0.60 | 0.60 |
|  | C2-2[2608] | 2.56×0.80 | 2 | 1 | 2.05 | 2.05 |
|  | C2-2[4008] | 4.00×0.80 | 2 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  | C2312 | 2.26×1.20 | 1 | 1 | 2.72 | 2.72 |
|  | C3830 | 3.84×3.00 | 1 | 1 | 11.52 | 11.52 |
|  | C4030 | 3.98×3.00 | 1 | 1 | 11.95 | 11.95 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗热工

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一上人

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 超低温SBS改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 石灰砂浆 | 5 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 挤塑聚苯板（B1级) | 120 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.636 | 1.280 |
| 超低温SBS改性沥青防水卷材 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.009 | 0.081 |
| 1:2.5水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 配合比1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡 | 15 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.068 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 3.858 | 3.517 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆找平，清扫，填补裂缝麻坑 | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 聚合物抗裂防渗水泥砂浆 | 8 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.009 | 0.098 |
| 水泥砂浆粘接层 | 8 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.009 | 0.098 |
| 水泥砂浆找平层 | 8 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.009 | 0.098 |
| 混凝土空心小砌块 | 200 | 0.180 | 3.150 | 1.10 | 1.010 | 3.500 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.067 | 4.115 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 750 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.431 | 7.414 |
| 水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 780 | － | － | － | 0.463 | 7.781 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.63 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 35.74 | 0.919 | 0.82 | 4.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 3.13 | 0.081 | 1.63 | 7.78 | 0.75 |
| 合计 |  | 38.87 | 1.000 | 0.89 | 4.41 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 60.33 | 0.956 | 0.82 | 4.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 2.78 | 0.044 | 1.63 | 7.78 | 0.75 |
| 合计 |  | 63.11 | 1.000 | 0.86 | 4.28 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 51.73 | 0.906 | 0.82 | 4.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 5.38 | 0.094 | 1.63 | 7.78 | 0.75 |
| 合计 |  | 57.12 | 1.000 | 0.90 | 4.46 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 41.63 | 0.902 | 0.82 | 4.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.53 | 0.098 | 1.63 | 7.78 | 0.75 |
| 合计 |  | 46.16 | 1.000 | 0.90 | 4.47 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 189.44 | 0.923 | 0.82 | 4.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 15.82 | 0.077 | 1.63 | 7.78 | 0.75 |
| 合计 |  | 205.26 | 1.000 | 0.88 | 4.40 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.055 | 1.186 |
| 水泥砂浆找平层 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 0.087 | 1.553 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通铝合金框普通中空玻璃（5+6A+5) | 16.38 | 1.000 | 4.20 | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材-（6中透光Low-E+12A+6） | 18 | 1.50 | 0.26 | 0.620 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇（建筑专业）》2007版),玻璃可见光透射比=0.35 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1001 | 18 | 1.50 | 无对应限值 | 0.70 | 不满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.50 | 2.80 | 0.12 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 1.50 | 2.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2002 | 18 | 1.50 | 2.00 | 0.53 | 满足 |
| 北向 | 1005 | 18 | 1.50 | 2.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 1.50 | 2.50 | 0.33 | 满足 |
| 东向 | 1001 | 18 | 1.50 | 2.80 | 0.23 | 满足 |
|  | 1002 | 18 | 1.50 | 2.50 | 0.27 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 1.50 | 无对应限值 | 0.77 | 不满足 |
|  | 1003 | 18 | 1.50 | 2.50 | 0.35 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 1.50 | 2.80 | 0.19 | 满足 |
|  | 2001 | 18 | 1.50 | 2.50 | 0.37 | 满足 |
|  | 2003 | 18 | 1.50 | 2.50 | 0.37 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 1.50 | 2.80 | 0.10 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向外窗传热系数满足表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合太阳得热系数 |  | 冬季综合太阳得热系数 |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1001 | 18 | 0.70 | 0.23 | 不要求 | 0.23 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2002 | 18 | 0.53 | 0.23 | 不要求 | 0.23 | 0.50 | 不满足 |
| 东向 | 1001 | 18 | 0.23 | 0.23 | 不要求 | 0.23 | 不要求 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.77 | 0.23 | 无对应限值 | 0.23 | 不要求 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向太阳得热系数满足表3.1.9-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

有效通风面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2005(最不利房间) | 7.57 |  | C2-2[0708] | 0.60 | 0.80 | 外窗 | 0.06 | 0.80 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0130 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005(最不利房间) | 0.08 | C2-2[0708] | 0.62 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005(最不利房间) | 17.11 |  | C1218 | 2.16 | 外窗 | 0.2525 | 满足 |
|  |  |  |  | C1218 | 2.16 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 3 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 楼板 | 不满足 | 可 |
| 7 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 不满足 | 可 |
| 8 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 9 | 有效通风面积 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 12 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0130 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.50 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | 0.00 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.25 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.88 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 天窗传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 天窗太阳得热系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 3.25 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.70 | 1.50 | 0.23 | 0.23 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.5 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.0 | —— | 0.50 |
|  | 北向 | 0.33 | 1.50 | 0.23 | 0.23 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.5 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.0 | —— | —— |
|  | 东向 | 0.27 | 1.50 | 0.23 | 0.23 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.5 | 0.40 | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.0 | 0.25 | 0.50 |
|  | 西向 | 0.77 | 1.50 | 0.23 | 0.23 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.5 | 0.40 | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.0 | 0.25 | 0.50 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 27.63 | 28.72 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 8.68 | 9.47 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 18.95 | 19.25 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 31.25 | 34.10 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 49.27 | 50.04 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 4 | 有效通风面积 | 满足 |
| 5 | 外窗气密性 | 满足 |
| 6 | 可见光透射比 | 满足 |
| 7 | 窗地面积比 | 满足 |
| 8 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |