[image: image2.jpg]




围护结构节能率计算书
居住建筑
	工程名称
	阳光院居

	工程地点
	内蒙古-包头

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月31日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13947266012 


目  录
31 建筑概况


3

2 计算依据

3

3 计算要求

3

3.1 计算目标

4

3.2 计算方法

4

4 软件介绍

4

5 气象数据

4

5.1 气象地点

4

5.2 逐日干球温度表

4

5.3 逐月辐照量表

4

5.4 峰值工况

5

6 围护结构

5

6.1 工程材料

6

7 房间类型

6

7.1 房间表

6

7.2 作息时间表

6

8 设计建筑

6

8.1 负荷分项统计

6

9 参照建筑

6

9.1 负荷分项统计

6

10 计算结果

6

10.1 围护结构热工性能对比

7

10.2 围护结构节能率

8

11 绿色建筑性能评估得分

9

12 附录

9

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

9

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

9

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	阳光院居

	工程地点
	内蒙古-包头

	地理位置
	北纬：41.00°
	东经：110.00°

	建筑面积(m2)
	地上199    地下0

	建筑层数
	地上1          地下0

	建筑高度（m）
	地上6.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	810.65

	建筑外表面积(m2)
	488.03

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:8.1-8.31,供暖期:10.15-4.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。

计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
内蒙古-呼和浩特, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
逐月辐照量表
峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	34.4
	17.2
	6.7
	51.8

	最冷
	02月03日06时
	-23.3
	-23.3
	0.4
	-22.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	生土基砌筑灰浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	EPS保温板
	0.042
	0.290
	20.0
	1380.0
	0.0162
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抗裂砂浆耐碱玻纤网格布
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土找坡层
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	

	现代生土砖砌体
	0.030
	1.914
	1600.0
	1050.0
	0.0597
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚合物砂浆
	0.930
	10.659
	1600.0
	1050.0
	0.0597
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0900
	

	水泥砂浆防水保护层（1:2.5）
	0.170
	4.834
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	钢筋混凝土
	0.420
	8.381
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	XPS保温板
	0.030
	2.743
	2500.0
	1380.0
	0.0162
	

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0140
	


房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	厨房
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

设计建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-42.40
	18.01
	13.55
	-37.43
	0.00
	-48.27

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


参照建筑

负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-59.59
	23.13
	15.35
	-43.79
	0.00
	-64.91

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


计算结果

围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.60
	0.55

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.19
	0.20

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.13
	0.30

	房间天窗屋顶比
	
	

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)]
	－
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)]
	－
	－

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)]
	－
	－

	周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	2.06
	1.99

	地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.31
	1.40
	0.60
	≤0.30
	1.60
	——

	
	
	
	
	
	＞0.30
	1.40
	——

	
	北向
	0.21
	1.40
	0.59
	≤0.30
	1.60
	——

	
	
	
	
	
	＞0.30
	1.40
	——

	
	东向
	－
	－
	－
	≤0.30
	1.60
	——

	
	
	
	
	
	＞0.30
	1.40
	——

	
	西向
	－
	－
	－
	≤0.30
	1.60
	——

	
	
	
	
	
	＞0.30
	1.40
	——


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

围护结构节能率

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	-
	-
	-

	
	耗热量
	48.27
	64.91
	25.63%

	
	冷热合计
	48.27
	64.91
	25.63%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.8
	2.8
	-

	
	供冷能耗
	-
	-
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	25.63%

	
	供暖能耗
	30.17
	40.57
	

	供暖供冷综合能耗
	30.17
	40.57
	25.63%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10

分；降低15%, 得15 分。
	25.63%
	15

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
1

[image: image2.jpg]