[image: image7.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-昆明-安宁

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20230505

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18766262192


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

8

4
工程材料

8

5
围护结构作法简要说明

9

6
体形系数

9

7
窗墙比

9

7.1
窗墙比

10

7.2
外窗表

10

8
天窗

10

8.1
天窗屋顶比

11

8.2
天窗类型

11

9
屋顶构造

11

9.1
屋顶构造一

11

10
外墙构造

11

10.1
外墙相关构造

11

10.1.1
外墙构造一

12

10.1.2
热桥柱构造一

12

10.2
外墙平均热工特性

13

11
挑空楼板构造

13

12
地下墙构造

13

13
地面构造

13

13.1
非周边地面构造一

14

13.2
周边地面构造一

14

14
外窗热工

14

14.1
外窗构造

14

14.2
外遮阳类型

14

14.3
平均遮阳系数

16

14.4
平均传热系数

17

14.5
总体热工性能

17

15
可开启面积

21

16
外窗气密性

21

17
幕墙气密性

21

18
结论




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-昆明-安宁

	地理位置
	北纬：24.92°
	东经：102.48°

	气候分区
	温和A区

	建筑面积
	地上4049㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	15.2m

	建筑（节能计算）体积
	15387.06

	建筑（节能计算）外表面积
	4349.98

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 标准1：《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密、水密、抗风性能分级及检测方法》（GB/T 7106）

4. 标准4：《建筑幕墙》(GB/T 21086)

5. 标准5：《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ 53/T-39-2011）

3 建筑大样

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

4 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 非周边地面：非周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5. 周边地面：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

7. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

8. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

6 体形系数

	外表面积
	4349.98

	建筑体积
	15387.06

	体形系数
	0.28


7 窗墙比

7.1 窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	143.14
	551.38
	0.26
	0.80
	满足

	北向
	124.95
	575.32
	0.22
	0.80
	满足

	东向
	189.93
	818.89
	0.23
	0.70
	满足

	西向
	187.02
	821.09
	0.23
	0.70
	满足

	平均
	645.04
	2766.68
	0.23
	0.70
	满足

	标准依据
	《标准5》第4.2.2条

	标准要求
	南、北向不超过0.8；东、西向不超过0.7；总体不超过0.7

	结论
	满足


7.2 外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
143.14
	
	1.50×3.80
	1~2
	2
	5.70
	11.40

	
	
	6.70×3.80
	1~2
	2
	25.46
	50.92

	
	
	4.50×3.80
	3
	1
	17.10
	17.10

	
	C1218
	1.20×1.80
	1~2
	2
	2.16
	4.32

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	6
	2.70
	16.20

	
	C2418
	2.40×1.80
	1~2
	10
	4.32
	43.20

	北向
124.95
	
	3.20×3.80
	1~3
	3
	12.16
	36.48

	
	
	3.70×3.80
	1~2
	2
	14.06
	28.12

	
	
	1.90×3.80
	1~2
	2
	7.22
	14.45

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~3
	10
	2.70
	27.00

	
	C2115
	2.10×1.50
	1~3
	6
	3.15
	18.90

	东向
189.93
	
	2.90×3.80
	1~3
	3
	11.02
	33.06

	
	
	4.20×3.80
	2
	1
	15.96
	15.96

	
	
	6.30×3.80
	3
	1
	23.94
	23.94

	
	C0808
	0.80×0.80
	1~3
	6
	0.64
	3.84

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~3
	18
	2.70
	48.60

	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	10
	3.24
	32.40

	
	C2115
	2.10×1.50
	1~3
	3
	3.15
	9.45

	
	C4218
	4.20×1.80
	1~3
	3
	7.56
	22.68

	西向
187.02
	
	1.50×3.80
	1~2
	2
	5.70
	11.40

	
	
	2.00×3.80
	1~2
	2
	7.60
	15.20

	
	
	4.00×3.80
	1~2
	2
	15.20
	30.40

	
	
	6.80×3.80
	1~3
	3
	25.84
	77.52

	
	C1210
	1.20×1.00
	1~2
	10
	1.20
	12.00

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~3
	11
	2.70
	29.70

	
	C3615
	3.60×1.50
	2~3
	2
	5.40
	10.80


8 天窗

8.1 天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3005
	
	26.00
	333.82
	0.08

	整栋建筑
	26.00
	1545.15
	0.02

	标准依据
	《标准5》第4.2.3条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


8.2 天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	66
	3.90
	0.75
	来源《民用建筑热工设计规范》

	平均
	
	3.90
	0.75
	

	标准依据
	《标准5》第4.3.4条

	标准要求
	K≤3.0,SC≤0.40

	结论
	满足


9 屋顶构造

9.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77

	标准依据
	《标准5》第4.3.3条

	标准要求
	K应满足表4.3.3的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


10 外墙构造

10.1 外墙相关构造

10.1.1 外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


10.1.2 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


10.2 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	368.25
	0.916
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	33.60
	0.084
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	401.85
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	402.97
	0.921
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	34.80
	0.079
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	437.77
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	577.78
	0.934
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	41.10
	0.066
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	618.88
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	574.73
	0.930
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	42.96
	0.070
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	617.69
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1923.73
	0.927
	1.11
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	152.46
	0.073
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	2076.19
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	标准依据
	《标准5》第4.3.3条

	标准要求
	K≤1.8

	结论
	满足


11 挑空楼板构造


本工程无此项内容

12 地下墙构造


本工程无此项内容

13 地面构造

13.1 非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.92

	标准依据
	《标准5》第4.3.3条

	标准要求
	R≥0.8

	结论
	满足


13.2 周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.9

	标准依据
	《标准5》第4.3.3条

	标准要求
	R≥0.8

	结论
	满足


14 外窗热工

14.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


14.2 外遮阳类型


本工程无此项内容

14.3 平均遮阳系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~2
	2
	5.700
	11.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1~2
	2
	25.460
	50.920
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	3
	1
	17.100
	17.100
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	C1218
	1~2
	2
	2.160
	4.320
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	C1815
	1~2
	6
	2.700
	16.200
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	C2418
	1~2
	10
	4.320
	43.200
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	143.140
	朝向综合遮阳系数
	0.750


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~3
	3
	12.160
	36.480
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1~2
	2
	14.060
	28.120
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1~2
	2
	7.225
	14.449
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	C1815
	1~3
	10
	2.700
	27.000
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	C2115
	1~3
	6
	3.150
	18.900
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	124.949
	朝向综合遮阳系数
	0.750


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~3
	3
	11.020
	33.060
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	2
	1
	15.960
	15.960
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	3
	1
	23.940
	23.940
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	C0808
	1~3
	6
	0.640
	3.840
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	C1815
	1~3
	18
	2.700
	48.600
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	C2115
	1~3
	3
	3.150
	9.450
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	C4218
	1~3
	3
	7.560
	22.680
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	189.930
	朝向综合遮阳系数
	0.750


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1~2
	2
	5.700
	11.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1~2
	2
	7.600
	15.200
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1~2
	2
	15.200
	30.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1~3
	3
	25.840
	77.520
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	C1210
	1~2
	10
	1.200
	12.000
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	C1815
	1~3
	11
	2.700
	29.700
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	C3615
	2~3
	2
	5.400
	10.800
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	187.020
	朝向综合遮阳系数
	0.750


5. 平均遮阳系数：

	[image: image6.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.750


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	143.140
	1.00
	0.750

	北向
	124.949
	1.00
	0.750

	东向
	189.930
	1.00
	0.750

	西向
	187.020
	1.00
	0.750

	整个建筑平均遮阳系数
	0.750


14.4 平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	5.700
	11.400
	65
	3.900

	2
	
	1~2
	2
	25.460
	50.920
	65
	3.900

	3
	
	3
	1
	17.100
	17.100
	65
	3.900

	4
	C1218
	1~2
	2
	2.160
	4.320
	18
	3.900

	5
	C1815
	1~2
	6
	2.700
	16.200
	18
	3.900

	6
	C2418
	1~2
	10
	4.320
	43.200
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	143.140
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	3
	12.160
	36.480
	65
	3.900

	2
	
	1~2
	2
	14.060
	28.120
	65
	3.900

	3
	
	1~2
	2
	7.225
	14.449
	65
	3.900

	4
	C1815
	1~3
	10
	2.700
	27.000
	18
	3.900

	5
	C2115
	1~3
	6
	3.150
	18.900
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	124.949
	朝向平均传热系数
	3.900


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	3
	11.020
	33.060
	65
	3.900

	2
	
	2
	1
	15.960
	15.960
	65
	3.900

	3
	
	3
	1
	23.940
	23.940
	65
	3.900

	4
	C0808
	1~3
	6
	0.640
	3.840
	18
	3.900

	5
	C1815
	1~3
	18
	2.700
	48.600
	18
	3.900

	6
	C1818
	1~3
	10
	3.240
	32.400
	18
	3.900

	7
	C2115
	1~3
	3
	3.150
	9.450
	18
	3.900

	8
	C4218
	1~3
	3
	7.560
	22.680
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	189.930
	朝向平均传热系数
	3.900


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	5.700
	11.400
	65
	3.900

	2
	
	1~2
	2
	7.600
	15.200
	65
	3.900

	3
	
	1~2
	2
	15.200
	30.400
	65
	3.900

	4
	
	1~3
	3
	25.840
	77.520
	65
	3.900

	5
	C1210
	1~2
	10
	1.200
	12.000
	18
	3.900

	6
	C1815
	1~3
	11
	2.700
	29.700
	18
	3.900

	7
	C3615
	2~3
	2
	5.400
	10.800
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	187.020
	朝向平均传热系数
	3.900


14.5 总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	143.14
	3.90
	0.75
	0.26
	K≤4.00, SC(不要求)
	满足

	北向
	124.95
	3.90
	0.75
	0.22
	K≤4.00, SC(不要求)
	满足

	东向
	189.93
	3.90
	0.75
	0.23
	K≤4.00, SC(不要求)
	满足

	西向
	187.02
	3.90
	0.75
	0.23
	K≤4.00, SC(不要求)
	满足

	综合平均
	645.04
	3.90
	0.75
	0.23
	
	

	标准依据
	《标准5》第4.3.4条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

15 可开启面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	透光面积/房间面积
	开启面积/房间面积
	外窗开启比
	幕墙开启比
	结论

	1
	1036
	24.09
	C1218
	2.16
	0.30
	外窗
	0.36
	0.11
	0.41
	－
	满足

	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1038
	269.55
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	0.10
	0.03
	0.58
	－
	满足

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1039
	11.46
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.42
	－
	满足

	
	1040
	11.46
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.43
	－
	满足

	
	1041
	24.11
	C4218
	7.56
	0.30
	外窗
	0.31
	0.09
	0.40
	－
	满足

	
	1042
	419.38
	未编号
	12.16
	0.30
	幕墙
	0.14
	0.10
	0.40
	0.46
	满足

	
	
	
	M3021
	6.30
	1.00
	外门
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	7.22
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	25.46
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	M4821
	10.08
	1.00
	外门
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	11.02
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	M4821
	10.08
	1.00
	外门
	
	
	
	
	

	
	1043
	21.97
	C0808
	0.64
	0.30
	外窗
	0.03
	0.01
	0.42
	－
	满足

	
	1045
	18.75
	C0808
	0.64
	0.30
	外窗
	0.03
	0.01
	0.46
	－
	满足

	
	1046
	51.00
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.11
	0.03
	0.42
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1047
	50.32
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.11
	0.03
	0.47
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1048
	51.81
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.05
	0.02
	0.48
	－
	满足

	
	1049
	51.00
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.21
	0.06
	0.42
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1051
	59.70
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.09
	0.03
	0.30
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1052
	124.20
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.27
	0.08
	0.41
	0.46
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	15.20
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	7.60
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	5.70
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	1054
	132.09
	未编号
	25.84
	0.30
	幕墙
	0.27
	0.08
	0.41
	0.46
	满足

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	1055
	29.40
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.46
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	2
	2016
	24.09
	C1218
	2.16
	0.30
	外窗
	0.36
	0.11
	0.52
	－
	满足

	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2018
	269.55
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	0.10
	0.03
	0.50
	－
	满足

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2418
	4.32
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1210
	1.20
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2019
	11.46
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.40
	－
	满足

	
	2020
	11.46
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.42
	－
	满足

	
	2021
	24.11
	C4218
	7.56
	0.30
	外窗
	0.31
	0.09
	0.46
	－
	满足

	
	2022
	419.38
	未编号
	12.16
	0.30
	幕墙
	0.19
	0.07
	0.54
	0.54
	满足

	
	
	
	M3021
	6.30
	1.00
	外门
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	7.22
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	25.46
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	11.02
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	15.96
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	2023
	21.97
	C0808
	0.64
	0.30
	外窗
	0.03
	0.01
	0.44
	－
	满足

	
	2025
	18.75
	C0808
	0.64
	0.30
	外窗
	0.03
	0.01
	0.46
	－
	满足

	
	2026
	51.00
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.11
	0.03
	0.52
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2027
	50.32
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.11
	0.03
	0.54
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2028
	51.81
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.05
	0.02
	0.46
	－
	满足

	
	2029
	51.00
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.21
	0.06
	0.48
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2031
	59.70
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.09
	0.03
	0.42
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2032
	124.20
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.27
	0.08
	0.48
	0.52
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	15.20
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	7.60
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	5.70
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	2034
	132.09
	未编号
	25.84
	0.30
	幕墙
	0.27
	0.08
	0.46
	0.52
	满足

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	2035
	29.40
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.48
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	3
	3001
	11.46
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.47
	－
	满足

	
	3002
	11.46
	C1818
	3.24
	0.30
	外窗
	0.28
	0.08
	0.46
	－
	满足

	
	3004
	24.11
	C4218
	7.56
	0.30
	外窗
	0.31
	0.09
	0.42
	－
	满足

	
	3005
	322.19
	未编号
	23.94
	0.30
	幕墙
	0.22
	0.06
	0.50
	0.50
	满足

	
	
	
	未编号
	11.02
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	C3615
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	17.10
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	未编号
	12.16
	0.30
	幕墙
	
	
	
	
	

	
	3006
	21.97
	C0808
	0.64
	0.30
	外窗
	0.03
	0.01
	0.42
	－
	满足

	
	3008
	18.75
	C0808
	0.64
	0.30
	外窗
	0.03
	0.01
	0.46
	－
	满足

	
	3009
	43.90
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.12
	0.04
	0.47
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	3010
	43.32
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.12
	0.04
	0.42
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	3011
	51.81
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.05
	0.02
	0.46
	－
	满足

	
	3013
	43.90
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.25
	0.07
	0.42
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	3014
	59.70
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	0.09
	0.03
	0.45
	－
	满足

	
	
	
	C1815
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	3015
	132.09
	未编号
	25.84
	0.30
	幕墙
	0.27
	0.08
	0.52
	0.52
	满足

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C2115
	3.15
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	标准依据
	《标准5》第4.2.4条

	标准要求
	外窗开启比≥40%

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

16 外窗气密性

	最不利气密性等级
	－

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准3》

	标准要求
	外窗气密性不应低于《标准3》的5级

	结论
	－


17 幕墙气密性

	层数
	1～6层
	7层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	幕墙气密性措施
	
	

	通风换气装置
	无
	

	标准依据
	《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准4》
	《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准4》

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《标准4》的2级
	幕墙气密性不应低于《标准4》的3级

	结论
	－
	－


18 结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	满足
	

	2
	天窗屋顶比
	满足
	

	3
	天窗类型
	满足
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	地面构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	可开启面积
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


 3 / 4

[image: image7.png]