[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
居住建筑
	工程名称
	溯本源

	工程地点
	福建-南平

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月21日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13615065952 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


44.3
逐月辐照量表


44.4
峰值工况


55
围护结构


55.1
工程材料


66
围护结构概况


67
房间类型


67.1
房间表


77.2
作息时间表


78
暖通空调系统


78.1
系统类型


78.1.1
系统分区


78.1.2
热回收参数


78.2
制冷系统


78.3
供暖系统


78.3.1
多联机/单元式热泵能耗


78.4
空调风机


78.4.1
独立新排风


89
照明


810
插座设备


811
排风机


812
生活热水


812.1.1
热水系统


913
电梯


914
光伏发电


915
计算结果


915.1
负荷分项统计


1015.2
逐月负荷表


1115.3
逐月电耗


1215.4
全年能耗


1416
附录


1416.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1416.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1516.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1516.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	溯本源

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	建筑面积(m2)
	地上498    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.2     地下0.0

	建筑体积(m3)
	1697.95

	建筑外表面积(m2)
	775.16

	北向角度
	312.3

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:12.20-2.10


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
福建-建瓯, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —®&AE —¥9E —=IME

n 2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

50

3

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月24日15时
	38.3
	28.9
	21.6
	94.0

	最冷
	12月30日04时
	-1.7
	-1.7
	3.3
	6.6


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	草泥
	0.350
	5.170
	1000.0
	1050.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.270
	1800.0
	1043.3
	0.0000
	抹灰层、找平层

	松和云杉垂直木纹
	0.170
	4.131
	550.0
	2510.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	松和云杉平行木纹
	0.350
	5.928
	550.0
	2510.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	加气混凝土(ρ=500)
	0.190
	2.810
	500.0
	1142.9
	0.0000
	墙体及屋面板，灰缝，修正系数=1.25

	形状整齐的石砌体（石块ρ=1200）(ρ=1260)
	0.510
	6.413
	1260.0
	880.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	建筑节能保温砂浆(1)
	0.065
	10.000
	300.0
	1000.0
	0.0000
	修正系数=1.02

	挂瓦条
	－
	－
	－
	－
	－
	

	保温砂浆
	0.290
	4.440
	800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	用陶土填充
	0.210
	1.266
	500.0
	210.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	泡沫玻璃保温板
	0.068
	0.820
	140.0
	971.2
	0.0000
	

	保温砂浆（1）
	0.030
	10.000
	500.0
	1000.0
	0.0000
	


6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.46

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.67

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	2.03

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.98

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	－
	  普窗－、
凸窗－
	普窗0.00、
凸窗－
	普窗0.00、
凸窗－

	
	北向
	0.10
	  普窗2.80、
凸窗－
	普窗0.40、
凸窗－
	普窗0.40、
凸窗－

	
	东向
	0.03
	  普窗2.80、
凸窗－
	普窗0.48、
凸窗－
	普窗0.48、
凸窗－

	
	西向
	0.14
	  普窗2.80、
凸窗－
	普窗0.33、
凸窗－
	普窗0.33、
凸窗－


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0.5(m3/h.人)
	0(次/h)
	32(人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	－
	1.90
	318.18
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


8.2 制冷系统
8.3 供暖系统
8.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	9752
	5133


8.4 空调风机
8.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	614
	0.24
	147
	3168
	467

	合计
	467


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	491
	0.8
	0.24
	118
	3168
	374

	合计
	374


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	卫生间
	15.33
	5
	12
	180

	厨房
	15.33
	1
	32
	488

	楼梯间
	0.00
	2
	42
	0

	空房间
	15.33
	1
	51
	784

	起居室
	12.05
	2
	128
	1546

	餐厅
	12.05
	5
	215
	2590

	总计
	5589


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	卫生间
	0.00
	5
	12
	0

	厨房
	210.24
	1
	32
	6698

	楼梯间
	0.00
	2
	42
	0

	空房间
	43.80
	1
	51
	2240

	起居室
	18.21
	2
	128
	2338

	餐厅
	18.21
	5
	215
	3917

	总计
	15193


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	1.5
	1
	0.8
	10
	365
	4380

	0.03
	3
	0.8
	24
	365
	630.72

	总计
	5011


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
12.1.1 热水系统
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	用餐
	10
	45
	100
	365
	18778

	厨房
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	37557

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	12451
	365
	0.45
	0.15
	48286

	总计
	48286

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	天然气
	0.9
	0
	0


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12451，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	146
	0.4
	0.8
	0.9
	53081

	总计
	53081


15 计算结果
15.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-18.76
	3.30
	0.90
	-5.03
	0.00
	-19.60

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image4.png]-10

-15

-20

-25

&
=

OFR/BE





[image: image5.png]0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

04

0.3

0.2

0.1

mELeEK
mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





15.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	5148
	0
	13.888
	01月21日07时
	0.000
	--

	2月
	2125
	0
	13.158
	02月02日06时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	2479
	0
	20.090
	12月20日00时
	0.000
	--


[image: image6.png]6000

5000

4000

3000

2000

1000

BEFERESEK(KWh)

10

1

12

wfHEEER
[ 15322





[image: image7.png]25

20

15

10

BRIEBERE (kW)

10

1

12

w AT E
SRS





15.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	5.44
	0.00
	0.95
	2.59
	10.07
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	2.25
	0.40
	0.86
	2.34
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.13
	0.95
	2.59
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.92
	2.51
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.95
	2.59
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.92
	2.51
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.22
	0.95
	2.59
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.40
	0.95
	2.59
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.40
	0.92
	2.51
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.95
	2.59
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.92
	2.51
	
	
	

	12
	0.00
	2.62
	0.00
	0.95
	2.59
	
	
	

	合计
	0.00
	10.31
	1.54
	11.23
	30.53
	10.07
	0.00
	0.00


15.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	0.00
	

	
	耗热量
	19.60
	

	
	冷热合计
	19.60
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	0.00
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式热泵
	10.31
	

	
	供暖合计
	10.31
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.69
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.69
	

	照明电耗
	11.23
	

	插座设备电耗
	30.53
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	10.07
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	10.07
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	25.70
	

	
	光伏发电(Ep)
	106.66
	

	
	风力发电(Ew)
	0.00
	

	
	合计
	132.36
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	0.00
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	
	
	

	耗热量Qh
	
	地源\空气源热泵EPh
	

	生活热水耗热量Qw
	
	太阳能\空气源热泵
	

	照明能耗Ql
	
	光伏发电Er
	

	电梯能耗Qe
	
	风力发电Ew
	

	合计
	0.00
	
	0.00

	可再生能源利用率
	0%


[image: image8.png]23 Vi UL

A HEE
 HEBRHFE
R
w BRI HEE
=R
w HAbEFE





16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	餐厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	楼梯间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	餐厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image9.png]