## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年02月22日
场地信息
地点 | 乌鲁木齐 | 经纬度 | 北纬43°49′ 东经87°37′
水平面总辐照量 | 1338.72kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 580Wp
组件数量 | 81 | 总装机量 | 46.98
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 99.02% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 89.15%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 46.8 | 2.1091 | 4
2月 | 60.2 | 2.7111 | 5.1
3月 | 103.4 | 4.5617 | 8.6
4月 | 119.6 | 5.0502 | 9.5
5月 | 157.4 | 6.5242 | 12.3
6月 | 154.1 | 6.2614 | 11.8
7月 | 163 | 6.5758 | 12.4
8月 | 159 | 6.4079 | 12.1
9月 | 128.7 | 5.2748 | 10
10月 | 92.8 | 3.9442 | 7.4
11月 | 44.9 | 1.9769 | 3.7
12月 | 35.5 | 1.5958 | 3
全年 | 1265.2 | 52.9929 | 100
年总发电量 | 53
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 46.98 | 首年发电量（MWh） | 52.9929 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 1.5 | 52.9929 | 1127.99
2 | 0.4 | 52.198 | 1111.07
3 | 0.4 | 51.9892 | 1106.62
4 | 0.4 | 51.7813 | 1102.2
5 | 0.4 | 51.5741 | 1097.79
6 | 0.4 | 51.3678 | 1093.4
7 | 0.4 | 51.1624 | 1089.02
8 | 0.4 | 50.9577 | 1084.67
9 | 0.4 | 50.7539 | 1080.33
10 | 0.4 | 50.5509 | 1076.01
11 | 0.4 | 50.3487 | 1071.7
12 | 0.4 | 50.1473 | 1067.42
13 | 0.4 | 49.9467 | 1063.15
14 | 0.4 | 49.7469 | 1058.9
15 | 0.4 | 49.5479 | 1054.66
16 | 0.4 | 49.3497 | 1050.44
17 | 0.4 | 49.1523 | 1046.24
18 | 0.4 | 48.9557 | 1042.05
19 | 0.4 | 48.7599 | 1037.89
20 | 0.4 | 48.5648 | 1033.73
21 | 0.4 | 48.3706 | 1029.6
22 | 0.4 | 48.1771 | 1025.48
23 | 0.4 | 47.9844 | 1021.38
24 | 0.4 | 47.7925 | 1017.29
25 | 0.4 | 47.6013 | 1013.22
总计 |  | 1249.774 | 26602.3

## 投资收益
总装机量（kW） | 46.98 | 首年发电量（MWh） | 52.9929 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 3 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 352350
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -35.24 | -
1 | 5 | 52.9929 | 52992.9043 | -29.94 | 1127.99
2 | 0.7 | 52.198 | 52198.0107 | -24.72 | 1111.07
3 | 0.7 | 51.9892 | 51989.2186 | -19.52 | 1106.62
4 | 0.7 | 51.7813 | 51781.2618 | -14.34 | 1102.2
5 | 0.7 | 51.5741 | 51574.1367 | -9.18 | 1097.79
6 | 0.7 | 51.3678 | 51367.8402 | -4.04 | 1093.4
7 | 0.7 | 51.1624 | 51162.3688 | 1.08 | 1089.02
8 | 0.7 | 50.9577 | 50957.7193 | 6.18 | 1084.67
9 | 0.7 | 50.7539 | 50753.8885 | 11.26 | 1080.33
10 | 0.7 | 50.5509 | 50550.8729 | 16.32 | 1076.01
11 | 0.7 | 50.3487 | 50348.6694 | 21.35 | 1071.7
12 | 0.7 | 50.1473 | 50147.2747 | 26.36 | 1067.42
13 | 0.7 | 49.9467 | 49946.6856 | 31.35 | 1063.15
14 | 0.7 | 49.7469 | 49746.8989 | 36.32 | 1058.9
15 | 0.7 | 49.5479 | 49547.9113 | 41.27 | 1054.66
16 | 0.7 | 49.3497 | 49349.7197 | 46.2 | 1050.44
17 | 0.7 | 49.1523 | 49152.3208 | 51.12 | 1046.24
18 | 0.7 | 48.9557 | 48955.7115 | 56.02 | 1042.05
19 | 0.7 | 48.7599 | 48759.8887 | 60.9 | 1037.89
20 | 0.7 | 48.5648 | 48564.8491 | 65.76 | 1033.73
21 | 0.7 | 48.3706 | 48370.5897 | 70.6 | 1029.6
22 | 0.7 | 48.1771 | 48177.1073 | 75.42 | 1025.48
23 | 0.7 | 47.9844 | 47984.3989 | 80.22 | 1021.38
24 | 0.7 | 47.7925 | 47792.4613 | 85 | 1017.29
25 | 0.7 | 47.6013 | 47601.2915 | 89.76 | 1013.22
25年总计 |  | 1249.774 | 124.9774

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 49.991 | 1249.774 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 15.072 | 376.8 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.11 | 2.75 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 41.393 | 1034.825 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.505 | 12.625 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.76 | 19 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 81 | 580 | 3 | 0.35% | 25℃ | 1.5% | 0.4%