建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 筒仓 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19837439627 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	7

4.1	工程材料	7

4.2	围护结构构造简要说明	8

4.3	建筑体形系数	8

4.4	窗墙面积比	9

4.4.1	窗墙面积比	9

4.4.2	外窗表	9

4.5	可见光透射比	11

4.6	屋顶透光部分	11

4.6.1	屋顶透光部分面积与屋顶总面积比	11

4.6.2	屋顶透光部分类型	12

4.7	屋顶构造	12

4.7.1	屋顶构造一	12

4.8	外墙构造	12

4.8.1	外墙相关构造	12

4.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	13

4.8.3	外墙平均热工特性	14

4.9	底面接触室外空气的外挑楼板	14

4.9.1	底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一	14

4.10	非供暖房间与供暖房间之间的隔墙	15

4.10.1	非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一	15

4.11	地下车库与供暖房间之间的楼板	15

4.12	外窗热工	15

4.12.1	外窗参数	15

4.12.2	平均传热系数	16

4.12.3	总体热工性能	18

4.13	周边地面构造	19

4.13.1	周边地面构造一	19

4.14	供暖地下室与土壤接触的外墙	19

4.15	变形缝处墙体(内保温)	19

4.16	有效通风换气面积	19

4.17	全透光幕墙中非中空玻璃面积比	22

4.18	外窗气密性	22

4.19	外门气密性	23

4.20	幕墙气密性	23

4.21	规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 筒仓 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| 地理位置 | 北纬：44.00° | 东经：87.61° |
| 气候分区 | 严寒C区 |  |
| 建筑面积 | 地上2618㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 26.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 11541.63 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3168.66 |  |
| 北向角度 | 26.3 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土垫层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.042 | 0.356 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 防水卷材 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 焦渣找坡 | 0.290 | 4.405 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 0.030 | 0.340 | 30.0 | 1380.0 | 0.0162 | 修正系数=1.1 |
| 岩棉板（垂摆法岩棉板） | 0.045 | 0.760 | 100.0 | 1220.0 | 0.0488 | 修正系数=1.2 |
| 加气混凝土砌块 | 0.190 | 2.810 | 600.0 | 1050.0 | 0.1110 | 修正系数=1.25 |
| 戈壁土 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

围护结构构造简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水卷材 4mm＋防水卷材 3mm＋水泥砂浆 25mm＋挤塑聚苯板（XPS）带表皮 90mm＋焦渣找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

聚合物水泥防水砂浆 5mm＋岩棉板（垂摆法岩棉板） 150mm＋加气混凝土砌块 250mm＋水泥砂浆 18mm

3. 底面接触室外空气的外挑楼板：底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板（垂摆法岩棉板） 130mm＋聚合物水泥防水砂浆 3mm

4. 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙：非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一：

水泥砂浆 18mm＋加气混凝土砌块 200mm＋水泥砂浆 18mm

5. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 60mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 30mm＋混凝土垫层 80mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 40mm＋戈壁土 150mm

建筑体形系数

| 外表面积 | 3168.66 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11541.63 |
| 体形系数 | 0.27 |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.2.1条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙面积比

窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 31.37 | 392.26 | 0.08 | 0.60 | 适宜 |
| 北向 | 52.86 | 752.58 | 0.07 | 0.60 | 适宜 |
| 东向 | 106.59 | 779.71 | 0.14 | 0.60 | 适宜 |
| 西向 | 39.05 | 643.88 | 0.06 | 0.60 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 31.37 |  | 2.05×3.60 | 1 | 1 | 7.39 | 7.39 |
|  |  | 1.77×3.60 | 2 | 1 | 6.39 | 6.39 |
|  | C0906 | 0.90×0.60 | 5~6 | 9 | 0.54 | 4.86 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 5~6 | 3 | 0.90 | 2.70 |
|  | HC1515 | 0.75×1.50 | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 |
|  | HC1515 | 1.49×1.50 | 2 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  | HC1515 | 0.70×1.50 | 3~4 | 2 | 1.05 | 2.10 |
|  | HC1515 | 1.49×1.50 | 3 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  | HC1515 | 1.28×1.50 | 4 | 1 | 1.92 | 1.92 |
|  | HC1515 | 0.27×1.50 | 5 | 1 | 0.41 | 0.41 |
| 北向 52.86 | C0906 | 0.90×0.60 | 6 | 6 | 0.54 | 3.24 |
|  | C1206 | 1.20×0.60 | 5 | 1 | 0.72 | 0.72 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 6 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  | C2406 | 2.40×0.60 | 5 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | HC1515 | 0.78×1.50 | 1~2,4~5 | 4 | 1.17 | 4.67 |
|  | HC1515 | 0.75×1.50 | 1 | 1 | 1.13 | 1.13 |
|  | HC1515 | 0.73×1.50 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | HC1515 | 1.19×1.50 | 1 | 1 | 1.78 | 1.78 |
|  | HC1515 | 0.30×1.50 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |
|  | HC1515 | 0.38×1.50 | 2~3 | 2 | 0.58 | 1.15 |
|  | HC1515 | 1.49×1.50 | 2~3 | 2 | 2.24 | 4.48 |
|  | HC1515 | 1.49×1.50 | 3 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  | HC1515 | 1.10×1.50 | 3 | 1 | 1.66 | 1.66 |
|  | HC1515 | 1.41×1.50 | 4 | 1 | 2.12 | 2.12 |
|  | HC1515 | 1.49×1.50 | 4 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  | HC1515 | 0.39×1.50 | 5 | 1 | 0.59 | 0.59 |
|  | HC1515 | 0.99×1.50 | 5 | 1 | 1.48 | 1.48 |
|  | HC4415 | 0.44×1.50 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |
|  | HC4415 | 1.77×1.50 | 3 | 1 | 2.66 | 2.66 |
|  | HC4415 | 1.31×1.50 | 4 | 1 | 1.97 | 1.97 |
|  | HC4415 | 1.91×1.50 | 4 | 1 | 2.86 | 2.86 |
|  | HC4415 | 1.16×1.50 | 4 | 1 | 1.74 | 1.74 |
|  | HC9015 | 1.90×1.50 | 5 | 3 | 2.84 | 8.53 |
|  | HC9015 | 1.45×1.50 | 5 | 1 | 2.17 | 2.17 |
| 东向 106.59 |  | 0.30×3.60 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | 0.30×3.60 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 |
|  |  | 2.05×3.60 | 1 | 2 | 7.39 | 14.77 |
|  |  | 2.05×3.60 | 1 | 1 | 7.39 | 7.39 |
|  |  | 1.77×3.60 | 2 | 5 | 6.39 | 31.93 |
|  |  | 0.75×3.00 | 5 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | 0.90×0.90 | 5 | 2 | 0.81 | 1.62 |
|  |  | 1.50×0.90 | 5 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1206 | 1.20×0.60 | 5~6 | 14 | 0.72 | 10.08 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 5~6 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  | C1806 | 1.80×0.60 | 5 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C2406 | 2.40×0.60 | 6 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | HC1515 | 0.78×1.50 | 1 | 1 | 1.17 | 1.17 |
|  | HC1515 | 0.71×1.50 | 1 | 1 | 1.06 | 1.06 |
|  | HC1515 | 0.97×1.50 | 1 | 1 | 1.45 | 1.45 |
|  | HC1515 | 0.52×1.50 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 |
|  | HC1515 | 0.66×1.50 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
|  | HC1515 | 0.83×1.50 | 2 | 1 | 1.24 | 1.24 |
|  | HC1515 | 1.10×1.50 | 2~3 | 2 | 1.66 | 3.31 |
|  | HC1515 | 0.38×1.50 | 2~3 | 2 | 0.58 | 1.15 |
|  | HC1515 | 0.85×1.50 | 3~4 | 2 | 1.28 | 2.56 |
|  | HC1515 | 0.63×1.50 | 3~4 | 2 | 0.95 | 1.90 |
|  | HC1515 | 0.68×1.50 | 3 | 1 | 1.02 | 1.02 |
|  | HC1515 | 0.81×1.50 | 3 | 1 | 1.22 | 1.22 |
|  | HC1515 | 0.71×1.50 | 4 | 1 | 1.07 | 1.07 |
|  | HC1515 | 0.78×1.50 | 4 | 1 | 1.17 | 1.17 |
|  | HC1515 | 1.10×1.50 | 4 | 1 | 1.66 | 1.66 |
|  | HC1515 | 0.38×1.50 | 4 | 1 | 0.57 | 0.57 |
|  | HC9015 | 1.82×1.50 | 5 | 1 | 2.73 | 2.73 |
| 西向 39.05 | C1206 | 1.20×0.60 | 6 | 4 | 0.72 | 2.88 |
|  | C1506 | 1.50×0.60 | 6 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  | HC1515 | 0.73×1.50 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | HC1515 | 0.71×1.50 | 1~2,4~5 | 4 | 1.07 | 4.27 |
|  | HC1515 | 1.10×1.50 | 2~3 | 2 | 1.66 | 3.31 |
|  | HC1515 | 0.79×1.50 | 3~4 | 2 | 1.18 | 2.36 |
|  | HC1515 | 0.38×1.50 | 3 | 1 | 0.58 | 0.58 |
|  | HC1515 | 0.08×1.50 | 4 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  | HC1515 | 0.21×1.50 | 4 | 1 | 0.31 | 0.31 |
|  | HC1515 | 1.10×1.50 | 5 | 1 | 1.65 | 1.65 |
|  | HC1515 | 0.50×1.50 | 5 | 1 | 0.75 | 0.75 |
|  | HC1515 | 1.22×1.50 | 5 | 1 | 1.83 | 1.83 |
|  | HC1515 | 1.49×1.50 | 6 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  | HC2815 | 0.46×1.50 | 1 | 1 | 0.69 | 0.69 |
|  | HC2815 | 1.88×1.50 | 1 | 1 | 2.82 | 2.82 |
|  | HC2815 | 0.49×1.50 | 1 | 1 | 0.73 | 0.73 |
|  | HC4415 | 1.31×1.50 | 2 | 1 | 1.96 | 1.96 |
|  | HC4415 | 1.93×1.50 | 2 | 1 | 2.90 | 2.90 |
|  | HC4415 | 1.14×1.50 | 2 | 1 | 1.71 | 1.71 |
|  | HC4415 | 1.77×1.50 | 3 | 1 | 2.66 | 2.66 |
|  | HC4415 | 0.39×1.50 | 3 | 1 | 0.59 | 0.59 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.08 | C0906 | 0.60 | 0.60 |
| 北向 | 0.07 | C0906 | 0.60 | 0.60 |
| 东向 | 0.14 | C1506 | 0.60 | 0.60 |
| 西向 | 0.06 | C1206 | 0.60 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

屋顶透光部分

屋顶透光部分面积与屋顶总面积比

本工程无此项内容

屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水卷材 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 防水卷材 | 3 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.018 | 0.058 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 90 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 2.727 | 1.020 |
| 焦渣找坡 | 30 | 0.290 | 4.405 | 1.00 | 0.103 | 0.456 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 272 | － | － | － | 2.968 | 3.104 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板（垂摆法岩棉板） | 150 | 0.045 | 0.760 | 1.20 | 2.778 | 2.533 |
| 加气混凝土砌块 | 250 | 0.190 | 2.810 | 1.25 | 1.053 | 3.697 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 423 | － | － | － | 3.855 | 6.512 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板（垂摆法岩棉板） | 150 | 0.045 | 0.760 | 1.20 | 2.778 | 2.533 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 423 | － | － | － | 2.946 | 5.286 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板（垂摆法岩棉板） | 150 | 0.045 | 0.760 | 1.20 | 2.778 | 2.533 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 423 | － | － | － | 2.946 | 5.286 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板（垂摆法岩棉板） | 150 | 0.045 | 0.760 | 1.20 | 2.778 | 2.533 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 423 | － | － | － | 2.946 | 5.286 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 355.18 | 1.000 | 0.25 | 6.51 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 693.05 | 1.000 | 0.25 | 6.51 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 661.33 | 1.000 | 0.25 | 6.51 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 593.04 | 1.000 | 0.25 | 6.51 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2302.60 | 1.000 | 0.25 | 6.51 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

底面接触室外空气的外挑楼板

底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板（垂摆法岩棉板） | 130 | 0.045 | 0.760 | 1.20 | 2.407 | 2.196 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 3 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.003 | 0.037 |
| 各层之和∑ | 353 | － | － | － | 2.557 | 4.496 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.25 | 0.842 | 2.958 |
| 水泥砂浆 | 18 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.019 | 0.220 |
| 各层之和∑ | 236 | － | － | － | 0.881 | 3.398 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗参数

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 1.93 | 0.41 | 0.720 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 断桥铝合金框65系列（5+6A+4+9A+5） | 18 | 2.00 | 0.57 | 0.600 | 可见光透射比≈0.380 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.390 | 7.390 | 65 | 1.925 |
| 2 |  | 2 | 1 | 6.385 | 6.385 | 65 | 1.925 |
| 3 | C0906 | 5~6 | 9 | 0.540 | 4.860 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1506 | 5~6 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 2.000 |
| 5 | HC1515 | 1 | 1 | 1.126 | 1.126 | 18 | 2.000 |
| 6 | HC1515 | 2 | 1 | 2.240 | 2.240 | 18 | 2.000 |
| 7 | HC1515 | 3~4 | 2 | 1.051 | 2.103 | 18 | 2.000 |
| 8 | HC1515 | 3 | 1 | 2.238 | 2.238 | 18 | 2.000 |
| 9 | HC1515 | 4 | 1 | 1.924 | 1.924 | 18 | 2.000 |
| 10 | HC1515 | 5 | 1 | 0.407 | 0.407 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 31.373 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.967 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0906 | 6 | 6 | 0.540 | 3.240 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1206 | 5 | 1 | 0.720 | 0.720 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1506 | 6 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 2.000 |
| 4 | C2406 | 5 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.000 |
| 5 | HC1515 | 1~2,4~5 | 4 | 1.166 | 4.666 | 18 | 2.000 |
| 6 | HC1515 | 1 | 1 | 1.126 | 1.126 | 18 | 2.000 |
| 7 | HC1515 | 1 | 1 | 1.101 | 1.101 | 18 | 2.000 |
| 8 | HC1515 | 1 | 1 | 1.779 | 1.779 | 18 | 2.000 |
| 9 | HC1515 | 1 | 1 | 0.455 | 0.455 | 18 | 2.000 |
| 10 | HC1515 | 2~3 | 2 | 0.575 | 1.150 | 18 | 2.000 |
| 11 | HC1515 | 2~3 | 2 | 2.238 | 4.476 | 18 | 2.000 |
| 12 | HC1515 | 3 | 1 | 2.235 | 2.235 | 18 | 2.000 |
| 13 | HC1515 | 3 | 1 | 1.657 | 1.657 | 18 | 2.000 |
| 14 | HC1515 | 4 | 1 | 2.116 | 2.116 | 18 | 2.000 |
| 15 | HC1515 | 4 | 1 | 2.238 | 2.238 | 18 | 2.000 |
| 16 | HC1515 | 5 | 1 | 0.586 | 0.586 | 18 | 2.000 |
| 17 | HC1515 | 5 | 1 | 1.481 | 1.481 | 18 | 2.000 |
| 18 | HC4415 | 3 | 1 | 0.656 | 0.656 | 18 | 2.000 |
| 19 | HC4415 | 3 | 1 | 2.660 | 2.660 | 18 | 2.000 |
| 20 | HC4415 | 4 | 1 | 1.966 | 1.966 | 18 | 2.000 |
| 21 | HC4415 | 4 | 1 | 2.865 | 2.865 | 18 | 2.000 |
| 22 | HC4415 | 4 | 1 | 1.742 | 1.742 | 18 | 2.000 |
| 23 | HC9015 | 5 | 3 | 2.844 | 8.532 | 18 | 2.000 |
| 24 | HC9015 | 5 | 1 | 2.169 | 2.169 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 52.856 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 65 | 1.925 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.925 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.087 | 1.087 | 65 | 1.925 |
| 4 |  | 1 | 2 | 7.386 | 14.772 | 65 | 1.925 |
| 5 |  | 1 | 1 | 7.390 | 7.390 | 65 | 1.925 |
| 6 |  | 2 | 5 | 6.385 | 31.926 | 65 | 1.925 |
| 7 |  | 5 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 1.925 |
| 8 |  | 5 | 2 | 0.810 | 1.620 | 65 | 1.925 |
| 9 |  | 5 | 1 | 1.350 | 1.350 | 65 | 1.925 |
| 10 | C1206 | 5~6 | 14 | 0.720 | 10.080 | 18 | 2.000 |
| 11 | C1506 | 5~6 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 2.000 |
| 12 | C1806 | 5 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.000 |
| 13 | C2406 | 6 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 2.000 |
| 14 | HC1515 | 1 | 1 | 1.168 | 1.168 | 18 | 2.000 |
| 15 | HC1515 | 1 | 1 | 1.062 | 1.062 | 18 | 2.000 |
| 16 | HC1515 | 1 | 1 | 1.450 | 1.450 | 18 | 2.000 |
| 17 | HC1515 | 1 | 1 | 0.782 | 0.782 | 18 | 2.000 |
| 18 | HC1515 | 2 | 1 | 0.987 | 0.987 | 18 | 2.000 |
| 19 | HC1515 | 2 | 1 | 1.239 | 1.239 | 18 | 2.000 |
| 20 | HC1515 | 2~3 | 2 | 1.657 | 3.313 | 18 | 2.000 |
| 21 | HC1515 | 2~3 | 2 | 0.575 | 1.150 | 18 | 2.000 |
| 22 | HC1515 | 3~4 | 2 | 1.282 | 2.564 | 18 | 2.000 |
| 23 | HC1515 | 3~4 | 2 | 0.951 | 1.901 | 18 | 2.000 |
| 24 | HC1515 | 3 | 1 | 1.017 | 1.017 | 18 | 2.000 |
| 25 | HC1515 | 3 | 1 | 1.216 | 1.216 | 18 | 2.000 |
| 26 | HC1515 | 4 | 1 | 1.067 | 1.067 | 18 | 2.000 |
| 27 | HC1515 | 4 | 1 | 1.166 | 1.166 | 18 | 2.000 |
| 28 | HC1515 | 4 | 1 | 1.657 | 1.657 | 18 | 2.000 |
| 29 | HC1515 | 4 | 1 | 0.574 | 0.574 | 18 | 2.000 |
| 30 | HC9015 | 5 | 1 | 2.729 | 2.729 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 106.589 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.954 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206 | 6 | 4 | 0.720 | 2.880 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1506 | 6 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 2.000 |
| 3 | HC1515 | 1 | 1 | 1.101 | 1.101 | 18 | 2.000 |
| 4 | HC1515 | 1~2,4~5 | 4 | 1.067 | 4.268 | 18 | 2.000 |
| 5 | HC1515 | 2~3 | 2 | 1.657 | 3.313 | 18 | 2.000 |
| 6 | HC1515 | 3~4 | 2 | 1.181 | 2.362 | 18 | 2.000 |
| 7 | HC1515 | 3 | 1 | 0.575 | 0.575 | 18 | 2.000 |
| 8 | HC1515 | 4 | 1 | 0.118 | 0.118 | 18 | 2.000 |
| 9 | HC1515 | 4 | 1 | 0.308 | 0.308 | 18 | 2.000 |
| 10 | HC1515 | 5 | 1 | 1.646 | 1.646 | 18 | 2.000 |
| 11 | HC1515 | 5 | 1 | 0.751 | 0.751 | 18 | 2.000 |
| 12 | HC1515 | 5 | 1 | 1.826 | 1.826 | 18 | 2.000 |
| 13 | HC1515 | 6 | 1 | 2.240 | 2.240 | 18 | 2.000 |
| 14 | HC2815 | 1 | 1 | 0.692 | 0.692 | 18 | 2.000 |
| 15 | HC2815 | 1 | 1 | 2.824 | 2.824 | 18 | 2.000 |
| 16 | HC2815 | 1 | 1 | 0.728 | 0.728 | 18 | 2.000 |
| 17 | HC4415 | 2 | 1 | 1.960 | 1.960 | 18 | 2.000 |
| 18 | HC4415 | 2 | 1 | 2.899 | 2.899 | 18 | 2.000 |
| 19 | HC4415 | 2 | 1 | 1.712 | 1.712 | 18 | 2.000 |
| 20 | HC4415 | 3 | 1 | 2.660 | 2.660 | 18 | 2.000 |
| 21 | HC4415 | 3 | 1 | 0.590 | 0.590 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 39.053 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 31.37 | 1.97 | 0.50 | 0.08 | K≤2.90 | 满足 |
| 北向 | 52.86 | 2.00 | 0.57 | 0.07 | K≤2.90 | 满足 |
| 东向 | 106.59 | 1.95 | 0.47 | 0.14 | K≤2.90 | 满足 |
| 西向 | 39.05 | 2.00 | 0.57 | 0.06 | K≤2.90 | 满足 |
| 综合平均 | 229.87 | 1.97 | 0.52 | 0.09 |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 30 | 0.042 | 0.356 | 1.00 | 0.714 | 0.254 |
| 混凝土垫层 | 80 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.063 | 0.838 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 40 | 0.042 | 0.356 | 1.00 | 0.952 | 0.339 |
| 戈壁土 | 150 | 1.160 | 13.054 | 1.00 | 0.129 | 1.688 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 1.914 | 3.952 |
| 保温材料层R | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

供暖地下室与土壤接触的外墙

本工程无此项内容

变形缝处墙体(内保温)

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1022 | 17.37 |  | 44.70 | HC1515 | 1.17 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.07 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2017 | 17.66 |  | 58.79 | HC1515 | 2.24 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.99 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.24 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2021 | 17.37 |  | 44.70 | HC1515 | 1.17 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.07 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3003 | 345.60 |  | 313.99 | HC1515 | 1.02 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.22 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.66 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.58 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 2.24 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 2.24 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.58 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.66 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.66 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.58 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 2.24 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3018 | 17.66 |  | 60.79 | HC1515 | 1.18 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.05 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.28 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.95 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4006 | 152.59 |  | 82.32 | HC1515 | 1.07 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.17 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4007 | 63.40 |  | 92.70 | HC4415 | 1.97 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC4415 | 2.86 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC4415 | 1.74 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4009 | 62.77 |  | 92.11 | HC1515 | 1.66 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.57 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 2.24 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4011 | 62.77 |  | 92.03 | HC1515 | 2.12 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.12 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.31 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.92 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4013 | 18.98 |  | 51.00 | HC1515 | 1.17 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.07 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4019 | 17.66 |  | 60.79 | HC1515 | 1.18 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.05 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.28 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.95 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
| 5 | 5005 | 185.52 |  | 132.16 | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2406 | 1.44 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5010 | 62.77 |  | 90.07 | HC1515 | 1.48 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.75 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.83 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 0.41 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5012 | 40.02 |  | 95.35 | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1806 | 1.08 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5014 | 18.98 |  | 65.57 | HC1515 | 1.17 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC1515 | 1.07 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
| 6 | 6004 | 272.06 |  | 274.56 | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2406 | 1.44 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1206 | 0.72 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6015 | 19.11 |  | 43.05 | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1506 | 0.90 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0906 | 0.54 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6020 | 17.38 |  | 24.40 | HC1515 | 2.24 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

全透光幕墙中非中空玻璃面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 31.37 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 52.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 106.59 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 39.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0906 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 4级 M1227 |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙面积比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 底面接触室外空气的外挑楼板 | 满足 |  |
| 8 | 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 11 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 12 | 全透光幕墙中非中空玻璃面积比 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 15 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本建筑按照新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2017进行节能设计规定性指标的判定，结论为：规定性指标满足标准规定。