新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年2月29日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17768541385 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 44.00 |  |
| 东经 | 87.61 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2591.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 26° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 3 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -22.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.147 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.165 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.165 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 0.165 |
| 热桥板 | 热桥板构造一 | 0.165 |
| 挑空楼板 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一 | 0.167 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.345 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一 | 0.345 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.777 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.313 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.124 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料框72系列（5单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5） | 1.30 | 0.33 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 木头夹层门 | 0.79 |
| 单层木制内门 | 1.95 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 55424 | 2591.46 | 21.39 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 2418.40 | 22.92 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[展厅] | 371.27 | 20 | 11199 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 13753 | 37.0 |
|  | 1022[通道] | 19.10 | 16 | 800 | 190 | 0 | 0 | 0 | 990 | 51.8 |
|  | 1034,1035[有水房间] | 8.92 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19.9 |
|  | 2002[展厅] | 362.28 | 20 | 5728 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 7698 | 21.3 |
|  | 2017[通道] | 19.41 | 16 | 525 | 242 | 0 | 0 | 0 | 767 | 39.5 |
|  | 2021[通道] | 19.10 | 16 | 420 | 142 | 0 | 0 | 0 | 562 | 29.4 |
|  | 2028,2033,3031,3032,4029[有水房间] | 8.92 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14.4 |
|  | 3003[展厅] | 361.83 | 20 | 3979 | 563 | 0 | 0 | 0 | 4542 | 12.6 |
|  | 3016[通道] | 19.54 | 16 | 628 | 190 | 0 | 0 | 0 | 818 | 41.9 |
|  | 3018[通道] | 19.41 | 16 | 521 | 180 | 0 | 0 | 0 | 700 | 36.1 |
|  | 4006[展厅] | 162.44 | 20 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 10.7 |
|  | 4007[展厅] | 66.32 | 20 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 17.3 |
|  | 4009[展厅] | 65.63 | 20 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 14.5 |
|  | 4011[展厅] | 65.64 | 20 | 845 | 4 | 0 | 0 | 0 | 849 | 12.9 |
|  | 4013[通道] | 20.92 | 16 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 22.1 |
|  | 4019[通道] | 19.41 | 16 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 | 522 | 26.9 |
|  | 4030[有水房间] | 8.92 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15.3 |
|  | 5001[通道] | 35.79 | 16 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 21.5 |
|  | 5002[展厅] | 201.52 | 20 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740 | 33.4 |
|  | 5006[有水房间] | 8.92 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.5 |
|  | 5007[有水房间] | 8.92 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.5 |
|  | 5012[展厅] | 66.29 | 20 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 24.5 |
|  | 5013[展厅] | 65.64 | 20 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 15.7 |
|  | 5014[通道] | 20.92 | 16 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 60.6 |
|  | 6004[展厅] | 283.29 | 20 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584 | 19.7 |
|  | 6015[通道] | 20.63 | 20 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 29.3 |
|  | 6020[通道] | 19.11 | 16 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 19.1 |
|  | 6026[有水房间] | 8.92 | 20 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 21.1 |
|  | 6027[有水房间] | 8.92 | 20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 20.9 |
|  | 6049[商场-走廊] | 5.89 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.4 |
|  | 合计 | 2418.40 |  | 49387 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 55424 | 22.9 |
| 总计 |  | 2418.40 |  | 49387 | 6037 | 0 | 0 |  | 55424 | 22.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[展厅] | 371.27 | 20 | 11199 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 13753 | 37.0 |
|  | 1022[通道] | 19.10 | 16 | 800 | 190 | 0 | 0 | 0 | 990 | 51.8 |
|  | 1034,1035[有水房间] | 8.92 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19.9 |
|  | 合计 | 408.21 |  | 12354 | 2744 | 0 | 0 |  | 15098 | 37.0 |
| 2层 | 2002[展厅] | 362.28 | 20 | 5728 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 7698 | 21.3 |
|  | 2017[通道] | 19.41 | 16 | 525 | 242 | 0 | 0 | 0 | 767 | 39.5 |
|  | 2021[通道] | 19.10 | 16 | 420 | 142 | 0 | 0 | 0 | 562 | 29.4 |
|  | 2028,2033[有水房间] | 8.92 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14.4 |
|  | 合计 | 418.62 |  | 6930 | 2354 | 0 | 0 |  | 9284 | 22.2 |
| 3层 | 3003[展厅] | 361.83 | 20 | 3979 | 563 | 0 | 0 | 0 | 4542 | 12.6 |
|  | 3016[通道] | 19.54 | 16 | 628 | 190 | 0 | 0 | 0 | 818 | 41.9 |
|  | 3018[通道] | 19.41 | 16 | 521 | 180 | 0 | 0 | 0 | 700 | 36.1 |
|  | 3031,3032[有水房间] | 8.92 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14.4 |
|  | 合计 | 418.62 |  | 5385 | 932 | 0 | 0 |  | 6317 | 15.1 |
| 4层 | 4006[展厅] | 162.44 | 20 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 10.7 |
|  | 4007[展厅] | 66.32 | 20 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 17.3 |
|  | 4009[展厅] | 65.63 | 20 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 14.5 |
|  | 4011[展厅] | 65.64 | 20 | 845 | 4 | 0 | 0 | 0 | 849 | 12.9 |
|  | 4013[通道] | 20.92 | 16 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 22.1 |
|  | 4019[通道] | 19.41 | 16 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 | 522 | 26.9 |
|  | 4029[有水房间] | 8.92 | 20 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 14.4 |
|  | 4030[有水房间] | 8.92 | 20 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15.3 |
|  | 合计 | 418.20 |  | 5922 | 7 | 0 | 0 |  | 5929 | 14.2 |
| 5层 | 5001[通道] | 35.79 | 16 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 21.5 |
|  | 5002[展厅] | 201.52 | 20 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6740 | 33.4 |
|  | 5006[有水房间] | 8.92 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.5 |
|  | 5007[有水房间] | 8.92 | 20 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 18.5 |
|  | 5012[展厅] | 66.29 | 20 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 24.5 |
|  | 5013[展厅] | 65.64 | 20 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 15.7 |
|  | 5014[通道] | 20.92 | 16 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 60.6 |
|  | 合计 | 408.00 |  | 11766 | 0 | 0 | 0 |  | 11766 | 28.8 |
| 6层 | 6004[展厅] | 283.29 | 20 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584 | 19.7 |
|  | 6015[通道] | 20.63 | 20 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 29.3 |
|  | 6020[通道] | 19.11 | 16 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 19.1 |
|  | 6026[有水房间] | 8.92 | 20 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 21.1 |
|  | 6027[有水房间] | 8.92 | 20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 20.9 |
|  | 6049[商场-走廊] | 5.89 | 20 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.4 |
|  | 合计 | 346.74 |  | 7030 | 0 | 0 | 0 |  | 7030 | 20.3 |
| 总计 |  | 2418.40 |  | 49387 | 6037 | 0 | 0 |  | 55424 | 22.9 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[展厅] | 屋顶 | 1.31 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.00 | 8.1 |
|  | 顶板 | 18.85 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 58.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.8 |
|  | 顶板 | 0.22 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.6 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 东外墙 | 38.30 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 265.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.2 | 0.00 | 253.2 |
|  | 东北外墙 | 39.86 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 276.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.1 | 0.00 | 291.2 |
|  | 东南外墙 | 44.59 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 309.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 278.1 | 0.00 | 279.3 |
|  | 南外墙 | 37.91 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 262.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 224.2 |
|  | 北外墙 | 39.28 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 272.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.8 | 0.00 | 286.9 |
|  | 西北外墙 | 31.03 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 215.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.8 | 0.00 | 226.7 |
|  | 西外墙 | 24.18 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 167.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.2 | 0.00 | 159.8 |
|  | 西南外墙 | 37.93 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 262.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 236.6 | 0.00 | 237.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 7.39 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 403.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.1 | 0.00 | 384.6 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 7.39 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 403.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 423.4 | 0.00 | 425.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 7.39 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 403.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 343.0 | 0.00 | 344.3 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 7.39 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 403.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 363.1 | 0.00 | 364.6 |
|  | 东南外窗 | 2.62 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 143.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.00 | 129.2 |
|  | 东外窗 | 1.84 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 100.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.6 | 0.00 | 96.0 |
|  | 东北外窗 | 2.90 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 158.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.5 | 0.00 | 167.2 |
|  | 北外窗 | 1.56 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 84.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.00 | 89.5 |
|  | 西南外窗 | 4.65 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 254.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 228.6 | 0.00 | 229.6 |
|  | 南外窗 | 1.13 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 61.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 52.2 | 0.00 | 52.5 |
|  | 西外窗 | 0.69 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 37.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.9 | 0.00 | 36.0 |
|  | 西南外门 | 0.73 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 24.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0.00 | 21.8 |
|  | 南外门 | 2.47 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 81.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.5 | 0.00 | 69.7 |
|  | 内墙 | 17.49 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.7 | 177.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 内墙 | 54.51 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.2 | 0.00 | 75.2 |
|  | 内墙 | 29.85 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 173.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 内墙 | 17.49 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.7 | 177.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 内墙 | 17.33 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.7 | 175.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.8 | 0.00 | 175.8 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 21.23 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 21.23 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内门 | 4.05 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.7 | 231.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.6 | 0.00 | 232.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.8 |
|  | 内门 | 4.05 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.7 | 231.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.6 | 0.00 | 232.5 |
|  | 内门 | 4.86 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.7 | 277.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.9 | 0.00 | 279.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 非周边地面 | 209.80 | 0.12 | 20 | 42.0 | 1.0 | 1092.6 |  |  | 0.00 | 1092.6 | 0.00 | 1097.0 |
|  | 周边地面 | 154.21 | 0.52 | 20 | 42.0 | 1.0 | 3367.9 |  |  | 0.00 | 3367.9 | 0.00 | 3381.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2554.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13753 |
| 1022[通道] | 北外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.2 |
|  | 西北外墙 | 13.73 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 86.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.00 | 90.8 |
|  | 西外墙 | 13.83 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.7 |
|  | 西南外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西北外窗 | 1.17 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 57.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.7 |
|  | 西外窗 | 1.07 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.3 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.35 | 16 | 38.0 | 0.4 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 周边地面 | 19.17 | 0.52 | 16 | 38.0 | 1.0 | 378.7 |  |  | 0.00 | 378.7 | 0.00 | 380.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |
| 1034,1035[有水房间] | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 5.48 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 非周边地面 | 9.30 | 0.12 | 20 | 42.0 | 1.0 | 48.4 |  |  | 0.00 | 48.4 | 0.00 | 48.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15098 |
| 2002[展厅] | 屋顶 | 0.17 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 顶板 | 0.67 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 南外墙 | 17.13 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 118.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.9 | 0.00 | 101.3 |
|  | 东南外墙 | 30.78 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 213.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 192.0 | 0.00 | 192.8 |
|  | 东外墙 | 40.48 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 280.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.5 | 0.00 | 267.6 |
|  | 东北外墙 | 39.11 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 271.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.6 | 0.00 | 285.7 |
|  | 北外墙 | 31.95 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 221.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.00 | 233.4 |
|  | 西北外墙 | 42.89 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 297.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 312.1 | 0.00 | 313.4 |
|  | 西外墙 | 25.31 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 175.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.6 | 0.00 | 167.3 |
|  | 西南外墙 | 19.23 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 133.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 120.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 6.39 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 348.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 296.3 | 0.00 | 297.5 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 12.77 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 697.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 627.5 | 0.00 | 630.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 12.77 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 697.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 662.4 | 0.00 | 665.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 6.39 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 348.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 366.1 | 0.00 | 367.5 |
|  | 东南外窗 | 1.66 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 90.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.7 |
|  | 东外窗 | 0.58 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 31.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东北外窗 | 2.24 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 122.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.8 |
|  | 西北外窗 | 0.58 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 31.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.1 |
|  | 西外窗 | 6.52 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 355.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 338.0 | 0.00 | 339.3 |
|  | 西南外窗 | 1.71 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 93.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.4 |
|  | 西北外门 | 2.91 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 96.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.6 |
|  | 西外门 | 0.30 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 9.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.00 | 9.4 |
|  | 西南外门 | 3.24 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 107.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.00 | 97.0 |
|  | 内墙 | 54.55 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 75.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.3 | 0.00 | 75.3 |
|  | 内墙 | 29.85 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 173.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 内墙 | 12.19 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 48.67 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 23.39 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.5 | 0.00 | 135.5 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 11.07 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.00 | 64.2 |
|  | 内墙 | 23.39 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 135.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.6 | 0.00 | 135.6 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.53 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.00 | 10.8 |
|  | 底板 | 3.43 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.8 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 34.0 |
|  | 底板 | 3.25 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.8 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.2 |
|  | 底板 | 3.25 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.8 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7698 |
| 2017[通道] | 屋顶 | 0.20 | 0.15 | 16 | 38.0 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 西外墙 | 8.40 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 50.2 |
|  | 西南外墙 | 14.56 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 91.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.5 |
|  | 南外墙 | 8.40 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 52.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.9 |
|  | 东南外墙 | 15.81 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 99.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.00 | 89.6 |
|  | 东外墙 | 7.16 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 44.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.6 | 0.00 | 42.8 |
|  | 西南外窗 | 2.24 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 110.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 0.00 | 100.0 |
|  | 东南外窗 | 0.99 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 48.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 44.1 |
|  | 东外窗 | 1.24 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 61.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.4 |
|  | 内墙 | 1.93 | 0.35 | 16 | 38.0 | 0.4 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.21 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.00 | 1.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 |
| 2021[通道] | 北外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.2 |
|  | 西北外墙 | 13.73 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 86.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.00 | 90.8 |
|  | 西外墙 | 13.83 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.7 |
|  | 西南外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西北外窗 | 1.17 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 57.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.7 |
|  | 西外窗 | 1.07 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.3 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.35 | 16 | 38.0 | 0.4 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 |
| 2028,2033[有水房间] | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 5.48 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9284 |
| 3003[展厅] | 屋顶 | 2.21 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.00 | 13.7 |
|  | 顶板 | 1.38 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 |
|  | 东外墙 | 52.03 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.6 | 0.00 | 343.9 |
|  | 东北外墙 | 43.26 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 299.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 314.8 | 0.00 | 316.0 |
|  | 东南外墙 | 42.37 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 293.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 264.2 | 0.00 | 265.3 |
|  | 南外墙 | 31.28 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 216.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 185.0 |
|  | 北外墙 | 31.78 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 220.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.2 | 0.00 | 232.2 |
|  | 西北外墙 | 40.68 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 281.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.0 | 0.00 | 297.2 |
|  | 西外墙 | 34.00 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 235.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 223.8 | 0.00 | 224.7 |
|  | 西南外墙 | 22.95 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 159.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.00 | 143.7 |
|  | 东南外窗 | 2.67 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 146.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.4 | 0.00 | 131.9 |
|  | 东外窗 | 1.79 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 97.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.9 | 0.00 | 93.3 |
|  | 东北外窗 | 4.47 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 244.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.5 | 0.00 | 257.5 |
|  | 西北外窗 | 2.23 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 121.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.9 | 0.00 | 128.5 |
|  | 西外窗 | 2.23 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 121.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.8 | 0.00 | 116.2 |
|  | 西南外窗 | 2.24 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 122.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 110.0 | 0.00 | 110.4 |
|  | 内墙 | 54.19 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 74.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.8 | 0.00 | 74.8 |
|  | 内墙 | 29.85 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 173.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 内墙 | 48.67 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 21.23 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 21.23 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.8 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.18 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 0.00 | 1.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4542 |
| 3016[通道] | 西北外墙 | 14.70 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 92.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 97.2 |
|  | 北外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.2 |
|  | 西外墙 | 11.65 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 73.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.7 |
|  | 西南外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西北外窗 | 3.32 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 163.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.7 |
|  | 西外窗 | 3.25 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 160.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.00 | 153.2 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.35 | 16 | 38.0 | 0.4 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 |
| 3018[通道] | 西外墙 | 7.60 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 47.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.4 |
|  | 西南外墙 | 14.02 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 87.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.4 |
|  | 南外墙 | 14.15 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 88.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.7 |
|  | 东南外墙 | 13.92 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 87.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.8 |
|  | 东外墙 | 6.65 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 41.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.8 |
|  | 西南外窗 | 1.18 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 58.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.7 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 51.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.3 |
|  | 东南外窗 | 1.28 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 63.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
|  | 东外窗 | 0.95 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 47.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.36 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 3031,3032[有水房间] | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 5.48 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6317 |
| 4006[展厅] | 屋顶 | 3.01 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 18.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.7 |
|  | 顶板 | 13.11 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.9 |
|  | 顶板 | 10.77 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.8 | 106.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.00 | 106.6 |
|  | 东外墙 | 20.88 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 144.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 137.5 | 0.00 | 138.0 |
|  | 东北外墙 | 14.60 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 101.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 0.00 | 106.6 |
|  | 东南外墙 | 20.14 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 139.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 125.6 | 0.00 | 126.1 |
|  | 南外墙 | 7.45 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 51.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 44.1 |
|  | 西北外墙 | 8.51 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 59.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.00 | 62.2 |
|  | 西外墙 | 8.51 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 59.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.00 | 56.3 |
|  | 东南外窗 | 1.07 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 58.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.6 |
|  | 东外窗 | 1.17 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 63.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.7 |
|  | 内墙 | 16.17 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 42.09 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 内墙 | 29.85 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 173.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.0 | 0.00 | 173.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 17.39 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 100.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.00 | 100.8 |
|  | 内墙 | 48.67 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 75.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730 |
| 4007[展厅] | 屋顶 | 0.04 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 东南外墙 | 12.49 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 86.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 78.2 |
|  | 东外墙 | 16.04 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 111.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 106.0 |
|  | 东北外墙 | 12.81 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 88.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.6 |
|  | 北外墙 | 6.05 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 42.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.2 |
|  | 西北外墙 | 10.90 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 75.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.00 | 79.6 |
|  | 西外墙 | 13.38 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 92.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.4 |
|  | 西南外墙 | 8.02 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 55.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 50.2 |
|  | 北外窗 | 1.97 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 107.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.7 | 0.00 | 113.2 |
|  | 西北外窗 | 4.61 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 251.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 264.1 | 0.00 | 265.1 |
|  | 东北外门 | 3.23 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 107.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 112.6 | 0.00 | 113.0 |
|  | 西北外门 | 0.54 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 17.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0.00 | 18.7 |
|  | 西外门 | 2.66 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 88.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.8 | 0.00 | 84.1 |
|  | 内墙 | 7.64 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.59 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149 |
| 4009[展厅] | 屋顶 | 13.03 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.8 |
|  | 西北外墙 | 16.15 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 111.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.5 | 0.00 | 118.0 |
|  | 西外墙 | 4.45 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 30.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.4 |
|  | 南外墙 | 7.95 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 55.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 47.0 |
|  | 东南外墙 | 14.23 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 98.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 89.1 |
|  | 东外墙 | 15.32 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 106.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.8 | 0.00 | 101.2 |
|  | 东北外墙 | 13.65 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 94.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 99.3 | 0.00 | 99.7 |
|  | 北外墙 | 15.89 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 110.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.6 | 0.00 | 116.1 |
|  | 东南外窗 | 1.66 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 90.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 81.4 | 0.00 | 81.8 |
|  | 东外窗 | 0.57 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 31.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 29.9 |
|  | 东北外窗 | 2.24 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 122.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.3 | 0.00 | 128.8 |
|  | 内墙 | 5.06 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951 |
| 4011[展厅] | 屋顶 | 0.24 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 1.5 |
|  | 北外墙 | 8.37 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 58.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.9 | 0.00 | 61.1 |
|  | 西北外墙 | 14.62 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 101.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.8 |
|  | 西外墙 | 16.61 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 115.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.00 | 109.8 |
|  | 西南外墙 | 8.06 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.5 |
|  | 南外墙 | 14.81 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 102.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.00 | 87.6 |
|  | 东南外墙 | 16.73 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 116.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.8 |
|  | 东外墙 | 8.37 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 58.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.1 | 0.00 | 55.3 |
|  | 西北外窗 | 2.12 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 115.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.3 | 0.00 | 121.8 |
|  | 西外窗 | 0.12 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 6.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 0.00 | 6.2 |
|  | 西南外窗 | 0.31 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 16.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.2 |
|  | 南外窗 | 1.92 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 105.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.00 | 89.7 |
|  | 内墙 | 3.84 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 内墙 | 7.64 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.27 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 1.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849 |
| 4013[通道] | 西北外墙 | 20.04 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 125.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 131.9 | 0.00 | 132.4 |
|  | 北外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.2 |
|  | 西外墙 | 13.83 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 86.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.7 |
|  | 西南外墙 | 7.45 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 46.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.2 |
|  | 西北外窗 | 1.17 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 57.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.7 |
|  | 西外窗 | 1.07 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.3 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.35 | 16 | 38.0 | 0.4 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.00 | 44.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 |
| 4019[通道] | 屋顶 | 0.10 | 0.15 | 16 | 38.0 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
|  | 西外墙 | 7.60 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 47.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.00 | 45.4 |
|  | 西南外墙 | 14.02 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 87.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 79.1 | 0.00 | 79.4 |
|  | 南外墙 | 14.15 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 88.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.4 | 0.00 | 75.7 |
|  | 东南外墙 | 13.92 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 87.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 78.5 | 0.00 | 78.8 |
|  | 东外墙 | 6.65 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 41.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.8 |
|  | 西南外窗 | 1.18 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 58.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.7 |
|  | 南外窗 | 1.05 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 51.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 0.00 | 44.3 |
|  | 东南外窗 | 1.28 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 63.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.2 |
|  | 东外窗 | 0.95 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 47.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.00 | 44.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 |
| 4029[有水房间] | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 5.48 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
| 4030[有水房间] | 东北外墙 | 5.48 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 38.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 40.0 |
|  | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5929 |
| 5001[通道] | 屋顶 | 16.14 | 0.15 | 16 | 38.0 | 1.0 | 90.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.03 | 92.7 |
|  | 东南外墙 | 22.05 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 138.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.03 | 127.9 |
|  | 西南外墙 | 41.76 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 261.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 235.7 | 0.03 | 242.2 |
|  | 西北外墙 | 9.18 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 57.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.03 | 62.1 |
|  | 东南外窗 | 1.98 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 97.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.03 | 90.5 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 124.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 112.0 | 0.03 | 115.2 |
|  | 挑空楼板 | 6.16 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.03 | 40.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 |
| 5002[展厅] | 屋顶 | 42.08 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 259.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.03 | 267.1 |
|  | 东南外墙 | 78.57 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 544.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 490.0 | 0.03 | 503.8 |
|  | 东北外墙 | 67.54 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 468.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.5 | 0.03 | 505.2 |
|  | 西北外墙 | 34.61 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 239.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.03 | 258.9 |
|  | 北外墙 | 9.82 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 68.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.03 | 73.4 |
|  | 西南外墙 | 36.16 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 250.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 225.5 | 0.03 | 231.8 |
|  | 西外墙 | 9.81 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 68.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.03 | 66.4 |
|  | 东南外窗 | 5.94 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 324.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.03 | 300.1 |
|  | 东北外窗 | 2.16 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 117.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.03 | 127.3 |
|  | 西北外门 | 7.35 | 0.79 | 20 | 42.0 | 1.0 | 243.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.7 | 0.03 | 262.9 |
|  | 内墙 | 29.02 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.03 | 40.0 |
|  | 内墙 | 21.60 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.7 | 219.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.1 | 0.03 | 219.1 |
|  | 内墙 | 8.52 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.03 | 49.4 |
|  | 内墙 | 27.91 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.03 | 161.8 |
|  | 内墙 | 14.26 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.03 | 82.6 |
|  | 内墙 | 14.26 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.03 | 82.6 |
|  | 内墙 | 22.97 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 133.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.03 | 133.2 |
|  | 内墙 | 8.51 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.03 | 49.3 |
|  | 内窗 | 22.23 | 3.90 | 20 | 42.0 | 0.7 | 2548.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2548.9 | 0.03 | 2620.3 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.03 | 40.3 |
|  | 内门 | 6.93 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.7 | 396.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.3 | 0.03 | 407.4 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.03 | 72.6 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.03 | 72.6 |
|  | 挑空楼板 | 14.36 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 100.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.7 | 0.03 | 103.6 |
|  | 底板 | 2.75 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5 | 0.03 | 8.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6740 |
| 5006[有水房间] | 屋顶 | 0.01 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
|  | 内墙 | 21.47 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.03 | 124.4 |
|  | 内墙 | 7.03 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 40.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | 0.03 | 40.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 5007[有水房间] | 内墙 | 21.47 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.03 | 124.4 |
|  | 内墙 | 7.04 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.03 | 40.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 5012[展厅] | 屋顶 | 13.61 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 84.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.0 | 0.03 | 86.4 |
|  | 东外墙 | 7.51 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 52.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.03 | 50.8 |
|  | 东北外墙 | 14.79 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 102.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.6 | 0.03 | 110.6 |
|  | 北外墙 | 7.39 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 51.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.8 | 0.03 | 55.3 |
|  | 西北外墙 | 17.72 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 122.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.0 | 0.03 | 132.6 |
|  | 西外墙 | 18.83 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 130.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.0 | 0.03 | 127.4 |
|  | 西南外墙 | 20.07 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 139.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 125.2 | 0.03 | 128.7 |
|  | 东外窗 | 2.73 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 149.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.03 | 145.5 |
|  | 东北外窗 | 5.69 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.03 | 335.2 |
|  | 北外窗 | 2.84 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 155.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.1 | 0.03 | 167.6 |
|  | 西北外窗 | 2.76 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 150.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.0 | 0.03 | 162.4 |
|  | 西外窗 | 1.65 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 89.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 85.4 | 0.03 | 87.8 |
|  | 内墙 | 5.75 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.03 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.06 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.03 | 0.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1624 |
| 5013[展厅] | 屋顶 | 11.63 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 北外墙 | 10.01 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 69.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.03 | 74.9 |
|  | 西北外墙 | 18.53 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 128.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.03 | 138.6 |
|  | 西外墙 | 19.27 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 133.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 126.8 | 0.03 | 130.4 |
|  | 西南外墙 | 18.19 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 126.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.03 | 116.6 |
|  | 南外墙 | 19.61 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 135.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.03 | 118.7 |
|  | 东北外墙 | 9.83 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 68.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.03 | 73.5 |
|  | 西北外窗 | 1.48 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 80.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.9 | 0.03 | 87.3 |
|  | 西外窗 | 0.75 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 41.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.03 | 40.0 |
|  | 西南外窗 | 1.83 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 99.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.03 | 92.3 |
|  | 南外窗 | 0.41 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 22.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.03 | 19.4 |
|  | 内墙 | 4.94 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.03 | 28.6 |
|  | 内墙 | 5.75 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.03 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.56 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.03 | 4.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032 |
| 5014[通道] | 屋顶 | 0.16 | 0.15 | 16 | 38.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.03 | 0.9 |
|  | 西北外墙 | 52.22 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 327.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.8 | 0.03 | 353.4 |
|  | 西南外墙 | 29.22 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 183.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.03 | 169.5 |
|  | 北外墙 | 19.39 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 121.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.03 | 131.2 |
|  | 西外墙 | 27.90 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 174.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.03 | 170.8 |
|  | 东北外墙 | 9.83 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 61.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.03 | 66.5 |
|  | 西北外窗 | 1.17 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 57.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.03 | 62.2 |
|  | 西外窗 | 1.07 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.03 | 51.5 |
|  | 西北外门 | 5.04 | 0.79 | 16 | 38.0 | 1.0 | 151.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.7 | 0.03 | 163.1 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.35 | 16 | 38.0 | 0.7 | 99.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.03 | 99.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11766 |
| 6004[展厅] | 屋顶 | 281.86 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 1740.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1740.2 | 0.00 | 1747.2 |
|  | 东南外墙 | 80.76 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 559.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 503.7 | 0.00 | 505.7 |
|  | 东北外墙 | 65.31 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 452.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 475.2 | 0.00 | 477.1 |
|  | 西北外墙 | 70.53 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 488.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 513.2 | 0.00 | 515.3 |
|  | 西南外墙 | 36.54 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 253.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.00 | 228.8 |
|  | 东南外窗 | 7.38 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 402.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 362.7 | 0.00 | 364.1 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 275.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.9 | 0.00 | 290.1 |
|  | 西北外窗 | 6.48 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 353.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.5 | 0.00 | 373.0 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 137.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 124.3 |
|  | 内墙 | 21.23 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 74.72 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 103.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.1 |
|  | 内墙 | 21.23 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.00 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内墙 | 11.09 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.00 | 64.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 1.95 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.4 |
|  | 内门 | 2.16 | 1.95 | 20 | 42.0 | 0.4 | 70.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.00 | 70.9 |
|  | 挑空楼板 | 7.92 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.8 |
|  | 底板 | 10.80 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.8 | 106.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.5 | 0.00 | 106.9 |
|  | 底板 | 2.31 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 7.2 |
|  | 底板 | 0.23 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5584 |
| 6015[通道] | 屋顶 | 20.63 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 127.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.3 | 0.00 | 127.9 |
|  | 东南外墙 | 10.65 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 73.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.7 |
|  | 西南外墙 | 28.98 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 200.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.7 | 0.00 | 181.5 |
|  | 东南外窗 | 0.90 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 49.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.4 |
|  | 西南外窗 | 2.52 | 1.30 | 20 | 42.0 | 1.0 | 137.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 124.3 |
|  | 底板 | 19.27 | 0.78 | 20 | 4.0 | 1.0 | 59.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.9 | 0.00 | 60.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |
| 6020[通道] | 屋顶 | 18.91 | 0.15 | 16 | 38.0 | 1.0 | 105.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 106.1 |
|  | 西北外墙 | 14.03 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 88.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.4 | 0.00 | 92.7 |
|  | 西外墙 | 8.13 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 51.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.6 |
|  | 西北外窗 | 2.24 | 1.30 | 16 | 38.0 | 1.0 | 110.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.2 | 0.00 | 116.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.16 | 0.17 | 16 | 38.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 6026[有水房间] | 屋顶 | 9.25 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 57.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.1 | 0.00 | 57.3 |
|  | 东外墙 | 0.35 | 0.17 | 20 | 42.0 | 1.0 | 2.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.00 | 2.3 |
|  | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 5.47 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 6027[有水房间] | 屋顶 | 9.30 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 57.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.00 | 57.6 |
|  | 内墙 | 16.70 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 96.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.8 | 0.00 | 96.8 |
|  | 内墙 | 5.48 | 0.35 | 20 | 42.0 | 0.4 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |
| 6049[商场-走廊] | 屋顶 | 5.66 | 0.15 | 20 | 42.0 | 1.0 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.00 | 35.1 |
|  | 内墙 | 8.40 | 0.35 | 20 | 4.0 | 1.0 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 11.6 |
|  | 底板 | 5.66 | 0.31 | 20 | 42.0 | 0.8 | 55.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.00 | 56.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7030 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55424 |