[image: image90.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	“退”陈出新-基于节能减碳背景下某高校建筑学院的改造设计

	工程地点
	太原

	设计编号
	BK2A60038

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17536212687


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	太原

	建筑面积
	18332m2

	建筑层数
	地上5层

	建筑高度
	24.0m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0740
	推拉窗-向左开
	1
	0.70
	4.00
	2.80
	0.23
	4.00
	1
	0.93
	33

	C0840
	推拉窗-向左开
	1
	0.85
	4.00
	3.40
	0.28
	4.00
	1
	1.13
	33

	C1520
	推拉窗-向左开
	21
	1.50
	2.00
	3.00
	0.50
	2.00
	1
	1.00
	33

	C15540
	推拉窗-向左开
	1
	15.45
	4.00
	61.80
	5.15
	4.00
	1
	20.60
	33

	C16540
	推拉窗-向左开
	2
	16.50
	4.00
	66.00
	16.60
	3.50
	1
	58.10
	88

	C16635
	推拉窗-向左开
	1
	16.60
	3.50
	58.10
	5.53
	3.50
	1
	19.37
	33

	C16740
	推拉窗-向左开
	1
	16.70
	4.00
	66.80
	5.57
	4.00
	1
	22.27
	33

	C2120
	推拉窗-向左开
	9
	2.10
	2.00
	4.20
	0.70
	2.00
	1
	1.40
	33

	C21840
	推拉窗-向左开
	1
	21.80
	4.00
	87.20
	7.27
	4.00
	1
	29.07
	33

	C22040
	推拉窗-向左开
	1
	22.00
	4.00
	88.00
	7.33
	4.00
	1
	29.33
	33

	C2240
	推拉窗-向左开
	2
	2.20
	4.00
	8.80
	0.73
	4.00
	1
	2.90
	33

	C25035
	推拉窗-向左开
	1
	25.00
	3.50
	87.50
	25.00
	3.50
	1
	87.50
	100

	C26340
	推拉窗-向左开
	1
	26.28
	4.00
	105.14
	8.76
	4.00
	1
	35.04
	33

	C2920
	推拉窗-向左开
	46
	2.90
	2.00
	5.80
	0.97
	2.50
	1
	2.42
	42

	C33435
	推拉窗-向左开
	1
	33.40
	3.50
	116.90
	33.40
	3.50
	1
	116.90
	100

	C5540
	推拉窗-向左开
	1
	5.50
	4.00
	22.00
	1.83
	4.00
	1
	7.33
	33

	C5640
	推拉窗-向左开
	2
	5.60
	4.00
	22.40
	1.87
	4.00
	1
	7.47
	33

	C6140
	推拉窗-向左开
	2
	6.15
	4.00
	24.60
	2.05
	4.00
	1
	8.20
	33

	C6640
	推拉窗-向左开
	2
	6.60
	4.00
	26.40
	2.20
	4.00
	1
	8.80
	33

	C8240
	推拉窗-向左开
	1
	8.20
	3.50
	28.70
	8.20
	3.50
	1
	28.70
	100

	C8340
	推拉窗-向左开
	1
	8.30
	4.00
	33.20
	2.77
	4.00
	1
	11.07
	33

	C8540
	推拉窗-向左开
	1
	8.60
	4.00
	34.40
	2.87
	4.00
	1
	11.47
	33

	C9040
	推拉窗-向左开
	1
	8.97
	4.00
	35.86
	2.99
	4.00
	1
	11.96
	33

	C9940
	推拉窗-向左开
	1
	9.90
	4.00
	39.60
	9.90
	4.00
	1
	39.60
	100

	合计
	—
	102
	—
	—
	1535.40
	—
	—
	24
	743.21
	48


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C11111
	推拉窗-向左开
	1
	5.16
	4.00
	20.62
	1.72
	4.00
	1
	6.87
	33

	C1820
	推拉窗-向左开
	8
	1.80
	2.00
	3.60
	0.60
	2.00
	1
	1.20
	33

	C2740
	推拉窗-向左开
	8
	2.70
	4.00
	10.80
	0.90
	4.00
	1
	3.60
	33

	C2920
	推拉窗-向左开
	58
	2.90
	2.00
	5.80
	0.97
	2.50
	1
	2.42
	42

	C3320
	推拉窗-向左开
	6
	3.30
	2.00
	6.60
	1.10
	2.00
	1
	2.20
	33

	C3540
	推拉窗-向左开
	4
	3.60
	4.00
	14.40
	1.20
	4.00
	1
	4.80
	33

	C3640
	推拉窗-向左开
	4
	3.60
	4.00
	14.40
	1.20
	4.00
	1
	4.80
	33

	C4440
	推拉窗-向左开
	4
	4.40
	4.00
	17.60
	1.47
	4.00
	1
	5.87
	33

	C8235
	推拉窗-向左开
	2
	8.20
	3.50
	28.70
	8.20
	3.50
	1
	28.70
	100

	C9140
	推拉窗-向左开
	4
	9.20
	4.00
	36.80
	3.07
	4.00
	1
	12.27
	33

	合计
	—
	99
	—
	—
	902.02
	—
	—
	10
	367.19
	41


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C10640
	推拉窗-向左开
	1
	10.60
	4.00
	42.40
	3.53
	4.00
	1
	14.13
	33

	C10940
	推拉窗-向左开
	2
	10.86
	4.00
	43.42
	3.62
	4.00
	1
	14.47
	33

	C14240
	推拉窗-向左开
	1
	14.25
	4.00
	57.00
	14.25
	4.00
	1
	57.00
	100

	C20940
	推拉窗-向左开
	1
	20.90
	4.00
	83.60
	20.90
	4.00
	1
	83.60
	100

	C24240
	推拉窗-向左开
	1
	24.25
	4.00
	97.00
	24.25
	4.00
	1
	97.00
	100

	C2920
	推拉窗-向左开
	32
	2.90
	2.00
	5.80
	0.97
	2.50
	1
	2.42
	42

	C3140
	推拉窗-向左开
	1
	3.10
	4.00
	12.40
	1.03
	4.00
	1
	4.13
	33

	C5340
	推拉窗-向左开
	1
	5.30
	4.00
	21.20
	1.77
	4.00
	1
	7.07
	33

	C9940
	推拉窗-向左开
	1
	9.90
	4.00
	39.60
	9.90
	4.00
	1
	39.60
	100

	合计
	—
	41
	—
	—
	625.65
	—
	—
	9
	406.49
	65


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1520
	推拉窗-向左开
	8
	1.50
	2.00
	3.00
	0.50
	2.00
	1
	1.00
	33

	C20240
	推拉窗-向左开
	1
	20.20
	4.00
	80.80
	6.73
	4.00
	1
	26.93
	33

	C2120
	推拉窗-向左开
	10
	2.10
	2.00
	4.20
	0.70
	2.00
	1
	1.40
	33

	C2240
	推拉窗-向左开
	2
	2.20
	4.00
	8.80
	0.73
	4.00
	1
	2.90
	33

	C2920
	推拉窗-向左开
	36
	2.90
	2.00
	5.80
	0.97
	2.50
	1
	2.42
	42

	C7240
	推拉窗-向左开
	1
	7.20
	4.00
	28.80
	2.40
	4.00
	1
	9.60
	33

	合计
	—
	58
	—
	—
	402.00
	—
	—
	6
	146.63
	36


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0740
	推拉窗-向左开
	1
	0.70
	4.00
	2.80
	0.23
	4.00
	1
	0.93
	33

	C0840
	推拉窗-向左开
	1
	0.85
	4.00
	3.40
	0.28
	4.00
	1
	1.13
	33

	C10640
	推拉窗-向左开
	1
	10.60
	4.00
	42.40
	3.53
	4.00
	1
	14.13
	33

	C10940
	推拉窗-向左开
	2
	10.86
	4.00
	43.42
	3.62
	4.00
	1
	14.47
	33

	C11111
	推拉窗-向左开
	1
	5.16
	4.00
	20.62
	1.72
	4.00
	1
	6.87
	33

	C14240
	推拉窗-向左开
	1
	14.25
	4.00
	57.00
	14.25
	4.00
	1
	57.00
	100

	C1520
	推拉窗-向左开
	29
	1.50
	2.00
	3.00
	0.50
	2.00
	1
	1.00
	33

	C15540
	推拉窗-向左开
	1
	15.45
	4.00
	61.80
	5.15
	4.00
	1
	20.60
	33

	C16540
	推拉窗-向左开
	2
	16.50
	4.00
	66.00
	16.60
	3.50
	1
	58.10
	88

	C16635
	推拉窗-向左开
	1
	16.60
	3.50
	58.10
	5.53
	3.50
	1
	19.37
	33

	C16740
	推拉窗-向左开
	1
	16.70
	4.00
	66.80
	5.57
	4.00
	1
	22.27
	33

	C1820
	推拉窗-向左开
	8
	1.80
	2.00
	3.60
	0.60
	2.00
	1
	1.20
	33

	C20240
	推拉窗-向左开
	1
	20.20
	4.00
	80.80
	6.73
	4.00
	1
	26.93
	33

	C20940
	推拉窗-向左开
	1
	20.90
	4.00
	83.60
	20.90
	4.00
	1
	83.60
	100

	C2120
	推拉窗-向左开
	19
	2.10
	2.00
	4.20
	0.70
	2.00
	1
	1.40
	33

	C21840
	推拉窗-向左开
	1
	21.80
	4.00
	87.20
	7.27
	4.00
	1
	29.07
	33

	C22040
	推拉窗-向左开
	1
	22.00
	4.00
	88.00
	7.33
	4.00
	1
	29.33
	33

	C2240
	推拉窗-向左开
	4
	2.20
	4.00
	8.80
	0.73
	4.00
	1
	2.90
	33

	C24240
	推拉窗-向左开
	1
	24.25
	4.00
	97.00
	24.25
	4.00
	1
	97.00
	100

	C25035
	推拉窗-向左开
	1
	25.00
	3.50
	87.50
	25.00
	3.50
	1
	87.50
	100

	C26340
	推拉窗-向左开
	1
	26.28
	4.00
	105.14
	8.76
	4.00
	1
	35.04
	33

	C2740
	推拉窗-向左开
	8
	2.70
	4.00
	10.80
	0.90
	4.00
	1
	3.60
	33

	C2920
	推拉窗-向左开
	172
	2.90
	2.00
	5.80
	0.97
	2.50
	1
	2.42
	42

	C3140
	推拉窗-向左开
	1
	3.10
	4.00
	12.40
	1.03
	4.00
	1
	4.13
	33

	C3320
	推拉窗-向左开
	6
	3.30
	2.00
	6.60
	1.10
	2.00
	1
	2.20
	33

	C33435
	推拉窗-向左开
	1
	33.40
	3.50
	116.90
	33.40
	3.50
	1
	116.90
	100

	C3540
	推拉窗-向左开
	4
	3.60
	4.00
	14.40
	1.20
	4.00
	1
	4.80
	33

	C3640
	推拉窗-向左开
	4
	3.60
	4.00
	14.40
	1.20
	4.00
	1
	4.80
	33

	C4440
	推拉窗-向左开
	4
	4.40
	4.00
	17.60
	1.47
	4.00
	1
	5.87
	33

	C5340
	推拉窗-向左开
	1
	5.30
	4.00
	21.20
	1.77
	4.00
	1
	7.07
	33

	C5540
	推拉窗-向左开
	1
	5.50
	4.00
	22.00
	1.83
	4.00
	1
	7.33
	33

	C5640
	推拉窗-向左开
	2
	5.60
	4.00
	22.40
	1.87
	4.00
	1
	7.47
	33

	C6140
	推拉窗-向左开
	2
	6.15
	4.00
	24.60
	2.05
	4.00
	1
	8.20
	33

	C6640
	推拉窗-向左开
	2
	6.60
	4.00
	26.40
	2.20
	4.00
	1
	8.80
	33

	C7240
	推拉窗-向左开
	1
	7.20
	4.00
	28.80
	2.40
	4.00
	1
	9.60
	33

	C8235
	推拉窗-向左开
	2
	8.20
	3.50
	28.70
	8.20
	3.50
	1
	28.70
	100

	C8240
	推拉窗-向左开
	1
	8.20
	3.50
	28.70
	8.20
	3.50
	1
	28.70
	100

	C8340
	推拉窗-向左开
	1
	8.30
	4.00
	33.20
	2.77
	4.00
	1
	11.07
	33

	C8540
	推拉窗-向左开
	1
	8.60
	4.00
	34.40
	2.87
	4.00
	1
	11.47
	33

	C9040
	推拉窗-向左开
	1
	8.97
	4.00
	35.86
	2.99
	4.00
	1
	11.96
	33

	C9140
	推拉窗-向左开
	4
	9.20
	4.00
	36.80
	3.07
	4.00
	1
	12.27
	33

	C9940
	推拉窗-向左开
	2
	9.90
	4.00
	39.60
	9.90
	4.00
	1
	39.60
	100

	合计
	—
	300
	—
	—
	3465.07
	—
	—
	42
	1715.68
	50


玻璃幕墙
南向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	66.20
	4.00
	264.80
	C65840
	65.90
	4.00
	1
	263.60
	99.55

	合计
	—
	1
	—
	—
	263.60
	—
	—
	—
	1
	263.60
	100.00


北向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.40
	4.00
	25.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.25
	4.00
	29.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	13.35
	4.00
	53.41
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.40
	4.00
	25.60
	C6140
	6.15
	4.00
	1
	24.60
	96.09

	合计
	—
	4
	—
	—
	24.60
	—
	—
	—
	1
	24.60
	100.00


东向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	16.70
	4.00
	66.80
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.60
	4.00
	22.40
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.90
	4.00
	43.60
	C10640
	10.60
	4.00
	1
	42.40
	97.25

	未编号
	框支撑
	1
	5.60
	4.00
	22.40
	C5340
	5.30
	4.00
	1
	21.20
	94.64

	合计
	—
	4
	—
	—
	63.60
	—
	—
	—
	2
	63.60
	100.00


西向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	12.00
	4.00
	48.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	4.00
	30.00
	C7340
	7.35
	4.00
	1
	29.40
	98.00

	合计
	—
	2
	—
	—
	29.40
	—
	—
	—
	1
	29.40
	100.00


总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.40
	4.00
	25.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	12.00
	4.00
	48.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	7.25
	4.00
	29.00
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	13.35
	4.00
	53.41
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	16.70
	4.00
	66.80
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	5.60
	4.00
	22.40
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	6.40
	4.00
	25.60
	C6140
	6.15
	4.00
	1
	24.60
	96.09

	未编号
	框支撑
	1
	7.50
	4.00
	30.00
	C7340
	7.35
	4.00
	1
	29.40
	98.00

	未编号
	框支撑
	1
	10.90
	4.00
	43.60
	C10640
	10.60
	4.00
	1
	42.40
	97.25

	未编号
	框支撑
	1
	66.20
	4.00
	264.80
	C65840
	65.90
	4.00
	1
	263.60
	99.55

	未编号
	框支撑
	1
	5.60
	4.00
	22.40
	C5340
	5.30
	4.00
	1
	21.20
	94.64

	合计
	—
	11
	—
	—
	381.20
	—
	—
	—
	5
	381.20
	100.00


结论
建筑外窗可开启面积比例为49.5%，玻璃幕墙可开启面积比例为60.4%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0740
	门窗编号
	C0840

	门窗面积(㎡)
	2.80
	门窗面积(㎡)
	3.40

	开启面积(㎡)
	0.93
	开启面积(㎡)
	1.13

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C10640
	门窗编号
	C10740

	门窗面积(㎡)
	42.40
	门窗面积(㎡)
	43.00

	开启面积(㎡)
	14.13
	开启面积(㎡)
	14.33

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C10840
	门窗编号
	C10940

	门窗面积(㎡)
	43.00
	门窗面积(㎡)
	43.42

	开启面积(㎡)
	14.33
	开启面积(㎡)
	14.47

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C11111
	门窗编号
	C1140

	门窗面积(㎡)
	20.62
	门窗面积(㎡)
	4.34

	开启面积(㎡)
	6.87
	开启面积(㎡)
	1.45

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C13040
	门窗编号
	C14240

	门窗面积(㎡)
	52.00
	门窗面积(㎡)
	57.00

	开启面积(㎡)
	17.33
	开启面积(㎡)
	57.00

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C1520
	门窗编号
	C1540

	门窗面积(㎡)
	3.00
	门窗面积(㎡)
	6.00

	开启面积(㎡)
	1.00
	开启面积(㎡)
	2.00

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C15440
	门窗编号
	C15540

	门窗面积(㎡)
	61.80
	门窗面积(㎡)
	61.80

	开启面积(㎡)
	20.60
	开启面积(㎡)
	20.60

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	C15740
	门窗编号
	C16540

	门窗面积(㎡)
	62.80
	门窗面积(㎡)
	58.10

	开启面积(㎡)
	20.93
	开启面积(㎡)
	58.10

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	C16635
	门窗编号
	C16740

	门窗面积(㎡)
	58.10
	门窗面积(㎡)
	66.80

	开启面积(㎡)
	19.37
	开启面积(㎡)
	22.27

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	C1820
	门窗编号
	C19740

	门窗面积(㎡)
	3.60
	门窗面积(㎡)
	78.80

	开启面积(㎡)
	1.20
	开启面积(㎡)
	26.27

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	C20140
	门窗编号
	C20240

	门窗面积(㎡)
	80.80
	门窗面积(㎡)
	80.80

	开启面积(㎡)
	26.93
	开启面积(㎡)
	26.93

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	门窗编号
	C2040
	门窗编号
	C20940

	门窗面积(㎡)
	8.00
	门窗面积(㎡)
	83.60

	开启面积(㎡)
	2.67
	开启面积(㎡)
	83.60

	[image: image33.wmf]
	[image: image34.wmf]


	门窗编号
	C2120
	门窗编号
	C2130

	门窗面积(㎡)
	4.20
	门窗面积(㎡)
	6.30

	开启面积(㎡)
	1.40
	开启面积(㎡)
	2.10

	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]


	门窗编号
	C2140
	门窗编号
	C21840

	门窗面积(㎡)
	8.40
	门窗面积(㎡)
	87.20

	开启面积(㎡)
	2.80
	开启面积(㎡)
	29.07

	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]


	门窗编号
	C22040
	门窗编号
	C2240

	门窗面积(㎡)
	88.00
	门窗面积(㎡)
	8.70

	开启面积(㎡)
	29.33
	开启面积(㎡)
	2.90

	[image: image39.wmf]
	[image: image40.wmf]


	门窗编号
	C24240
	门窗编号
	C24940

	门窗面积(㎡)
	97.00
	门窗面积(㎡)
	99.60

	开启面积(㎡)
	97.00
	开启面积(㎡)
	33.20

	[image: image41.wmf]
	[image: image42.wmf]


	门窗编号
	C25035
	门窗编号
	C26340

	门窗面积(㎡)
	87.50
	门窗面积(㎡)
	105.14

	开启面积(㎡)
	87.50
	开启面积(㎡)
	35.05

	[image: image43.wmf]
	[image: image44.wmf]


	门窗编号
	C2740
	门窗编号
	C2920

	门窗面积(㎡)
	10.80
	门窗面积(㎡)
	7.25

	开启面积(㎡)
	3.60
	开启面积(㎡)
	2.42

	[image: image45.wmf]
	[image: image46.wmf]


	门窗编号
	C3140
	门窗编号
	C3320

	门窗面积(㎡)
	12.40
	门窗面积(㎡)
	6.60

	开启面积(㎡)
	4.13
	开启面积(㎡)
	2.20

	[image: image47.wmf]
	[image: image48.wmf]


	门窗编号
	C3322
	门窗编号
	C33435

	门窗面积(㎡)
	7.26
	门窗面积(㎡)
	116.90

	开启面积(㎡)
	2.42
	开启面积(㎡)
	116.90

	[image: image49.wmf]
	[image: image50.wmf]


	门窗编号
	C3540
	门窗编号
	C3640

	门窗面积(㎡)
	14.40
	门窗面积(㎡)
	14.40

	开启面积(㎡)
	4.80
	开启面积(㎡)
	4.80

	[image: image51.wmf]
	[image: image52.wmf]


	门窗编号
	C3820
	门窗编号
	C3828

	门窗面积(㎡)
	7.60
	门窗面积(㎡)
	10.64

	开启面积(㎡)
	2.53
	开启面积(㎡)
	3.55

	[image: image53.wmf]
	[image: image54.wmf]


	门窗编号
	C4440
	门窗编号
	C44940

	门窗面积(㎡)
	17.60
	门窗面积(㎡)
	179.60

	开启面积(㎡)
	5.87
	开启面积(㎡)
	59.87

	[image: image55.wmf]
	[image: image56.wmf]


	门窗编号
	C5040
	门窗编号
	C5340

	门窗面积(㎡)
	20.00
	门窗面积(㎡)
	21.20

	开启面积(㎡)
	6.67
	开启面积(㎡)
	7.07

	[image: image57.wmf]
	[image: image58.wmf]


	门窗编号
	C5540
	门窗编号
	C5640

	门窗面积(㎡)
	22.00
	门窗面积(㎡)
	22.40

	开启面积(㎡)
	7.33
	开启面积(㎡)
	7.47

	[image: image59.wmf]
	[image: image60.wmf]


	门窗编号
	C5940
	门窗编号
	C6140

	门窗面积(㎡)
	23.60
	门窗面积(㎡)
	24.60

	开启面积(㎡)
	7.87
	开启面积(㎡)
	8.20

	[image: image61.wmf]
	[image: image62.wmf]


	门窗编号
	C6240
	门窗编号
	C66140

	门窗面积(㎡)
	24.60
	门窗面积(㎡)
	264.20

	开启面积(㎡)
	8.20
	开启面积(㎡)
	88.07

	[image: image63.wmf]
	[image: image64.wmf]


	门窗编号
	C6640
	门窗编号
	C7240

	门窗面积(㎡)
	26.40
	门窗面积(㎡)
	28.80

	开启面积(㎡)
	8.80
	开启面积(㎡)
	9.60

	[image: image65.wmf]
	[image: image66.wmf]


	门窗编号
	C7940
	门窗编号
	C8235

	门窗面积(㎡)
	31.66
	门窗面积(㎡)
	28.70

	开启面积(㎡)
	10.55
	开启面积(㎡)
	28.70

	[image: image67.wmf]
	[image: image68.wmf]


	门窗编号
	C8240
	门窗编号
	C8340

	门窗面积(㎡)
	28.70
	门窗面积(㎡)
	33.20

	开启面积(㎡)
	28.70
	开启面积(㎡)
	11.07

	[image: image69.wmf]
	[image: image70.wmf]


	门窗编号
	C8540
	门窗编号
	C9040

	门窗面积(㎡)
	34.40
	门窗面积(㎡)
	35.87

	开启面积(㎡)
	11.47
	开启面积(㎡)
	11.96

	[image: image71.wmf]
	[image: image72.wmf]


	门窗编号
	C9140
	门窗编号
	C9940

	门窗面积(㎡)
	36.80
	门窗面积(㎡)
	39.60

	开启面积(㎡)
	12.27
	开启面积(㎡)
	39.60

	[image: image73.wmf]
	[image: image74.wmf]


	门窗编号
	M0820
	门窗编号
	M0920

	门窗面积(㎡)
	1.60
	门窗面积(㎡)
	1.80

	开启面积(㎡)
	0.53
	开启面积(㎡)
	0.60

	[image: image75.wmf]
	[image: image76.wmf]


	门窗编号
	M0921
	门窗编号
	M1020

	门窗面积(㎡)
	1.89
	门窗面积(㎡)
	2.00

	开启面积(㎡)
	1.89
	开启面积(㎡)
	0.67

	[image: image77.wmf]
	[image: image78.wmf]


	门窗编号
	M1120
	门窗编号
	M1220

	门窗面积(㎡)
	2.20
	门窗面积(㎡)
	2.40

	开启面积(㎡)
	0.73
	开启面积(㎡)
	0.80

	[image: image79.wmf]
	[image: image80.wmf]


	门窗编号
	M1221
	门窗编号
	M1520

	门窗面积(㎡)
	2.52
	门窗面积(㎡)
	3.00

	开启面积(㎡)
	2.52
	开启面积(㎡)
	1.00

	[image: image81.wmf]
	[image: image82.wmf]


	门窗编号
	M1621
	门窗编号
	M1820

	门窗面积(㎡)
	3.36
	门窗面积(㎡)
	3.60

	开启面积(㎡)
	3.36
	开启面积(㎡)
	1.20

	[image: image83.wmf]
	[image: image84.wmf]


	门窗编号
	M1821
	门窗编号
	M1824

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	4.32

	开启面积(㎡)
	3.78
	开启面积(㎡)
	1.44

	[image: image85.wmf]
	[image: image86.wmf]


	门窗编号
	M2420
	门窗编号
	M3920

	门窗面积(㎡)
	4.80
	门窗面积(㎡)
	7.80

	开启面积(㎡)
	1.60
	开启面积(㎡)
	2.60

	[image: image87.wmf]
	[image: image88.wmf]


	门窗编号
	M4020

	门窗面积(㎡)
	8.00

	开启面积(㎡)
	2.67

	[image: image89.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image90.png][image: image91.png]


[image: image92.png]


