[image: image15.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	“退”陈出新-基于节能减碳背景下某高校建筑学院的改造设计

	工程地点
	山西-太原

	设计编号
	BK2A60038

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月8日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18235935947


目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

5

3
建筑大样

11

4
规定性指标检查

11

4.1
工程材料

12

4.2
围护结构作法简要说明

13

4.3
体形系数

13

4.4
窗墙比

13

4.4.1
窗墙比

14

4.4.2
外窗表

15

4.5
可见光透射比

16

4.6
天窗

16

4.6.1
天窗屋顶比

16

4.6.2
天窗类型

17

4.7
屋顶构造

17

4.7.1
屋顶相关构造

17

4.7.2
屋顶平均热工特性

18

4.8
外墙构造

18

4.8.1
外墙相关构造

18

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

18

4.8.3
外墙平均热工特性

19

4.9
挑空楼板构造

19

4.9.1
挑空楼板构造一

20

4.10
非采暖地下室与供暖房间之间的楼板

20

4.11
非供暖空调与空调房间隔墙

20

4.11.1
控温与非控温隔墙构造一

20

4.12
非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板

20

4.12.1
控温与非控温楼板构造一

21

4.13
外窗热工

21

4.13.1
外窗构造

21

4.13.2
外遮阳类型

22

4.13.3
平均传热系数

24

4.13.4
综合太阳得热系数

28

4.13.5
总体热工性能

28

4.14
周边地面构造

28

4.14.1
周边地面构造一

28

4.15
采暖地下室外墙构造

29

4.16
变形缝

29

4.17
有效通风换气面积

29

4.18
非中空窗面积比

29

4.19
外窗气密性

30

4.20
外门气密性

30

4.21
幕墙气密性

30

4.22
规定性指标检查结论

31

5
热工性能权衡判断

31

5.1
说明

31

5.2
屋顶构造

31

5.2.1
屋顶相关构造

32

5.2.2
屋顶平均热工特性

32

5.3
外墙构造

32

5.3.1
外墙相关构造

33

5.3.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

33

5.3.3
外墙平均热工特性

34

5.4
外窗热工

34

5.4.1
外窗构造

34

5.4.2
外遮阳类型

35

5.4.3
平均传热系数

37

5.4.4
综合太阳得热系数

41

5.4.5
总体热工性能

41

5.5
综合权衡

41

5.5.1
计算条件

42

5.5.2
房间类型

42

5.5.3
综合权衡

42

5.6
综合权衡判断结论

44

5.7
附录

44

5.7.1
工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

44

5.7.2
工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

45

5.7.3
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

45

5.7.4
工作日/节假日照明开关时间表(%)

46

5.7.5
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

46

5.7.6
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	山西-太原

	地理位置
	北纬：37.87°
	东经：112.53°

	气候分区
	寒冷A区

	建筑面积
	地上18051㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	24.0m

	建筑（节能计算）体积
	81281.67

	建筑（节能计算）外表面积
	15044.80

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

[image: image6.wmf]
4层平面

[image: image7.wmf]
5层平面

[image: image8.wmf]
6层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	立邦EPS节能装饰一体板
	0.039
	0.360
	20.0
	2284.8
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	TD泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	内蒙古天达建材有限责任公司

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	TD-泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	加气混凝土砌体
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	专用抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆（2） 10mm＋水泥砂浆找平层 25mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋TD泡沫混凝土保温板 120mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆（2） 10mm＋水泥砂浆找平层 25mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋TD泡沫混凝土保温板 120mm＋钢筋混凝土 120mm
3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋立邦EPS节能装饰一体板 100mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋加气混凝土砌块 250mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆（2） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋TD泡沫混凝土保温板 78.5mm＋抗裂砂浆 5mm

5. 非供暖空调与空调房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    抗裂砂浆 5mm＋TD-泡沫混凝土保温板 30mm＋抹面砂浆 5mm＋加气混凝土砌体 200mm＋水泥砂浆（2） 20mm

6. 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板：控温与非控温楼板构造一：
    细石混凝土 30mm＋水泥砂浆（2） 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋TD-泡沫混凝土保温板 50mm＋水泥砂浆（2） 20mm

7. 幕墙：6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.592

8. 外窗：[5mm+9A（空气）+5mm]纳米镀膜（HJ-N-系）+9A(空气)+5mm白玻（暖边密封）：
    传热系数1.560W/m^2.K，太阳得热系数0.583

9. 天窗：断桥铝合金+6mm透明+12mm空气+6透明(内置百叶水平打开）：
    传热系数3.400W/m^2.K，太阳得热系数0.599

10. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆（2） 20mm＋细石混凝土 40mm＋TD-泡沫混凝土保温板 100mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆（2） 20mm＋细石混凝土 50mm

体形系数

	外表面积
	15044.80

	建筑体积
	81281.67

	体形系数
	0.19

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.1条

	标准要求
	严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	1634.30
	2526.90
	0.65
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	1206.17
	2537.81
	0.48
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	862.04
	1663.93
	0.52
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	735.80
	1651.20
	0.45
	0.70
	适宜

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.2条

	标准要求
	严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比（包括透光幕墙）均不宜大于0.60；寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
1634.30
	
	1.00×4.00
	1~3
	3
	4.00
	12.00

	
	
	
	66.20×4.00
	2
	1
	264.80
	264.80

	
	
	
	16.50×4.00
	3
	1
	66.00
	66.00

	
	
	
	5.60×4.00
	3
	1
	22.40
	22.40

	
	
	
	22.15×4.00
	3
	1
	88.60
	88.60

	
	
	
	21.95×4.00
	3
	1
	87.80
	87.80

	
	
	
	5.15×4.00
	4
	1
	20.60
	20.60

	
	
	
	16.00×4.00
	4
	1
	64.00
	64.00

	
	
	
	19.85×4.00
	4
	1
	79.40
	79.40

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	1~5
	21
	3.00
	63.00

	
	
	C16540
	16.60×3.50
	4
	1
	58.10
	58.10

	
	
	C16635
	16.60×3.50
	1
	1
	58.10
	58.10

	
	
	C16740
	16.70×4.00
	1
	1
	66.80
	66.80

	
	
	C2120
	2.10×2.00
	1~5
	9
	4.20
	37.80

	
	
	C25035
	25.00×3.50
	2
	1
	87.50
	87.50

	
	
	C2920
	2.90×2.00
	1~5
	46
	5.80
	266.80

	
	
	C33435
	33.40×3.50
	3
	1
	116.90
	116.90

	
	
	C6140
	6.15×4.00
	1
	1
	24.60
	24.60

	
	
	C6640
	6.60×4.00
	1
	2
	26.40
	52.80

	
	
	C8240
	8.20×3.50
	5
	1
	28.70
	28.70

	
	
	C8340
	8.30×4.00
	1
	1
	33.20
	33.20

	
	
	C8540
	8.60×4.00
	1
	1
	34.40
	34.40

	北向
	北-默认立面
1206.17
	
	6.40×4.00
	1~4
	4
	25.60
	102.40

	
	
	
	7.25×4.00
	1
	1
	29.00
	29.00

	
	
	
	2.66×4.00
	1
	3
	10.64
	31.91

	
	
	
	15.75×4.00
	2~3
	2
	63.00
	126.00

	
	
	C11111
	3.53×4.00
	1
	1
	14.10
	14.10

	
	
	C1820
	1.80×2.00
	1~4
	8
	3.60
	28.80

	
	
	C2740
	2.70×4.00
	1~4
	8
	10.80
	86.40

	
	
	C2920
	2.90×2.50
	1
	12
	7.25
	87.00

	
	
	C2920
	2.90×2.00
	2~5
	46
	5.80
	266.80

	
	
	C3322
	3.30×2.20
	1~2
	6
	7.26
	43.56

	
	
	C3540
	3.60×4.00
	1~4
	4
	14.40
	57.60

	
	
	C3640
	3.60×4.00
	1~4
	4
	14.40
	57.60

	
	
	C4440
	4.40×4.00
	1~4
	4
	17.60
	70.40

	
	
	C8235
	8.20×3.50
	3
	2
	28.70
	57.40

	
	
	C9140
	9.20×4.00
	1~4
	4
	36.80
	147.20

	东向
	东-默认立面
862.04
	
	7.13×4.00
	1
	1
	28.50
	28.50

	
	
	
	2.40×2.00
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	
	7.18×4.00
	1
	1
	28.70
	28.70

	
	
	
	5.60×4.00
	1~4
	4
	22.40
	89.60

	
	
	
	10.90×4.00
	2~4
	3
	43.60
	130.80

	
	
	
	3.00×4.00
	4
	1
	12.00
	12.00

	
	
	C10940
	10.85×4.00
	1
	1
	43.42
	43.42

	
	
	C10940
	10.86×4.00
	1
	1
	43.42
	43.42

	
	
	C14240
	14.25×4.00
	3
	1
	57.00
	57.00

	
	
	C1820
	1.80×2.00
	1~5
	5
	3.60
	18.00

	
	
	C20940
	20.90×4.00
	4
	1
	83.60
	83.60

	
	
	C24240
	24.25×4.00
	2
	1
	97.00
	97.00

	
	
	C2920
	2.90×2.00
	2~5
	32
	5.80
	185.60

	
	
	C9940
	9.90×4.00
	3
	1
	39.60
	39.60

	西向
	西-默认立面
735.80
	
	4.73×4.00
	1
	1
	18.90
	18.90

	
	
	
	2.40×2.00
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	
	4.88×4.00
	1
	1
	19.50
	19.50

	
	
	
	2.66×4.00
	1
	2
	10.64
	21.28

	
	
	
	7.50×4.00
	1~3
	3
	30.00
	90.00

	
	
	
	2.50×4.00
	1~3
	3
	10.00
	30.00

	
	
	
	20.50×4.00
	2~3
	2
	82.00
	164.00

	
	
	
	10.90×4.00
	4
	1
	43.60
	43.60

	
	
	
	7.92×4.00
	4
	1
	31.66
	31.66

	
	
	
	3.90×2.00
	4
	1
	7.80
	7.80

	
	
	
	1.08×4.00
	4
	1
	4.34
	4.34

	
	
	
	3.00×4.00
	4
	1
	12.00
	12.00

	
	
	C11111
	1.63×4.00
	1
	1
	6.52
	6.52

	
	
	C1520
	1.50×2.00
	1~5
	5
	3.00
	15.00

	
	
	c15200
	1.80×2.00
	2~3
	2
	3.60
	7.20

	
	
	c15200
	2.10×2.00
	4~5
	2
	4.20
	8.40

	
	
	C2120
	2.10×2.00
	1~5
	10
	4.20
	42.00

	
	
	C2920
	2.90×2.00
	2~5
	36
	5.80
	208.80


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.65
	C1520
	0.80
	0.40

	北向
	北-默认立面
	0.48
	C2920
	0.80
	0.40

	东向
	东-默认立面
	0.52
	C1820
	0.80
	0.40

	西向
	西-默认立面
	0.45
	c15200
	0.80
	0.40

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3008
	9,7,7,
	275.50
	529.90
	0.52

	3018
	9,7,7,
	190.00
	284.50
	0.67

	3020
	9,7,
	64.86
	193.41
	0.34

	3021
	9,7,7,
	139.39
	177.39
	0.79

	4010
	4,4,4,4,4,
	264.34
	489.17
	0.54

	4017
	4,4,4,4,
	173.99
	287.87
	0.60

	4022
	4,4,4,
	115.04
	176.84
	0.65

	4025
	4,4,4,
	98.51
	159.04
	0.62

	4099
	4,4,
	1.50
	48.00
	0.03

	整栋建筑
	1323.13
	5691.91
	0.23

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	不满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	断桥铝合金+6mm透明+12mm空气+6透明(内置百叶水平打开）
	66
	3.40
	0.60
	

	平均
	
	3.40
	0.60
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	屋顶透明部分热工应满足表3.3.1-1的要求

	结论
	不满足


屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	水泥砂浆找平层
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	防水层
	4
	0.170
	0.111
	1.00
	0.024
	0.003

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	TD泡沫混凝土保温板
	120
	0.045
	1.050
	1.05
	2.540
	2.800

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	299
	－
	－
	－
	2.691
	4.657

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35

	修正后K, D
	K = 0.35, D = 4.66

	修正原因
	

	数据来源
	参照05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	水泥砂浆找平层
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	防水层
	4
	0.170
	0.111
	1.00
	0.024
	0.003

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	TD泡沫混凝土保温板
	120
	0.045
	1.050
	1.05
	2.540
	2.800

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	299
	－
	－
	－
	2.691
	4.657

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35

	修正后K, D
	K = 0.35, D = 4.66

	修正原因
	

	数据来源
	参照05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	4021.84
	0.921
	0.35
	4.66
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	346.95
	0.079
	0.35
	4.66
	0.75

	合计
	4368.79
	1.000
	0.35
	4.66
	0.75

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤0.45)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	立邦EPS节能装饰一体板
	100
	0.039
	0.360
	1.00
	2.564
	0.923

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	250
	0.220
	3.601
	1.00
	1.136
	4.092

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	410
	－
	－
	－
	3.768
	5.747

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.26


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image9.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	892.60
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1328.04
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	792.28
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	894.80
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3907.73
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤0.50)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	TD泡沫混凝土保温板
	78.5
	0.045
	1.050
	1.00
	1.744
	1.832

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	223.5
	－
	－
	－
	1.840
	3.322

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.50

	修正后K, D
	K = 0.50, D = 3.32

	修正原因
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤0.50)

	结论
	满足


非采暖地下室与供暖房间之间的楼板


本工程无此项内容

非供暖空调与空调房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	TD-泡沫混凝土保温板
	30
	0.045
	1.050
	1.05
	0.635
	0.700

	抹面砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	加气混凝土砌体
	200
	0.220
	3.601
	1.00
	0.909
	3.274

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	1.576
	4.338

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.56

	修正后K, D
	K = 0.56, D = 5.50

	修正原因
	

	数据来源
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统技术规程

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	30
	1.740
	17.398
	1.00
	0.017
	0.300

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	TD-泡沫混凝土保温板
	50
	0.045
	1.050
	1.05
	1.058
	1.167

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	1.176
	2.941

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.72

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	K值应当符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的要求(K≤1.50)

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）
	65
	1.90
	0.59
	1.000
	

	2
	[5mm+9A（空气）+5mm]纳米镀膜（HJ-N-系）+9A(空气)+5mm白玻（暖边密封）
	18
	1.56
	0.58
	0.800
	


外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	
	0.650
	0.000
	0.650
	0.000
	0.000
	0.000


百叶遮阳

[image: image11.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	1.000
	0.500
	0.500


自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	0.500
	0.500
	0.500
	


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	3
	4.000
	12.000
	65
	1.900

	2
	
	2
	1
	264.800
	264.800
	65
	1.900

	3
	
	3
	1
	66.000
	66.000
	65
	1.900

	4
	
	3
	1
	22.400
	22.400
	65
	1.900

	5
	
	3
	1
	88.600
	88.600
	65
	1.900

	6
	
	3
	1
	87.800
	87.800
	65
	1.900

	7
	
	4
	1
	20.600
	20.600
	65
	1.900

	8
	
	4
	1
	64.000
	64.000
	65
	1.900

	9
	
	4
	1
	79.400
	79.400
	65
	1.900

	10
	C1520
	1~5
	21
	3.000
	63.000
	18
	1.560

	11
	C16540
	4
	1
	58.100
	58.100
	65
	1.900

	12
	C16635
	1
	1
	58.100
	58.100
	65
	1.900

	13
	C16740
	1
	1
	66.800
	66.800
	65
	1.900

	14
	C2120
	1~5
	9
	4.200
	37.800
	18
	1.560

	15
	C25035
	2
	1
	87.500
	87.500
	65
	1.900

	16
	C2920
	1~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	1.560

	17
	C33435
	3
	1
	116.900
	116.900
	65
	1.900

	18
	C6140
	1
	1
	24.600
	24.600
	65
	1.900

	19
	C6640
	1
	2
	26.400
	52.800
	65
	1.900

	20
	C8240
	5
	1
	28.700
	28.700
	65
	1.900

	21
	C8340
	1
	1
	33.200
	33.200
	65
	1.900

	22
	C8540
	1
	1
	34.400
	34.400
	65
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1634.300
	立面平均传热系数
	1.824


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~4
	4
	25.600
	102.400
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	29.000
	29.000
	65
	1.900

	3
	
	1
	3
	10.638
	31.913
	65
	1.900

	4
	
	2~3
	2
	63.000
	126.000
	65
	1.900

	5
	C11111
	1
	1
	14.100
	14.100
	65
	1.900

	6
	C1820
	1~4
	8
	3.600
	28.800
	18
	1.560

	7
	C2740
	1~4
	8
	10.800
	86.400
	18
	1.560

	8
	C2920
	1
	12
	7.250
	87.000
	18
	1.560

	9
	C2920
	2~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	1.560

	10
	C3322
	1~2
	6
	7.260
	43.560
	18
	1.560

	11
	C3540
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	1.560

	12
	C3640
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	1.560

	13
	C4440
	1~4
	4
	17.600
	70.400
	18
	1.560

	14
	C8235
	3
	2
	28.700
	57.400
	18
	1.560

	15
	C9140
	1~4
	4
	36.800
	147.200
	18
	1.560

	立面总面积(㎡)
	1206.173
	立面平均传热系数
	1.646


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	28.500
	28.500
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	28.700
	28.700
	65
	1.900

	4
	
	1~4
	4
	22.400
	89.600
	65
	1.900

	5
	
	2~4
	3
	43.600
	130.800
	65
	1.900

	6
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	1.900

	7
	C10940
	1
	1
	43.417
	43.417
	65
	1.900

	8
	C10940
	1
	1
	43.424
	43.424
	65
	1.900

	9
	C14240
	3
	1
	57.000
	57.000
	18
	1.560

	10
	C1820
	1~5
	5
	3.600
	18.000
	18
	1.560

	11
	C20940
	4
	1
	83.600
	83.600
	65
	1.900

	12
	C24240
	2
	1
	97.000
	97.000
	18
	1.560

	13
	C2920
	2~5
	32
	5.800
	185.600
	18
	1.560

	14
	C9940
	3
	1
	39.600
	39.600
	18
	1.560

	立面总面积(㎡)
	862.041
	立面平均传热系数
	1.743


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	18.900
	18.900
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	19.500
	19.500
	65
	1.900

	4
	
	1
	2
	10.638
	21.275
	65
	1.900

	5
	
	1~3
	3
	30.000
	90.000
	65
	1.900

	6
	
	1~3
	3
	10.000
	30.000
	65
	1.900

	7
	
	2~3
	2
	82.000
	164.000
	65
	1.900

	8
	
	4
	1
	43.600
	43.600
	65
	1.900

	9
	
	4
	1
	31.664
	31.664
	65
	1.900

	10
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	65
	1.900

	11
	
	4
	1
	4.336
	4.336
	65
	1.900

	12
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	1.900

	13
	C11111
	1
	1
	6.523
	6.523
	65
	1.900

	14
	C1520
	1~5
	5
	3.000
	15.000
	18
	1.560

	15
	c15200
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.560

	16
	c15200
	4~5
	2
	4.200
	8.400
	18
	1.560

	17
	C2120
	1~5
	10
	4.200
	42.000
	18
	1.560

	18
	C2920
	2~5
	36
	5.800
	208.800
	18
	1.560

	立面总面积(㎡)
	735.798
	立面平均传热系数
	1.770


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~3
	3
	4.000
	12.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	2
	1
	264.800
	264.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	3
	1
	66.000
	66.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	3
	1
	22.400
	22.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	
	3
	1
	88.600
	88.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	
	3
	1
	87.800
	87.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	7
	
	4
	1
	20.600
	20.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	8
	
	4
	1
	64.000
	64.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	9
	
	4
	1
	79.400
	79.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	10
	C1520
	1~5
	21
	3.000
	63.000
	18
	0.583
	活动遮阳0
	1.000
	0.583

	11
	C16540
	4
	1
	58.100
	58.100
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	12
	C16635
	1
	1
	58.100
	58.100
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	13
	C16740
	1
	1
	66.800
	66.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	14
	C2120
	1~5
	9
	4.200
	37.800
	18
	0.583
	活动遮阳0
	1.000
	0.583

	15
	C25035
	2
	1
	87.500
	87.500
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	16
	C2920
	1~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	17
	C33435
	3
	1
	116.900
	116.900
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	18
	C6140
	1
	1
	24.600
	24.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	19
	C6640
	1
	2
	26.400
	52.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	20
	C8240
	5
	1
	28.700
	28.700
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	21
	C8340
	1
	1
	33.200
	33.200
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	22
	C8540
	1
	1
	34.400
	34.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	立面总面积(㎡)
	1634.300
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.590


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~4
	4
	25.600
	102.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	1
	1
	29.000
	29.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	1
	3
	10.638
	31.913
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	2~3
	2
	63.000
	126.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	C11111
	1
	1
	14.100
	14.100
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	C1820
	1~4
	8
	3.600
	28.800
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	7
	C2740
	1~4
	8
	10.800
	86.400
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	8
	C2920
	1
	12
	7.250
	87.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	9
	C2920
	2~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	10
	C3322
	1~2
	6
	7.260
	43.560
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	11
	C3540
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	12
	C3640
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	13
	C4440
	1~4
	4
	17.600
	70.400
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	14
	C8235
	3
	2
	28.700
	57.400
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	15
	C9140
	1~4
	4
	36.800
	147.200
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	立面总面积(㎡)
	1206.173
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.585


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	28.500
	28.500
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	1
	1
	28.700
	28.700
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	1~4
	4
	22.400
	89.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	
	2~4
	3
	43.600
	130.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	7
	C10940
	1
	1
	43.417
	43.417
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	8
	C10940
	1
	1
	43.424
	43.424
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	9
	C14240
	3
	1
	57.000
	57.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	10
	C1820
	1~5
	5
	3.600
	18.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	11
	C20940
	4
	1
	83.600
	83.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	12
	C24240
	2
	1
	97.000
	97.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	13
	C2920
	2~5
	32
	5.800
	185.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	14
	C9940
	3
	1
	39.600
	39.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	立面总面积(㎡)
	862.041
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.588


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	18.900
	18.900
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	1
	1
	19.500
	19.500
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	1
	2
	10.638
	21.275
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	
	1~3
	3
	30.000
	90.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	
	1~3
	3
	10.000
	30.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	7
	
	2~3
	2
	82.000
	164.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	8
	
	4
	1
	43.600
	43.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	9
	
	4
	1
	31.664
	31.664
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	10
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	11
	
	4
	1
	4.336
	4.336
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	12
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	13
	C11111
	1
	1
	6.523
	6.523
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	14
	C1520
	1~5
	5
	3.000
	15.000
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	15
	c15200
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	16
	c15200
	4~5
	2
	4.200
	8.400
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	17
	C2120
	1~5
	10
	4.200
	42.000
	18
	0.583
	活动遮阳0
	1.000
	0.583

	18
	C2920
	2~5
	36
	5.800
	208.800
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	立面总面积(㎡)
	735.798
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.589


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1634.30
	1.82
	0.59
	0.65
	K≤1.90, SHGC≤0.35
	不满足

	北向
	北-默认立面
	1206.17
	1.65
	0.59
	0.48
	K≤2.20, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	862.04
	1.74
	0.59
	0.52
	K≤2.00, SHGC≤0.40
	不满足

	西向
	西-默认立面
	735.80
	1.77
	0.59
	0.45
	K≤2.20, SHGC≤0.43
	不满足

	综合平均
	
	4438.31
	1.75
	0.59
	0.53
	
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.1条

	标准要求
	外窗热工应符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的规定

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.398
	1.00
	0.023
	0.400

	TD-泡沫混凝土保温板
	100
	0.045
	1.050
	1.05
	2.116
	2.333

	防水层
	20
	0.170
	0.111
	1.00
	0.118
	0.013

	水泥砂浆（2）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	细石混凝土
	50
	1.740
	17.398
	1.00
	0.029
	0.500

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	2.329
	3.733

	保温材料层R
	2.23

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.3条

	标准要求
	周边地面保温层热阻应符合表3.3.1-1～表3.3.1-3的规定

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造


本工程无此项内容

变形缝


本工程无此项内容

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	2
	2078(最不利房间)
	66.42
	58.80
	C2920
	5.80
	0.50
	外窗
	0.50
	0.10
	适宜

	
	
	
	
	C2920
	5.80
	0.50
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	1634.30
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	1206.17
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	862.04
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	735.80
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  c15200
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


外门气密性

	最不利气密性等级
	7级  M1820

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	4级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	不满足
	可

	5
	天窗类型
	不满足
	可

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	挑空楼板构造
	满足
	

	9
	非供暖空调与空调房间隔墙
	满足
	

	10
	非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板
	满足
	

	11
	外窗热工
	不满足
	可

	12
	周边地面构造
	满足
	

	13
	有效通风换气面积
	适宜
	

	14
	非中空窗面积比
	满足
	

	15
	外窗气密性
	满足
	

	16
	外门气密性
	满足
	

	17
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）的要求进行节能设计的权衡判断。
热工性能权衡判断

说明

本建筑按山西公共建筑节能设计标准DBJ04-241-2016之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	水泥砂浆找平层
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	防水层
	4
	0.170
	0.111
	1.00
	0.024
	0.003

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	TD泡沫混凝土保温板
	120
	0.045
	1.050
	1.05
	2.540
	2.800

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	299
	－
	－
	－
	2.691
	4.657

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35

	修正后K, D
	K = 0.35, D = 4.66

	修正原因
	

	数据来源
	参照05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（2）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	水泥砂浆找平层
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	防水层
	4
	0.170
	0.111
	1.00
	0.024
	0.003

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	TD泡沫混凝土保温板
	120
	0.045
	1.050
	1.05
	2.540
	2.800

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	299
	－
	－
	－
	2.691
	4.657

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.35

	修正后K, D
	K = 0.35, D = 4.66

	修正原因
	

	数据来源
	参照05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	4021.84
	0.921
	0.35
	4.66
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	346.95
	0.079
	0.35
	4.66
	0.75

	合计
	4368.79
	1.000
	0.35
	4.66
	0.75

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.1条

	标准要求
	进行性能权衡判断时屋面的传热系数应当符合表3.4.1-1的要求(K≤0.55)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	立邦EPS节能装饰一体板
	100
	0.039
	0.360
	1.00
	2.564
	0.923

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	加气混凝土砌块
	250
	0.220
	3.601
	1.00
	1.136
	4.092

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	410
	－
	－
	－
	3.768
	5.747

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.26


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image12.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	892.60
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1328.04
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	792.28
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	894.80
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3907.73
	1.000
	0.26
	5.75
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.26 × 1.20 = 0.31

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.1条

	标准要求
	进行性能权衡判断时外墙的传热系数应当符合表3.4.1-2的要求(K≤0.60)

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封）
	65
	1.90
	0.59
	1.000
	

	2
	[5mm+9A（空气）+5mm]纳米镀膜（HJ-N-系）+9A(空气)+5mm白玻（暖边密封）
	18
	1.56
	0.58
	0.800
	


外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

[image: image13.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	
	0.650
	0.000
	0.650
	0.000
	0.000
	0.000


百叶遮阳

[image: image14.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	1.000
	0.500
	0.500


自定义遮阳

	序号
	编号
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	平均遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	0.500
	0.500
	0.500
	


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~3
	3
	4.000
	12.000
	65
	1.900

	2
	
	2
	1
	264.800
	264.800
	65
	1.900

	3
	
	3
	1
	66.000
	66.000
	65
	1.900

	4
	
	3
	1
	22.400
	22.400
	65
	1.900

	5
	
	3
	1
	88.600
	88.600
	65
	1.900

	6
	
	3
	1
	87.800
	87.800
	65
	1.900

	7
	
	4
	1
	20.600
	20.600
	65
	1.900

	8
	
	4
	1
	64.000
	64.000
	65
	1.900

	9
	
	4
	1
	79.400
	79.400
	65
	1.900

	10
	C1520
	1~5
	21
	3.000
	63.000
	18
	1.560

	11
	C16540
	4
	1
	58.100
	58.100
	65
	1.900

	12
	C16635
	1
	1
	58.100
	58.100
	65
	1.900

	13
	C16740
	1
	1
	66.800
	66.800
	65
	1.900

	14
	C2120
	1~5
	9
	4.200
	37.800
	18
	1.560

	15
	C25035
	2
	1
	87.500
	87.500
	65
	1.900

	16
	C2920
	1~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	1.560

	17
	C33435
	3
	1
	116.900
	116.900
	65
	1.900

	18
	C6140
	1
	1
	24.600
	24.600
	65
	1.900

	19
	C6640
	1
	2
	26.400
	52.800
	65
	1.900

	20
	C8240
	5
	1
	28.700
	28.700
	65
	1.900

	21
	C8340
	1
	1
	33.200
	33.200
	65
	1.900

	22
	C8540
	1
	1
	34.400
	34.400
	65
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1634.300
	立面平均传热系数
	1.824


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~4
	4
	25.600
	102.400
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	29.000
	29.000
	65
	1.900

	3
	
	1
	3
	10.638
	31.913
	65
	1.900

	4
	
	2~3
	2
	63.000
	126.000
	65
	1.900

	5
	C11111
	1
	1
	14.100
	14.100
	65
	1.900

	6
	C1820
	1~4
	8
	3.600
	28.800
	18
	1.560

	7
	C2740
	1~4
	8
	10.800
	86.400
	18
	1.560

	8
	C2920
	1
	12
	7.250
	87.000
	18
	1.560

	9
	C2920
	2~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	1.560

	10
	C3322
	1~2
	6
	7.260
	43.560
	18
	1.560

	11
	C3540
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	1.560

	12
	C3640
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	1.560

	13
	C4440
	1~4
	4
	17.600
	70.400
	18
	1.560

	14
	C8235
	3
	2
	28.700
	57.400
	18
	1.560

	15
	C9140
	1~4
	4
	36.800
	147.200
	18
	1.560

	立面总面积(㎡)
	1206.173
	立面平均传热系数
	1.646


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	28.500
	28.500
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	28.700
	28.700
	65
	1.900

	4
	
	1~4
	4
	22.400
	89.600
	65
	1.900

	5
	
	2~4
	3
	43.600
	130.800
	65
	1.900

	6
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	1.900

	7
	C10940
	1
	1
	43.417
	43.417
	65
	1.900

	8
	C10940
	1
	1
	43.424
	43.424
	65
	1.900

	9
	C14240
	3
	1
	57.000
	57.000
	18
	1.560

	10
	C1820
	1~5
	5
	3.600
	18.000
	18
	1.560

	11
	C20940
	4
	1
	83.600
	83.600
	65
	1.900

	12
	C24240
	2
	1
	97.000
	97.000
	18
	1.560

	13
	C2920
	2~5
	32
	5.800
	185.600
	18
	1.560

	14
	C9940
	3
	1
	39.600
	39.600
	18
	1.560

	立面总面积(㎡)
	862.041
	立面平均传热系数
	1.743


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	18.900
	18.900
	65
	1.900

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	1.900

	3
	
	1
	1
	19.500
	19.500
	65
	1.900

	4
	
	1
	2
	10.638
	21.275
	65
	1.900

	5
	
	1~3
	3
	30.000
	90.000
	65
	1.900

	6
	
	1~3
	3
	10.000
	30.000
	65
	1.900

	7
	
	2~3
	2
	82.000
	164.000
	65
	1.900

	8
	
	4
	1
	43.600
	43.600
	65
	1.900

	9
	
	4
	1
	31.664
	31.664
	65
	1.900

	10
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	65
	1.900

	11
	
	4
	1
	4.336
	4.336
	65
	1.900

	12
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	1.900

	13
	C11111
	1
	1
	6.523
	6.523
	65
	1.900

	14
	C1520
	1~5
	5
	3.000
	15.000
	18
	1.560

	15
	c15200
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	1.560

	16
	c15200
	4~5
	2
	4.200
	8.400
	18
	1.560

	17
	C2120
	1~5
	10
	4.200
	42.000
	18
	1.560

	18
	C2920
	2~5
	36
	5.800
	208.800
	18
	1.560

	立面总面积(㎡)
	735.798
	立面平均传热系数
	1.770


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~3
	3
	4.000
	12.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	2
	1
	264.800
	264.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	3
	1
	66.000
	66.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	3
	1
	22.400
	22.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	
	3
	1
	88.600
	88.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	
	3
	1
	87.800
	87.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	7
	
	4
	1
	20.600
	20.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	8
	
	4
	1
	64.000
	64.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	9
	
	4
	1
	79.400
	79.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	10
	C1520
	1~5
	21
	3.000
	63.000
	18
	0.583
	活动遮阳0
	1.000
	0.583

	11
	C16540
	4
	1
	58.100
	58.100
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	12
	C16635
	1
	1
	58.100
	58.100
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	13
	C16740
	1
	1
	66.800
	66.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	14
	C2120
	1~5
	9
	4.200
	37.800
	18
	0.583
	活动遮阳0
	1.000
	0.583

	15
	C25035
	2
	1
	87.500
	87.500
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	16
	C2920
	1~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	17
	C33435
	3
	1
	116.900
	116.900
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	18
	C6140
	1
	1
	24.600
	24.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	19
	C6640
	1
	2
	26.400
	52.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	20
	C8240
	5
	1
	28.700
	28.700
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	21
	C8340
	1
	1
	33.200
	33.200
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	22
	C8540
	1
	1
	34.400
	34.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	立面总面积(㎡)
	1634.300
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.590


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~4
	4
	25.600
	102.400
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	1
	1
	29.000
	29.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	1
	3
	10.638
	31.913
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	2~3
	2
	63.000
	126.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	C11111
	1
	1
	14.100
	14.100
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	C1820
	1~4
	8
	3.600
	28.800
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	7
	C2740
	1~4
	8
	10.800
	86.400
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	8
	C2920
	1
	12
	7.250
	87.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	9
	C2920
	2~5
	46
	5.800
	266.800
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	10
	C3322
	1~2
	6
	7.260
	43.560
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	11
	C3540
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	12
	C3640
	1~4
	4
	14.400
	57.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	13
	C4440
	1~4
	4
	17.600
	70.400
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	14
	C8235
	3
	2
	28.700
	57.400
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	15
	C9140
	1~4
	4
	36.800
	147.200
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	立面总面积(㎡)
	1206.173
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.585


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	28.500
	28.500
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	1
	1
	28.700
	28.700
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	1~4
	4
	22.400
	89.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	
	2~4
	3
	43.600
	130.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	7
	C10940
	1
	1
	43.417
	43.417
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	8
	C10940
	1
	1
	43.424
	43.424
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	9
	C14240
	3
	1
	57.000
	57.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	10
	C1820
	1~5
	5
	3.600
	18.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	11
	C20940
	4
	1
	83.600
	83.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	12
	C24240
	2
	1
	97.000
	97.000
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	13
	C2920
	2~5
	32
	5.800
	185.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	14
	C9940
	3
	1
	39.600
	39.600
	18
	0.583
	
	1.000
	0.583

	立面总面积(㎡)
	862.041
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.588


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数(含环境遮阳)
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	18.900
	18.900
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	2
	
	1
	1
	4.800
	4.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	3
	
	1
	1
	19.500
	19.500
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	4
	
	1
	2
	10.638
	21.275
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	5
	
	1~3
	3
	30.000
	90.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	6
	
	1~3
	3
	10.000
	30.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	7
	
	2~3
	2
	82.000
	164.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	8
	
	4
	1
	43.600
	43.600
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	9
	
	4
	1
	31.664
	31.664
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	10
	
	4
	1
	7.800
	7.800
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	11
	
	4
	1
	4.336
	4.336
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	12
	
	4
	1
	12.000
	12.000
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	13
	C11111
	1
	1
	6.523
	6.523
	65
	0.592
	
	1.000
	0.592

	14
	C1520
	1~5
	5
	3.000
	15.000
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	15
	c15200
	2~3
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	16
	c15200
	4~5
	2
	4.200
	8.400
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	17
	C2120
	1~5
	10
	4.200
	42.000
	18
	0.583
	活动遮阳0
	1.000
	0.583

	18
	C2920
	2~5
	36
	5.800
	208.800
	18
	0.583
	百叶遮阳0
	1.000
	0.583

	立面总面积(㎡)
	735.798
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.589


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1634.30
	1.82
	0.59
	0.65
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	1206.17
	1.65
	0.59
	0.48
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	862.04
	1.74
	0.59
	0.52
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	西-默认立面
	735.80
	1.77
	0.59
	0.45
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	4438.31
	1.75
	0.59
	0.53
	
	

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.1条

	标准要求
	单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数应满足表3.4.1-3的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.19
	0.19

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.35
	0.45

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.31
	0.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	3.40
	2.40

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.60
	0.44

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50
	0.50

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	0.56
	1.50

	周边地面保温层热阻R[(m2·K)/W]
	2.23
	0.60

	地下墙保温层热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝保温层热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.65
	1.82
	0.59
	0.65
	1.90
	0.35

	
	北向
	北-默认立面
	0.48
	1.65
	0.59
	0.48
	2.20
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.52
	1.74
	0.59
	0.52
	2.00
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.45
	1.77
	0.59
	0.45
	2.20
	0.43

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	学校-教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-4星级餐厅
	25
	22
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	39.17
	43.73

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	4.70
	4.27

	供热耗电量(kWh/㎡)
	34.48
	39.46

	耗冷量(kWh/㎡)
	11.74
	10.68

	耗热量(kWh/㎡)
	60.62
	69.38

	标准依据
	《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


综合权衡判断结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	体形系数
	满足

	2
	可见光透射比
	满足

	3
	屋顶构造
	满足

	4
	外墙构造
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	适宜

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	外门气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	11
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《山西公共建筑节能设计标准》（DBJ04-241-2016）的要求。
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	学校-教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	宾馆-4星级餐厅
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	学校-教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	宾馆-4星级餐厅
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-4星级餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-4星级餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	学校-教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-4星级餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 4 / 4

[image: image15.png]