隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 村委会中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 宁夏-银川 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月22日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15107443756 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	7

5	工程材料	7

6	工程构造	8

6.1	屋顶构造	8

6.1.1	屋顶构造一	8

6.2	外墙构造	9

6.2.1	外墙构造一	9

6.3	热桥柱构造	12

6.3.1	热桥柱构造一	12

7	验算结论	14

7.1	自然通风房间	14

建筑概况

| 工程名称 | 村委会中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 宁夏-银川 |  |
| 地理位置 | 北纬：38.00° | 东经：106.21° |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |
| 大气透明度等级 | 4 |  |
| 建筑面积 | 地上2496㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.0m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《绿色建筑评价技术细则》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.40 | 27.20 | 24.00 | 27.40 | 24.00 | 25.70 | 27.30 | 29.00 | 32.00 | 31.80 | 34.00 | 36.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.60 | 38.00 | 38.00 | 38.40 | 37.00 | 35.00 | 34.50 | 33.00 | 31.00 | 31.20 | 31.40 | 29.70 |

注：气象数据参考 陕西-西安

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 23.30 | 23.36 | 10.78 | 8.48 | 19.39 |
| 6:00 | 204.67 | 151.88 | 68.89 | 55.32 | 167.04 |
| 7:00 | 539.34 | 233.02 | 96.66 | 83.18 | 448.16 |
| 8:00 | 533.07 | 186.27 | 133.80 | 115.73 | 642.72 |
| 9:00 | 356.80 | 280.92 | 215.53 | 176.62 | 658.61 |
| 10:00 | 363.46 | 327.18 | 199.87 | 170.91 | 884.71 |
| 11:00 | 253.76 | 379.97 | 224.01 | 189.78 | 923.68 |
| 12:00 | 123.32 | 372.34 | 224.02 | 154.39 | 1094.50 |
| 13:00 | 125.96 | 343.71 | 443.58 | 155.21 | 1022.19 |
| 14:00 | 144.99 | 300.43 | 539.45 | 169.20 | 813.35 |
| 15:00 | 147.33 | 247.07 | 475.42 | 165.51 | 579.25 |
| 16:00 | 117.07 | 215.92 | 349.37 | 129.35 | 376.77 |
| 17:00 | 72.45 | 153.84 | 233.89 | 79.53 | 213.38 |
| 18:00 | 26.82 | 64.98 | 88.47 | 29.21 | 70.08 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 陕西-西安

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.47 | 29.29 | 28.38 | 27.81 | 27.62 | 27.81 | 28.38 | 29.29 | 30.47 | 31.84 | 33.32 | 34.79 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.17 | 37.35 | 38.25 | 38.82 | 39.02 | 38.82 | 38.25 | 37.35 | 36.17 | 34.79 | 33.32 | 31.84 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 白灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆抹面 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.298 | 20.0 | 2032.2 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 混合砂浆抹面 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡喷涂 | 0.023 | 0.274 | 30.0 | 1500.0 | 0.0000 |  |
| 陶粒混凝土空心砌块 | 0.542 | 8.388 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土垫层 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 白灰水泥砂浆 | 15 | 7.5 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 水泥砂浆抹面 | 30 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.032 | 0.365 |
| 挤塑聚苯板 | 110 | 12.2 | 0.030 | 0.298 | 1.20 | 3.056 | 1.093 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 混合砂浆抹面 | 25 | 8.3 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.029 | 0.305 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 3.191 | 2.926 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.00 | 33.36 | 32.74 | 32.19 | 31.74 | 31.42 | 31.25 | 31.24 | 31.39 | 31.70 | 32.16 | 32.72 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.35 | 34.02 | 34.67 | 35.25 | 35.74 | 36.07 | 36.24 | 36.23 | 36.04 | 35.69 | 35.21 | 34.64 |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯硬泡喷涂 | 50 | 10.0 | 0.023 | 0.274 | 1.20 | 1.812 | 0.596 |
| 水泥砂浆抹面 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 陶粒混凝土空心砌块 | 240 | 8.0 | 0.542 | 8.388 | 1.00 | 0.443 | 3.714 |
| 混合砂浆抹面 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | － | 2.299 | 4.797 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.21 | 32.44 | 31.74 | 31.15 | 30.73 | 30.49 | 30.46 | 30.63 | 31.00 | 31.53 | 32.19 | 32.95 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.74 | 34.51 | 35.22 | 35.80 | 36.23 | 36.47 | 36.50 | 36.33 | 35.97 | 35.43 | 34.76 | 34.01 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.24 | 32.47 | 31.77 | 31.19 | 30.77 | 30.53 | 30.50 | 30.67 | 31.03 | 31.57 | 32.23 | 32.98 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.76 | 34.53 | 35.23 | 35.81 | 36.23 | 36.46 | 36.50 | 36.33 | 35.97 | 35.44 | 34.78 | 34.03 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.24 | 32.47 | 31.76 | 31.18 | 30.76 | 30.52 | 30.49 | 30.66 | 31.02 | 31.56 | 32.22 | 32.97 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.76 | 34.53 | 35.23 | 35.81 | 36.23 | 36.47 | 36.51 | 36.34 | 35.98 | 35.44 | 34.78 | 34.03 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.10 | 32.33 | 31.63 | 31.05 | 30.63 | 30.40 | 30.36 | 30.54 | 30.90 | 31.44 | 32.11 | 32.86 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.65 | 34.42 | 35.12 | 35.70 | 36.12 | 36.35 | 36.39 | 36.21 | 35.85 | 35.31 | 34.65 | 33.89 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚氨酯硬泡喷涂 | 50 | 10.0 | 0.023 | 0.274 | 1.20 | 1.812 | 0.596 |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | － | 1.994 | 3.310 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.30 | 32.73 | 32.22 | 31.80 | 31.49 | 31.31 | 31.28 | 31.40 | 31.66 | 32.05 | 32.55 | 33.11 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.70 | 34.28 | 34.80 | 35.23 | 35.53 | 35.71 | 35.73 | 35.60 | 35.33 | 34.93 | 34.44 | 33.88 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.36 | 32.80 | 32.28 | 31.86 | 31.54 | 31.36 | 31.33 | 31.45 | 31.70 | 32.08 | 32.56 | 33.10 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.68 | 34.24 | 34.75 | 35.18 | 35.50 | 35.69 | 35.73 | 35.62 | 35.37 | 34.99 | 34.50 | 33.94 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.34 | 32.78 | 32.26 | 31.84 | 31.53 | 31.35 | 31.32 | 31.43 | 31.69 | 32.07 | 32.56 | 33.11 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.69 | 34.25 | 34.77 | 35.21 | 35.53 | 35.71 | 35.75 | 35.63 | 35.36 | 34.97 | 34.48 | 33.93 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.19 | 32.63 | 32.12 | 31.70 | 31.39 | 31.22 | 31.20 | 31.32 | 31.58 | 31.96 | 32.44 | 32.99 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.57 | 34.13 | 34.64 | 35.07 | 35.38 | 35.56 | 35.58 | 35.46 | 35.20 | 34.81 | 34.32 | 33.77 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 18:25 | 36.25 | 38.40 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 17:40 | 36.51 | 38.40 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 17:40 | 36.50 | 38.40 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 17:40 | 36.51 | 38.40 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 17:40 | 36.39 | 38.40 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 17:40 | 35.73 | 38.40 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 18:00 | 35.73 | 38.40 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 17:50 | 35.75 | 38.40 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 17:45 | 35.59 | 38.40 | 满足 |