公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 守望--车站改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 大庆 |
| 设计编号 | BK2A60093 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 东北石油大学 |
| 设 计 人 | 陈思瀚 |
| 校 对 人 | 玄律 |
| 审 核 人 | 鲍佳然 |
| 设计日期 | 2024年11月18日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18267260651 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 大庆 |

计算依据

1. 黑龙江《绿色建筑评价标准》DB23T 1642－2020

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

黑龙江《绿色建筑评价标准》DB23T 1642－2020 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

第2款 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得3.5分，每再增加10%，再得0.5分，最高得 5 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 3.5 |
| 80%≤RR＜90% | 4 |
| 90%≤RR＜100% | 4.5 |
| RR=100% | 5 |

第3款 冬季典型工况下主要功能房间复合通风（设置有热回收功能的通风设备）换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得1.5分，每再增加10%，再得0.5分，最高得 3 分。

表1.1 公共建筑冬季典型工况下主要功能房间复合通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 1.5 |
| 80%≤RR＜90% | 2 |
| 90%≤RR＜100% | 2.5 |
| RR=100% | 3 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2517.59 | ㎡ |
| 总面积 | 3096.72 | ㎡ |
| 面积比例RR | 81.30 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 1001[房间] | 747.36 | 207.60 | 38.09 |
| 1002[过道] | 1764.20 | 490.06 | 8.71 |
| 1003[房间] | 129.28 | 35.91 | 35.42 |
| 1004[房间] | 129.28 | 35.91 | 0.00 |
| 1005[房间] | 156.49 | 43.47 | 0.00 |
| 1006[房间] | 170.10 | 47.25 | 3.08 |
| 1007[房间] | 92.34 | 25.65 | 0.00 |
| 1010[房间] | 129.28 | 35.91 | 0.00 |
| 1011[房间] | 156.49 | 43.47 | 41.47 |
| 1012[房间] | 102.06 | 28.35 | 0.00 |
| 1013[房间] | 68.04 | 18.90 | 44.07 |
| 1014[房间] | 199.50 | 55.42 | 0.00 |
| 1015[房间] | 190.51 | 52.92 | 12.80 |
| 1016[房间] | 57.02 | 15.84 | 28.83 |
| 第2层 |  |  |  |
| 2001[房间] | 367.07 | 101.96 | 60.82 |
| 2002[房间] | 385.01 | 106.95 | 18.35 |
| 2003[过道] | 1535.76 | 426.60 | 5.16 |
| 2004[房间] | 332.60 | 92.39 | 0.00 |
| 2005[房间] | 285.77 | 79.38 | 0.00 |
| 2006[房间] | 150.09 | 41.69 | 3.21 |
| 2009[房间] | 129.28 | 35.91 | 0.00 |
| 2010[房间] | 258.55 | 71.82 | 14.38 |
| 2011[房间] | 68.04 | 18.90 | 31.73 |
| 2012[房间] | 199.50 | 55.42 | 0.00 |
| 第3层 |  |  |  |
| 3001[房间] | 1174.51 | 326.97 | 47.17 |
| 3002[房间] | 352.38 | 59.70 | 11.69 |
| 3003[房间] | 1172.28 | 223.24 | 41.09 |
| 3008[房间] | 794.52 | 137.10 | 22.26 |
| 3009[房间] | 208.11 | 35.91 | 0.00 |
| 3010[房间] | 416.21 | 71.82 | 10.61 |
| 3011[房间] | 109.53 | 18.90 | 8.04 |
| 3012[房间] | 192.40 | 55.42 | 0.00 |
| 第4层 |  |  |  |
| 第5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间大于2次/h的面积比例为81.30%，按照绿标5.2.10条款要求，过渡季平均自然通风换气次数得4.0分，冬季复合通风（设置有热回收功能的通风设备）换气次数得2.0分。

根据标准，该项目总分为6.0分。