贵州省

居住建筑节能设计

# — 耗热量、耗冷量指标计算书 —

# [ 依据DBJ52-49-2008 ]

| 项目名称： | 贵州省镇山村适老民居 |
| --- | --- |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 报告日期： | 2024年1月9日 |

# 一、冬季采暖期建筑物耗热量指标

94.33＞40.00（达标），其中，

- 单位建筑面积通过外围护结构的传热量

81.73(W/m2)

式中：18.0℃

-1.00℃

223.13m2

959.86 (详细计算过程请参见附录A)

- 单位建筑面积的空气渗透耗热量

16.39(W/m2)

式中：同1)

W·h/(kg·K)

1.07kg/m3

次/h

644.51m3(楼梯间不采暖)

- 单位建筑面积的建筑物内部得热量

W/m2

# 二、夏季空调耗冷量

36.95≤42.00（达标），其中，

- 通过外墙和屋面传热的逐时得热量

式中：	26℃

26.10℃

30.20℃

19.0W/m2·K

各个时刻的计算结果如下：

| 时间 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1481.67 | 12 | -248.15 |
| 1 | 955.83 | 13 | 248.42 |
| 2 | 310.78 | 14 | 673.39 |
| 3 | 130.54 | 15 | 884.44 |
| 4 | -30.80 | 16 | 1044.10 |
| 5 | -135.39 | 17 | 1183.82 |
| 6 | -163.99 | 18 | 1271.38 |
| 7 | -224.85 | 19 | 1250.24 |
| 8 | -249.37 | 20 | 1566.98 |
| 9 | -276.37 | 21 | 1749.48 |
| 10 | -301.34 | 22 | 1795.69 |
| 11 | -292.74 | 23 | 1742.78 |

(详细计算过程请参见附录B)

- 通过外门窗由温差传热的逐时得热量

式中：	同1

241.11 (详细计算过程请参阅附录C)

列表计算如下：

| 时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 23.34 | 26 | 0.00 | -641.25 |
| 1 | 23.10 | 26 | 0.00 | -698.28 |
| 2 | 22.79 | 26 | 0.00 | -774.32 |
| 3 | 22.55 | 26 | 0.00 | -831.35 |
| 4 | 22.39 | 26 | 0.00 | -869.37 |
| 5 | 22.87 | 26 | 0.00 | -755.31 |
| 6 | 23.89 | 26 | 0.00 | -508.18 |
| 7 | 25.15 | 26 | 0.00 | -204.01 |
| 8 | 26.34 | 26 | 241.11 | 81.14 |
| 9 | 27.36 | 26 | 241.11 | 328.28 |
| 10 | 28.39 | 26 | 241.11 | 575.41 |
| 11 | 29.25 | 26 | 241.11 | 784.52 |
| 12 | 29.88 | 26 | 241.11 | 936.61 |
| 13 | 30.20 | 26 | 241.11 | 1012.65 |
| 14 | 30.12 | 26 | 241.11 | 993.64 |
| 15 | 29.49 | 26 | 241.11 | 841.55 |
| 16 | 29.18 | 26 | 241.11 | 765.51 |
| 17 | 28.31 | 26 | 241.11 | 556.40 |
| 18 | 27.20 | 26 | 241.11 | 290.26 |
| 19 | 26.10 | 26 | 241.11 | 24.11 |
| 20 | 25.31 | 26 | 0.00 | -165.99 |
| 21 | 24.76 | 26 | 0.00 | -299.06 |
| 22 | 24.29 | 26 | 0.00 | -413.13 |
| 23 | 24.05 | 26 | 0.00 | -470.16 |

- 通过外窗进入室内的逐时太阳辐射得热量

各个时刻的计算结果如下：

| 时间 |  | 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.00 | 12 | 4597.82 |
| 1 | 0.00 | 13 | 4819.14 |
| 2 | 0.00 | 14 | 4786.04 |
| 3 | 0.00 | 15 | 4717.34 |
| 4 | 0.00 | 16 | 4220.25 |
| 5 | 0.00 | 17 | 3599.12 |
| 6 | 3098.02 | 18 | 2102.46 |
| 7 | 5447.39 | 19 | 0.00 |
| 8 | 6317.08 | 20 | 0.00 |
| 9 | 6619.66 | 21 | 0.00 |
| 10 | 6070.66 | 22 | 0.00 |
| 11 | 5320.45 | 23 | 0.00 |

(详细计算过程请参见附录C)

- 同一时刻逐时负荷算术和的最大值

| 时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1481.67 | -641.25 | 0.00 | 840.42 |
| 1 | 955.83 | -698.28 | 0.00 | 257.55 |
| 2 | 310.78 | -774.32 | 0.00 | -463.54 |
| 3 | 130.54 | -831.35 | 0.00 | -700.81 |
| 4 | -30.80 | -869.37 | 0.00 | -900.17 |
| 5 | -135.39 | -755.31 | 0.00 | -890.70 |
| 6 | -163.99 | -508.18 | 3098.02 | 2425.86 |
| 7 | -224.85 | -204.01 | 5447.39 | 5018.53 |
| 8 | -249.37 | 81.14 | 6317.08 | 6148.86 |
| 9 | -276.37 | 328.28 | 6619.66 | 6671.56 |
| 10 | -301.34 | 575.41 | 6070.66 | 6344.73 |
| 11 | -292.74 | 784.52 | 5320.45 | 5812.24 |
| 12 | -248.15 | 936.61 | 4597.82 | 5286.27 |
| 13 | 248.42 | 1012.65 | 4819.14 | 6080.21 |
| 14 | 673.39 | 993.64 | 4786.04 | 6453.07 |
| 15 | 884.44 | 841.55 | 4717.34 | 6443.33 |
| 16 | 1044.10 | 765.51 | 4220.25 | 6029.86 |
| 17 | 1183.82 | 556.40 | 3599.12 | 5339.34 |
| 18 | 1271.38 | 290.26 | 2102.46 | 3664.10 |
| 19 | 1250.24 | 24.11 | 0.00 | 1274.35 |
| 20 | 1566.98 | -165.99 | 0.00 | 1400.99 |
| 21 | 1749.48 | -299.06 | 0.00 | 1450.42 |
| 22 | 1795.69 | -413.13 | 0.00 | 1382.56 |
| 23 | 1742.78 | -470.16 | 0.00 | 1272.62 |
|  |  |  |  | 6671.56 |

- 单位建筑面积的空气渗透得热量

3.25W/m2

式中：	30.20℃

26℃

W·h/(kg·K)

0.96kg/m3

1.0次/小时

644.51m3(楼梯间不空调)

m2

- 单位建筑面积的建筑物内部得热量

3.8W/m2

# 三、结论

- 建筑物的采暖耗热量指标达标；

- 建筑物的空调耗冷量指标达标；

# 四、附录A

中的计算表：

| 项 目 | ε | K [W/(m2·K)] | 面积 F( ㎡ ) | εKF | 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶－上 | 1.00 | 0.774 | 172.39 | 133.43 | 13.9% |
| 外墙－东 | 1.00 | 1.126 | 153.54 | 172.88 | 18.0% |
| 外墙－南 | 1.00 | 1.126 | 85.88 | 96.70 | 10.1% |
| 外墙－西 | 1.00 | 1.126 | 170.75 | 192.26 | 20.0% |
| 外墙－北 | 1.00 | 1.126 | 97.49 | 109.77 | 11.4% |
| 阳台外门－东 | 1.00 | 1.972 | 18.63 | 36.74 | 3.8% |
| 阳台外门－南 | 1.00 | 1.972 | 8.64 | 17.04 | 1.8% |
| 阳台外门－西 | 1.00 | 1.972 | 11.07 | 21.83 | 2.3% |
| 阳台外门－北 | 1.00 | 1.972 | 2.16 | 4.26 | 0.4% |
| 挑空楼板－北 | 1.00 | 1.192 | 11.50 | 13.70 | 1.4% |
| 外窗－东 | 1.00 | 3.900 | 9.44 | 36.80 | 3.8% |
| 外窗－南 | 1.00 | 3.900 | 17.71 | 69.06 | 7.2% |
| 外窗－西 | 1.00 | 3.900 | 3.60 | 14.04 | 1.5% |
| 外窗－北 | 1.00 | 3.900 | 10.60 | 41.34 | 4.3% |
| 总计 |  |  | 773.4 | 959.9 |  |

# 五、附录B

1．通过外墙和屋面的传热逐时得热量QRT=

| 项 目 | 构造编号 | K W/(m2·K) | 面积 F( ㎡ ) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶－上 | 23 | 0.774 | 172.39 | -22 | -25 | -34 | -38 | -42 | -45 | -47 | -41 | 25 | 147 | 271 | 391 | 481 | 545 |
| 外墙－东 | 14 | 1.126 | 153.54 | -65 | -72 | -77 | -81 | -70 | 244 | 511 | 614 | 622 | 541 | 409 | 235 | 244 | 228 |
| 外墙－南 | 14 | 1.126 | 85.88 | -36 | -40 | -43 | -45 | -39 | -8 | 28 | 58 | 85 | 126 | 163 | 177 | 175 | 148 |
| 外墙－西 | 14 | 1.126 | 170.75 | -72 | -80 | -86 | -90 | -78 | -16 | 56 | 115 | 170 | 211 | 247 | 261 | 478 | 645 |
| 外墙－北 | 14 | 1.126 | 97.49 | -41 | -46 | -49 | -51 | -45 | 46 | 99 | 108 | 105 | 120 | 141 | 149 | 155 | 145 |
| 挑空楼板－北 | 41 | 1.192 | 11.50 | -13 | -13 | -12 | 12 | 25 | 28 | 27 | 31 | 36 | 38 | 40 | 37 | 35 | 38 |
| 总计 |  |  | 81.8 | -249 | -276 | -301 | -293 | -248 | 248 | 673 | 884 | 1044 | 1184 | 1271 | 1250 | 1567 | 1749 |

2．构造属性表

| 构造编号 | 构造名称 | K [W/(m2·K)] | 延迟时间 | 衰减倍数 | 衰减度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 屋顶构造一 | 0.774 | 10 | 86.87 | 0.097 |
| 14 | 外墙构造一 | 1.126 | 7 | 44.72 | 0.130 |
| 41 | 挑空楼板构造一 | 1.192 | 5 | 20.42 | 0.268 |

3．构造各朝向室外综合温度表tsa（ ρ外墙=0.75 ，ρ屋顶=0.75 ）

| 构造编号 | 朝向 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 上 | 29.8 | 29.1 | 28.3 | 27.4 | 26.5 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.2 | 27.1 | 28.0 | 28.9 | 29.6 | 30.1 | 30.2 | 30.2 |
| 14 | 东 | 26.7 | 26.3 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 27.4 | 29.0 | 29.6 | 29.6 | 29.1 | 28.4 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.0 |
| 14 | 南 | 26.7 | 26.3 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 27.0 |
| 14 | 西 | 29.4 | 27.8 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 28.5 | 29.4 | 29.9 | 29.9 |
| 14 | 北 | 27.3 | 26.8 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 26.4 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.3 |
| 41 | 北 | 26.0 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 25.2 | 26.9 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 27.8 |

4．空调降温期室外计算逐时温度tex（ twg=30.20 ，twp=26.10 ）

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β | -0.35 | -0.38 | -0.42 | -0.45 | -0.47 | -0.41 | -0.28 | -0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 0.40 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 0.14 | 0.00 | -0.10 | -0.17 | -0.23 | -0.26 |
| tex | 23.34 | 23.10 | 22.79 | 22.55 | 22.39 | 22.87 | 23.89 | 25.15 | 26.34 | 27.36 | 28.39 | 29.25 | 29.88 | 30.20 | 30.12 | 29.49 | 29.18 | 28.31 | 27.20 | 26.10 | 25.31 | 24.76 | 24.29 | 24.05 |

5．墙和屋顶太阳总辐射照度（P=5 ，纬度=26.58 ）

| 时刻 朝向 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 37 | 78 | 108 | 138 | 195 | 247 | 259 | 247 | 195 | 138 | 108 | 78 | 37 |
| 西 | 37 | 78 | 108 | 138 | 154 | 169 | 167 | 380 | 551 | 669 | 686 | 599 | 329 |
| 北 | 135 | 197 | 183 | 153 | 154 | 169 | 167 | 169 | 154 | 153 | 183 | 197 | 135 |
| 东 | 329 | 599 | 686 | 669 | 551 | 380 | 167 | 169 | 154 | 138 | 108 | 78 | 37 |
| 水平 | 103 | 309 | 522 | 731 | 880 | 984 | 1009 | 984 | 880 | 731 | 522 | 309 | 103 |

# 六、附录C

1．通过外门窗由温差传热进入室内的逐时热量QRGC：

| 项 目 | 构造编号 | K [W/(m2·K)] | 面积 F( ㎡ ) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台外门－东 | 68 | 1.972 | 18.63 | 12 | 50 | 88 | 120 | 143 | 154 | 151 | 128 | 117 | 85 | 44 | 4 | -25 | -46 |
| 阳台外门－南 | 68 | 1.972 | 8.64 | 6 | 23 | 41 | 55 | 66 | 72 | 70 | 59 | 54 | 39 | 21 | 2 | -12 | -21 |
| 阳台外门－西 | 68 | 1.972 | 11.07 | 7 | 30 | 52 | 71 | 85 | 92 | 90 | 76 | 69 | 50 | 26 | 2 | -15 | -27 |
| 阳台外门－北 | 68 | 1.972 | 2.16 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 10 | 5 | 0 | -3 | -5 |
| 外窗－东 | 18 | 3.900 | 9.44 | 12 | 50 | 88 | 120 | 143 | 155 | 152 | 128 | 117 | 85 | 44 | 4 | -25 | -46 |
| 外窗－南 | 18 | 3.900 | 17.71 | 23 | 94 | 165 | 225 | 268 | 290 | 285 | 241 | 219 | 159 | 83 | 7 | -48 | -86 |
| 外窗－西 | 18 | 3.900 | 3.60 | 5 | 19 | 34 | 46 | 55 | 59 | 58 | 49 | 45 | 32 | 17 | 1 | -10 | -17 |
| 外窗－北 | 18 | 3.900 | 10.60 | 14 | 56 | 99 | 135 | 161 | 174 | 170 | 144 | 131 | 95 | 50 | 4 | -28 | -51 |
| 总计 |  |  | 81.8 | 81 | 328 | 575 | 785 | 937 | 1013 | 994 | 842 | 766 | 556 | 290 | 24 | -166 | -299 |

2．通过外窗进入室内的逐时太阳辐射得热量QRGR：（散射部分+直射部分）：

| 项 目 | Sc [W/(m2·K)] | 面积 F( ㎡ ) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗－东 | 0.75 | 9.44 | 1960 | 3559 | 4062 | 3885 | 2965 | 1755 | 977 | 984 | 899 | 807 | 630 | 453 | 219 |
| 外窗－南 | 0.75 | 17.71 | 412 | 850 | 1182 | 1514 | 1753 | 2085 | 2152 | 2061 | 1746 | 1514 | 1182 | 850 | 412 |
| 外窗－西 | 0.75 | 3.60 | 84 | 173 | 240 | 308 | 343 | 375 | 373 | 670 | 1131 | 1482 | 1550 | 1358 | 748 |
| 外窗－北 | 0.75 | 10.60 | 642 | 865 | 833 | 913 | 1010 | 1105 | 1097 | 1105 | 1010 | 914 | 859 | 938 | 723 |
| 总计 |  | 41.3 | 3098 | 5447 | 6317 | 6620 | 6071 | 5320 | 4598 | 4819 | 4786 | 4717 | 4220 | 3599 | 2102 |

2．通过外窗进入室内的逐时太阳辐射得热量QRGR：（散射部分）：

| 项 目 | Sc [W/(m2·K)] | 面积 F( ㎡ ) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗－东 | 0.75 | 9.44 | 219 | 453 | 630 | 807 | 899 | 984 | 977 | 984 | 899 | 807 | 630 | 453 | 219 |
| 外窗－南 | 0.75 | 17.71 | 412 | 850 | 1182 | 1514 | 1687 | 1846 | 1833 | 1846 | 1687 | 1514 | 1182 | 850 | 412 |
| 外窗－西 | 0.75 | 3.60 | 84 | 173 | 240 | 308 | 343 | 375 | 373 | 375 | 343 | 308 | 240 | 173 | 84 |
| 外窗－北 | 0.75 | 10.60 | 246 | 509 | 708 | 906 | 1010 | 1105 | 1097 | 1105 | 1010 | 906 | 708 | 509 | 246 |
| 总计 |  | 41.3 | 961 | 1984 | 2760 | 3535 | 3938 | 4310 | 4279 | 4310 | 3938 | 3535 | 2760 | 1984 | 961 |

3．通过外窗进入室内的逐时太阳辐射得热量QRGR（直射部分）：

| 项 目 | 遮阳编号 | Sc [W/(m2.K)] | 面积 F( ㎡ ) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外窗－东 |  | 0.75 | 9.44 | 1741 | 3106 | 3432 | 3078 | 2066 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外窗－南 |  | 0.75 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 239 | 319 | 215 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外窗－西 |  | 0.75 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 788 | 1175 | 1310 | 1185 | 664 |
| 外窗－北 |  | 0.75 | 10.60 | 396 | 356 | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 | 429 | 477 |
| 总计 |  |  | 41.3 | 2137 | 3463 | 3557 | 3085 | 2133 | 1010 | 319 | 509 | 848 | 1182 | 1461 | 1615 | 1141 |

4．透过标准玻璃的太阳辐射照度（散射，P=5 ，纬度=26.58 ）

| 时刻 朝向 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 139 | 138 | 139 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
| 西 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 139 | 138 | 139 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
| 北 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 139 | 138 | 139 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
| 东 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 139 | 138 | 139 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
| 水平 | 45 | 77 | 92 | 108 | 109 | 116 | 110 | 116 | 109 | 108 | 92 | 77 | 45 |

5．透过标准玻璃的太阳辐射照度（直射，P=5 ，纬度=26.58 ）

| 时刻 朝向 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 292 | 435 | 485 | 439 | 246 |
| 北 | 60 | 54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 54 | 60 |
| 东 | 246 | 439 | 485 | 435 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水平 | 18 | 144 | 326 | 500 | 630 | 714 | 742 | 714 | 630 | 500 | 326 | 144 | 18 |