建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 售楼部改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-株洲 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P4A493977 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	6

4.1	工程材料	6

4.2	围护结构作法简要说明	7

4.3	体形系数	7

4.4	窗墙比	7

4.4.1	窗墙比	7

4.4.2	外窗表	8

4.5	天窗	11

4.5.1	天窗屋顶比	11

4.5.2	天窗类型	11

4.6	屋顶构造	11

4.6.1	绿化屋顶	11

4.7	外墙构造	12

4.7.1	外墙相关构造	12

4.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	12

4.7.3	外墙平均热工特性	12

4.8	挑空楼板构造	13

4.9	外窗热工	13

4.9.1	外窗构造	13

4.9.2	建筑遮阳措施	13

4.9.3	外遮阳类型	14

4.9.4	平均传热系数	14

4.9.5	综合太阳得热系数	18

4.9.6	总体热工性能	24

4.10	非中空窗面积比	25

4.11	可开启窗扇	25

4.12	规定性指标检查结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 售楼部改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-株洲 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：113.16° |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |  |
| 建筑面积 | 地上1227㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 15.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 6217.54 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1845.02 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.80 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 加草黏土 | 0.580 | 7.690 | 1400.0 | 1001.5 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：绿化屋顶：（由上到下）

加草黏土 60mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 幕墙：幕墙：

传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.331

4. 外窗：外窗：

传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.331

5. 天窗：6较低透光LOW-E+12空气+6透明：

传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.331

体形系数

| 外表面积 | 1845.02 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 6217.54 |
| 体形系数 | 0.30 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 316.80 | 361.35 | 0.88 |
| 北向 | 立面2 | 298.08 | 361.35 | 0.82 |
| 东向 | 立面3 | 207.97 | 221.60 | 0.94 |
| 西向 | 立面4 | 189.53 | 221.60 | 0.86 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 316.80 |  | 6.90×4.50 | 1~2 | 2 | 31.05 | 62.10 |
|  |  |  | 0.61×4.50 | 1~2 | 2 | 2.75 | 5.50 |
|  |  |  | 0.90×0.90 | 1~2 | 14 | 0.81 | 11.34 |
|  |  |  | 0.51×4.50 | 1~2 | 2 | 2.30 | 4.61 |
|  |  |  | 0.58×4.50 | 1~2 | 2 | 2.60 | 5.19 |
|  |  |  | 0.45×4.50 | 1~2 | 2 | 2.01 | 4.02 |
|  |  |  | 0.61×4.50 | 1~2 | 2 | 2.75 | 5.49 |
|  |  |  | 0.94×4.50 | 1~2 | 2 | 4.24 | 8.49 |
|  |  |  | 17.60×4.50 | 1 | 1 | 79.20 | 79.20 |
|  |  |  | 0.54×4.50 | 2 | 1 | 2.42 | 2.42 |
|  |  |  | 3.75×4.50 | 2 | 1 | 16.89 | 16.89 |
|  |  |  | 4.35×4.50 | 2 | 1 | 19.57 | 19.57 |
|  |  |  | 4.75×4.50 | 2 | 1 | 21.37 | 21.37 |
|  |  |  | 0.61×4.50 | 2 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  |  |  | 7.50×3.00 | 3 | 1 | 22.50 | 22.50 |
|  |  | C0936 | 0.90×3.60 | 1~2 | 14 | 3.24 | 45.36 |
| 北向 | 立面2 298.08 |  | 3.10×4.50 | 1 | 1 | 13.95 | 13.95 |
|  |  |  | 4.62×4.50 | 1 | 1 | 20.79 | 20.79 |
|  |  |  | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  |  | 2.08×4.50 | 1 | 1 | 9.36 | 9.36 |
|  |  |  | 1.16×4.50 | 1 | 1 | 5.22 | 5.22 |
|  |  |  | 1.20×2.10 | 1 | 4 | 2.52 | 10.08 |
|  |  |  | 1.54×4.50 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 |
|  |  |  | 1.30×4.50 | 1~2 | 3 | 5.85 | 17.55 |
|  |  |  | 4.48×4.50 | 1 | 1 | 20.17 | 20.17 |
|  |  |  | 5.32×4.50 | 1 | 1 | 23.93 | 23.93 |
|  |  |  | 11.10×4.50 | 2 | 2 | 49.95 | 99.90 |
|  |  |  | 0.20×4.50 | 2 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  |  | 7.70×4.50 | 2 | 1 | 34.65 | 34.65 |
|  |  |  | 1.10×4.50 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 |
|  |  |  | 7.50×3.00 | 3 | 1 | 22.50 | 22.50 |
| 东向 | 立面3 207.97 |  | 0.21×4.50 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 |
|  |  |  | 1.80×0.90 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  |  | 1.80×2.10 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  |  |  | 0.19×4.50 | 1~2 | 3 | 0.85 | 2.54 |
|  |  |  | 0.16×4.50 | 1 | 1 | 0.73 | 0.73 |
|  |  |  | 1.80×2.40 | 1~2 | 4 | 4.32 | 17.28 |
|  |  |  | 1.80×1.20 | 1~2 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  |  |  | 0.56×4.50 | 1 | 1 | 2.53 | 2.53 |
|  |  |  | 0.02×4.50 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 |
|  |  |  | 1.48×4.50 | 1 | 1 | 6.65 | 6.65 |
|  |  |  | 0.17×4.50 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 |
|  |  |  | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  |  | 1.33×4.50 | 1 | 1 | 5.97 | 5.97 |
|  |  |  | 0.02×4.50 | 1~2 | 2 | 0.10 | 0.21 |
|  |  |  | 0.62×4.50 | 1 | 1 | 2.80 | 2.80 |
|  |  |  | 0.12×4.50 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 |
|  |  |  | 0.03×4.50 | 1~2 | 2 | 0.12 | 0.24 |
|  |  |  | 0.58×4.50 | 1~2 | 2 | 2.60 | 5.19 |
|  |  |  | 0.35×4.50 | 1~2 | 2 | 1.58 | 3.15 |
|  |  |  | 0.22×4.50 | 2 | 1 | 0.99 | 0.99 |
|  |  |  | 0.08×4.50 | 2 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  |  | 0.76×4.50 | 2 | 1 | 3.43 | 3.43 |
|  |  |  | 0.52×4.50 | 2 | 1 | 2.35 | 2.35 |
|  |  |  | 0.29×4.50 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  |  |  | 0.40×0.90 | 2 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  |  | 0.40×2.10 | 2 | 1 | 0.83 | 0.83 |
|  |  |  | 0.60×0.90 | 2~3 | 5 | 0.54 | 2.70 |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 2 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  |  | 0.81×0.90 | 2 | 1 | 0.72 | 0.72 |
|  |  |  | 0.81×2.10 | 2 | 1 | 1.69 | 1.69 |
|  |  |  | 0.01×4.50 | 2 | 1 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | 0.42×4.50 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |
|  |  |  | 0.60×1.20 | 2 | 5 | 0.72 | 3.60 |
|  |  |  | 0.60×2.70 | 2 | 5 | 1.62 | 8.10 |
|  |  |  | 0.48×4.50 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  |  | 0.50×4.50 | 2 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  |  |  | 0.40×4.50 | 2 | 1 | 1.81 | 1.81 |
|  |  |  | 1.50×4.50 | 2 | 2 | 6.75 | 13.50 |
|  |  |  | 0.56×4.50 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  |  | 0.32×4.50 | 2 | 1 | 1.43 | 1.43 |
|  |  |  | 0.47×4.50 | 2 | 1 | 2.11 | 2.11 |
|  |  |  | 0.43×4.50 | 2 | 1 | 1.94 | 1.94 |
|  |  |  | 0.47×4.50 | 2 | 1 | 2.12 | 2.12 |
|  |  |  | 0.43×4.50 | 2 | 1 | 1.93 | 1.93 |
|  |  |  | 1.22×4.50 | 2 | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  |  |  | 0.55×4.50 | 2 | 1 | 2.48 | 2.48 |
|  |  |  | 0.25×3.00 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 |
|  |  |  | 0.22×3.00 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |
|  |  |  | 0.60×1.50 | 3 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  |  |  | 0.25×3.00 | 3 | 3 | 0.74 | 2.21 |
|  |  |  | 0.40×3.00 | 3 | 1 | 1.19 | 1.19 |
|  |  |  | 5.25×3.00 | 3 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  | 1 | 1.50×4.50 | 1 | 4 | 6.75 | 27.00 |
|  |  | 1 | 1.22×4.50 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 |
|  |  | C0606 | 0.60×0.60 | 2~3 | 9 | 0.36 | 3.24 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C1815 | 1.80×0.90 | 1~2 | 4 | 1.62 | 6.48 |
|  |  | C1815 | 0.40×1.50 | 2 | 1 | 0.59 | 0.59 |
|  |  | C1815 | 0.60×0.30 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | C1815 | 0.60×0.60 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | C1815 | 0.81×1.50 | 2 | 1 | 1.21 | 1.21 |
| 西向 | 立面4 189.53 |  | 0.15×4.50 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 |
|  |  |  | 1.50×2.10 | 1 | 3 | 3.15 | 9.45 |
|  |  |  | 1.57×4.50 | 1 | 1 | 7.04 | 7.04 |
|  |  |  | 1.19×4.50 | 1 | 1 | 5.38 | 5.38 |
|  |  |  | 0.47×4.50 | 1 | 1 | 2.12 | 2.12 |
|  |  |  | 0.86×4.50 | 1 | 1 | 3.86 | 3.86 |
|  |  |  | 0.64×4.50 | 1 | 1 | 2.89 | 2.89 |
|  |  |  | 0.95×4.50 | 1 | 1 | 4.26 | 4.26 |
|  |  |  | 0.49×4.50 | 1~2 | 2 | 2.19 | 4.38 |
|  |  |  | 0.83×4.50 | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 |
|  |  |  | 4.74×4.50 | 1~2 | 2 | 21.32 | 42.63 |
|  |  |  | 0.71×4.50 | 1~2 | 4 | 3.21 | 12.84 |
|  |  |  | 1.02×4.50 | 1 | 1 | 4.60 | 4.60 |
|  |  |  | 0.50×4.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  |  | 0.47×4.50 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  |  | 0.35×4.50 | 1~2 | 2 | 1.58 | 3.15 |
|  |  |  | 0.41×4.50 | 2 | 1 | 1.84 | 1.84 |
|  |  |  | 0.60×1.20 | 2 | 7 | 0.72 | 5.04 |
|  |  |  | 0.60×2.70 | 2 | 7 | 1.62 | 11.34 |
|  |  |  | 1.24×4.50 | 2 | 1 | 5.58 | 5.58 |
|  |  |  | 0.11×4.50 | 2 | 1 | 0.49 | 0.49 |
|  |  |  | 1.00×4.50 | 2 | 1 | 4.49 | 4.49 |
|  |  |  | 0.80×4.50 | 2 | 1 | 3.62 | 3.62 |
|  |  |  | 0.97×4.50 | 2 | 1 | 4.37 | 4.37 |
|  |  |  | 0.88×4.50 | 2 | 1 | 3.96 | 3.96 |
|  |  |  | 0.84×4.50 | 2 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  |  |  | 1.26×4.50 | 2 | 1 | 5.67 | 5.67 |
|  |  |  | 1.44×4.50 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  |  |  | 0.55×4.50 | 2 | 1 | 2.48 | 2.48 |
|  |  |  | 0.25×3.00 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 |
|  |  |  | 5.25×3.00 | 3 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  | C0606 | 0.60×0.60 | 2 | 7 | 0.36 | 2.52 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | ceiling, | 1.82 | 155.58 | 0.01 |
| 整栋建筑 |  | 1.82 | 648.16 | 0.00 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6较低透光LOW-E+12空气+6透明 | 66 | 1.80 | 0.33 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.17 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.2,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

绿化屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加草黏土 | 60 | 0.580 | 7.690 | 1.00 | 0.103 | 0.796 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 120 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.333 | 1.360 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 480 | － | － | － | 4.044 | 5.864 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.80[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.405 | 3.621 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 44.55 | 1.000 | 0.39 | 3.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 44.55 | 1.000 | 0.39 | 3.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 6.87 | 1.000 | 0.39 | 3.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 18.12 | 1.000 | 0.39 | 3.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造 | 主墙体 | 114.09 | 1.000 | 0.39 | 3.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.39 × 1.10 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 | 65 | 1.80 | 0.33 | 0.480 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 外窗 | 18 | 1.80 | 0.33 | 0.480 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 百叶遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 百叶遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 百叶遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 | 外遮阳_0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 31.050 | 62.100 | 65 | 1.800 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 2.750 | 5.499 | 65 | 1.800 |
| 3 |  | 1~2 | 14 | 0.810 | 11.340 | 65 | 1.800 |
| 4 |  | 1~2 | 2 | 2.304 | 4.608 | 65 | 1.800 |
| 5 |  | 1~2 | 2 | 2.597 | 5.193 | 65 | 1.800 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 2.012 | 4.023 | 65 | 1.800 |
| 7 |  | 1~2 | 2 | 2.745 | 5.490 | 65 | 1.800 |
| 8 |  | 1~2 | 2 | 4.244 | 8.487 | 65 | 1.800 |
| 9 |  | 1 | 1 | 79.200 | 79.200 | 65 | 1.800 |
| 10 |  | 2 | 1 | 2.417 | 2.417 | 65 | 1.800 |
| 11 |  | 2 | 1 | 16.893 | 16.893 | 65 | 1.800 |
| 12 |  | 2 | 1 | 19.571 | 19.571 | 65 | 1.800 |
| 13 |  | 2 | 1 | 21.366 | 21.366 | 65 | 1.800 |
| 14 |  | 2 | 1 | 2.754 | 2.754 | 65 | 1.800 |
| 15 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 1.800 |
| 16 | C0936 | 1~2 | 14 | 3.240 | 45.360 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 316.800 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 13.950 | 13.950 | 65 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.800 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.360 | 9.360 | 65 | 1.800 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.220 | 5.220 | 65 | 1.800 |
| 6 |  | 1 | 4 | 2.520 | 10.080 | 65 | 1.800 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.930 | 6.930 | 65 | 1.800 |
| 8 |  | 1~2 | 3 | 5.850 | 17.550 | 65 | 1.800 |
| 9 |  | 1 | 1 | 20.174 | 20.174 | 65 | 1.800 |
| 10 |  | 1 | 1 | 23.927 | 23.927 | 65 | 1.800 |
| 11 |  | 2 | 2 | 49.950 | 99.900 | 65 | 1.800 |
| 12 |  | 2 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.800 |
| 13 |  | 2 | 1 | 34.651 | 34.651 | 65 | 1.800 |
| 14 |  | 2 | 1 | 4.949 | 4.949 | 65 | 1.800 |
| 15 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 298.080 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.954 | 0.954 | 65 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 65 | 1.800 |
| 4 |  | 1~2 | 3 | 0.846 | 2.538 | 65 | 1.800 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.729 | 0.729 | 65 | 1.800 |
| 6 |  | 1~2 | 4 | 4.320 | 17.280 | 65 | 1.800 |
| 7 |  | 1~2 | 4 | 2.160 | 8.640 | 65 | 1.800 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.529 | 2.529 | 65 | 1.800 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.068 | 0.068 | 65 | 1.800 |
| 10 |  | 1 | 1 | 6.647 | 6.647 | 65 | 1.800 |
| 11 |  | 1 | 1 | 0.779 | 0.779 | 65 | 1.800 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 1.800 |
| 13 |  | 1 | 1 | 5.972 | 5.972 | 65 | 1.800 |
| 14 |  | 1~2 | 2 | 0.103 | 0.207 | 65 | 1.800 |
| 15 |  | 1 | 1 | 2.803 | 2.803 | 65 | 1.800 |
| 16 |  | 1 | 1 | 0.556 | 0.556 | 65 | 1.800 |
| 17 |  | 1~2 | 2 | 0.119 | 0.237 | 65 | 1.800 |
| 18 |  | 1~2 | 2 | 2.597 | 5.193 | 65 | 1.800 |
| 19 |  | 1~2 | 2 | 1.575 | 3.150 | 65 | 1.800 |
| 20 |  | 2 | 1 | 0.986 | 0.986 | 65 | 1.800 |
| 21 |  | 2 | 1 | 0.365 | 0.365 | 65 | 1.800 |
| 22 |  | 2 | 1 | 3.429 | 3.429 | 65 | 1.800 |
| 23 |  | 2 | 1 | 2.353 | 2.353 | 65 | 1.800 |
| 24 |  | 2 | 1 | 1.296 | 1.296 | 65 | 1.800 |
| 25 |  | 2 | 1 | 0.356 | 0.356 | 65 | 1.800 |
| 26 |  | 2 | 1 | 0.830 | 0.830 | 65 | 1.800 |
| 27 |  | 2~3 | 5 | 0.540 | 2.700 | 65 | 1.800 |
| 28 |  | 2 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 1.800 |
| 29 |  | 2 | 1 | 0.725 | 0.725 | 65 | 1.800 |
| 30 |  | 2 | 1 | 1.691 | 1.691 | 65 | 1.800 |
| 31 |  | 2 | 1 | 0.054 | 0.054 | 65 | 1.800 |
| 32 |  | 2 | 1 | 1.890 | 1.890 | 65 | 1.800 |
| 33 |  | 2 | 5 | 0.720 | 3.600 | 65 | 1.800 |
| 34 |  | 2 | 5 | 1.620 | 8.100 | 65 | 1.800 |
| 35 |  | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.800 |
| 36 |  | 2 | 1 | 2.241 | 2.241 | 65 | 1.800 |
| 37 |  | 2 | 1 | 1.809 | 1.809 | 65 | 1.800 |
| 38 |  | 2 | 2 | 6.750 | 13.500 | 65 | 1.800 |
| 39 |  | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.800 |
| 40 |  | 2 | 1 | 1.427 | 1.427 | 65 | 1.800 |
| 41 |  | 2 | 1 | 2.111 | 2.111 | 65 | 1.800 |
| 42 |  | 2 | 1 | 1.940 | 1.940 | 65 | 1.800 |
| 43 |  | 2 | 1 | 2.120 | 2.120 | 65 | 1.800 |
| 44 |  | 2 | 1 | 1.931 | 1.931 | 65 | 1.800 |
| 45 |  | 2 | 1 | 5.503 | 5.503 | 65 | 1.800 |
| 46 |  | 2 | 1 | 2.476 | 2.476 | 65 | 1.800 |
| 47 |  | 3 | 1 | 0.751 | 0.751 | 65 | 1.800 |
| 48 |  | 3 | 1 | 0.660 | 0.660 | 65 | 1.800 |
| 49 |  | 3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 65 | 1.800 |
| 50 |  | 3 | 3 | 0.735 | 2.205 | 65 | 1.800 |
| 51 |  | 3 | 1 | 1.185 | 1.185 | 65 | 1.800 |
| 52 |  | 3 | 1 | 15.751 | 15.751 | 65 | 1.800 |
| 53 | 1 | 1 | 4 | 6.750 | 27.000 | 65 | 1.800 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 5.503 | 5.503 | 65 | 1.800 |
| 55 | C0606 | 2~3 | 9 | 0.360 | 3.240 | 18 | 1.800 |
| 56 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.800 |
| 57 | C1815 | 1~2 | 4 | 1.620 | 6.480 | 18 | 1.800 |
| 58 | C1815 | 2 | 1 | 0.593 | 0.593 | 18 | 1.800 |
| 59 | C1815 | 2 | 1 | 0.180 | 0.180 | 18 | 1.800 |
| 60 | C1815 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 18 | 1.800 |
| 61 | C1815 | 2 | 1 | 1.208 | 1.208 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 207.974 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.675 | 0.675 | 65 | 1.800 |
| 2 |  | 1 | 3 | 3.150 | 9.450 | 65 | 1.800 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.043 | 7.043 | 65 | 1.800 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.377 | 5.377 | 65 | 1.800 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.122 | 2.122 | 65 | 1.800 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.857 | 3.857 | 65 | 1.800 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.894 | 2.894 | 65 | 1.800 |
| 8 |  | 1 | 1 | 4.261 | 4.261 | 65 | 1.800 |
| 9 |  | 1~2 | 2 | 2.191 | 4.382 | 65 | 1.800 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.747 | 3.747 | 65 | 1.800 |
| 11 |  | 1~2 | 2 | 21.316 | 42.632 | 65 | 1.800 |
| 12 |  | 1~2 | 4 | 3.209 | 12.835 | 65 | 1.800 |
| 13 |  | 1 | 1 | 4.600 | 4.600 | 65 | 1.800 |
| 14 |  | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 65 | 1.800 |
| 15 |  | 1 | 1 | 2.102 | 2.102 | 65 | 1.800 |
| 16 |  | 1~2 | 2 | 1.575 | 3.150 | 65 | 1.800 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.841 | 1.841 | 65 | 1.800 |
| 18 |  | 2 | 7 | 0.720 | 5.040 | 65 | 1.800 |
| 19 |  | 2 | 7 | 1.620 | 11.340 | 65 | 1.800 |
| 20 |  | 2 | 1 | 5.585 | 5.585 | 65 | 1.800 |
| 21 |  | 2 | 1 | 0.491 | 0.491 | 65 | 1.800 |
| 22 |  | 2 | 1 | 4.491 | 4.491 | 65 | 1.800 |
| 23 |  | 2 | 1 | 3.618 | 3.618 | 65 | 1.800 |
| 24 |  | 2 | 1 | 4.365 | 4.365 | 65 | 1.800 |
| 25 |  | 2 | 1 | 3.960 | 3.960 | 65 | 1.800 |
| 26 |  | 2 | 1 | 3.776 | 3.776 | 65 | 1.800 |
| 27 |  | 2 | 1 | 5.666 | 5.666 | 65 | 1.800 |
| 28 |  | 2 | 1 | 6.485 | 6.485 | 65 | 1.800 |
| 29 |  | 2 | 1 | 2.476 | 2.476 | 65 | 1.800 |
| 30 |  | 3 | 1 | 0.750 | 0.750 | 65 | 1.800 |
| 31 |  | 3 | 1 | 15.752 | 15.752 | 65 | 1.800 |
| 32 | C0606 | 2 | 7 | 0.360 | 2.520 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 189.529 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 31.050 | 62.100 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.345 | 0.114 |
| 2 |  | 1~2 | 2 | 2.750 | 5.499 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.396 | 0.131 |
| 3 |  | 1~2 | 14 | 0.810 | 11.340 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.378 | 0.125 |
| 4 |  | 1~2 | 2 | 2.304 | 4.608 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.406 | 0.134 |
| 5 |  | 1~2 | 2 | 2.597 | 5.193 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.399 | 0.132 |
| 6 |  | 1~2 | 2 | 2.012 | 4.023 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.416 | 0.138 |
| 7 |  | 1~2 | 2 | 2.745 | 5.490 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.396 | 0.131 |
| 8 |  | 1~2 | 2 | 4.244 | 8.487 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.376 | 0.124 |
| 9 |  | 1 | 1 | 79.200 | 79.200 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.342 | 0.113 |
| 10 |  | 2 | 1 | 2.417 | 2.417 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.403 | 0.133 |
| 11 |  | 2 | 1 | 16.893 | 16.893 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.349 | 0.115 |
| 12 |  | 2 | 1 | 19.571 | 19.571 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.348 | 0.115 |
| 13 |  | 2 | 1 | 21.366 | 21.366 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.347 | 0.115 |
| 14 |  | 2 | 1 | 2.754 | 2.754 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.396 | 0.131 |
| 15 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.345 | 0.114 |
| 16 | C0936 | 1~2 | 14 | 3.240 | 45.360 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.800 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.147 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 13.950 | 13.950 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.400 | 0.132 |
| 2 |  | 1 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.399 | 0.132 |
| 3 |  | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.402 | 0.133 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.360 | 9.360 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.401 | 0.133 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.220 | 5.220 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.404 | 0.133 |
| 6 |  | 1 | 4 | 2.520 | 10.080 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.403 | 0.133 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.930 | 6.930 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.402 | 0.133 |
| 8 |  | 1~2 | 3 | 5.850 | 17.550 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.403 | 0.133 |
| 9 |  | 1 | 1 | 20.174 | 20.174 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.399 | 0.132 |
| 10 |  | 1 | 1 | 23.927 | 23.927 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.399 | 0.132 |
| 11 |  | 2 | 2 | 49.950 | 99.900 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.398 | 0.132 |
| 12 |  | 2 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.431 | 0.142 |
| 13 |  | 2 | 1 | 34.651 | 34.651 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.399 | 0.132 |
| 14 |  | 2 | 1 | 4.949 | 4.949 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.404 | 0.134 |
| 15 |  | 3 | 1 | 22.500 | 22.500 | 65 | 0.331 | 外遮阳_0 | 0.399 | 0.132 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 298.080 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.132 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.954 | 0.954 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.338 | 0.112 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.304 | 0.101 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.304 | 0.101 |
| 4 |  | 1~2 | 3 | 0.846 | 2.538 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.343 | 0.113 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.729 | 0.729 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.350 | 0.116 |
| 6 |  | 1~2 | 4 | 4.320 | 17.280 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.304 | 0.101 |
| 7 |  | 1~2 | 4 | 2.160 | 8.640 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.304 | 0.101 |
| 8 |  | 1 | 1 | 2.529 | 2.529 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.314 | 0.104 |
| 9 |  | 1 | 1 | 0.068 | 0.068 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.450 | 0.149 |
| 10 |  | 1 | 1 | 6.647 | 6.647 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.305 | 0.101 |
| 11 |  | 1 | 1 | 0.779 | 0.779 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.346 | 0.115 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.305 | 0.101 |
| 13 |  | 1 | 1 | 5.972 | 5.972 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.306 | 0.101 |
| 14 |  | 1~2 | 2 | 0.103 | 0.207 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.450 | 0.149 |
| 15 |  | 1 | 1 | 2.803 | 2.803 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.103 |
| 16 |  | 1 | 1 | 0.556 | 0.556 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.365 | 0.121 |
| 17 |  | 1~2 | 2 | 0.119 | 0.237 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.450 | 0.149 |
| 18 |  | 1~2 | 2 | 2.597 | 5.193 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.314 | 0.104 |
| 19 |  | 1~2 | 2 | 1.575 | 3.150 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.323 | 0.107 |
| 20 |  | 2 | 1 | 0.986 | 0.986 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.337 | 0.111 |
| 21 |  | 2 | 1 | 0.365 | 0.365 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.399 | 0.132 |
| 22 |  | 2 | 1 | 3.429 | 3.429 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.311 | 0.103 |
| 23 |  | 2 | 1 | 2.353 | 2.353 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.315 | 0.104 |
| 24 |  | 2 | 1 | 1.296 | 1.296 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.328 | 0.108 |
| 25 |  | 2 | 1 | 0.356 | 0.356 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.320 | 0.106 |
| 26 |  | 2 | 1 | 0.830 | 0.830 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.320 | 0.106 |
| 27 |  | 2~3 | 5 | 0.540 | 2.700 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 28 |  | 2 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 29 |  | 2 | 1 | 0.725 | 0.725 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.310 | 0.102 |
| 30 |  | 2 | 1 | 1.691 | 1.691 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.310 | 0.102 |
| 31 |  | 2 | 1 | 0.054 | 0.054 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.450 | 0.149 |
| 32 |  | 2 | 1 | 1.890 | 1.890 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.319 | 0.106 |
| 33 |  | 2 | 5 | 0.720 | 3.600 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 34 |  | 2 | 5 | 1.620 | 8.100 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 35 |  | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.317 | 0.105 |
| 36 |  | 2 | 1 | 2.241 | 2.241 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.316 | 0.105 |
| 37 |  | 2 | 1 | 1.809 | 1.809 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.320 | 0.106 |
| 38 |  | 2 | 2 | 6.750 | 13.500 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.305 | 0.101 |
| 39 |  | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.314 | 0.104 |
| 40 |  | 2 | 1 | 1.427 | 1.427 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.325 | 0.108 |
| 41 |  | 2 | 1 | 2.111 | 2.111 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.317 | 0.105 |
| 42 |  | 2 | 1 | 1.940 | 1.940 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.319 | 0.105 |
| 43 |  | 2 | 1 | 2.120 | 2.120 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.317 | 0.105 |
| 44 |  | 2 | 1 | 1.931 | 1.931 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.319 | 0.105 |
| 45 |  | 2 | 1 | 5.503 | 5.503 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.307 | 0.101 |
| 46 |  | 2 | 1 | 2.476 | 2.476 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.315 | 0.104 |
| 47 |  | 3 | 1 | 0.751 | 0.751 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.332 | 0.110 |
| 48 |  | 3 | 1 | 0.660 | 0.660 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.337 | 0.111 |
| 49 |  | 3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 50 |  | 3 | 3 | 0.735 | 2.205 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.333 | 0.110 |
| 51 |  | 3 | 1 | 1.185 | 1.185 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.320 | 0.106 |
| 52 |  | 3 | 1 | 15.751 | 15.751 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.302 | 0.100 |
| 53 | 1 | 1 | 4 | 6.750 | 27.000 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.305 | 0.101 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 5.503 | 5.503 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.307 | 0.101 |
| 55 | C0606 | 2~3 | 9 | 0.360 | 3.240 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 56 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 57 | C1815 | 1~2 | 4 | 1.620 | 6.480 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 58 | C1815 | 2 | 1 | 0.593 | 0.593 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 59 | C1815 | 2 | 1 | 0.180 | 0.180 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 60 | C1815 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 61 | C1815 | 2 | 1 | 1.208 | 1.208 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 207.974 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.119 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.675 | 0.675 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.354 | 0.117 |
| 2 |  | 1 | 3 | 3.150 | 9.450 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.305 | 0.101 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.043 | 7.043 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.305 | 0.101 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.377 | 5.377 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.307 | 0.101 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.122 | 2.122 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.317 | 0.105 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.857 | 3.857 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.309 | 0.102 |
| 7 |  | 1 | 1 | 2.894 | 2.894 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.103 |
| 8 |  | 1 | 1 | 4.261 | 4.261 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.308 | 0.102 |
| 9 |  | 1~2 | 2 | 2.191 | 4.382 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.317 | 0.105 |
| 10 |  | 1 | 1 | 3.747 | 3.747 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.310 | 0.102 |
| 11 |  | 1~2 | 2 | 21.316 | 42.632 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.302 | 0.100 |
| 12 |  | 1~2 | 4 | 3.209 | 12.835 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.311 | 0.103 |
| 13 |  | 1 | 1 | 4.600 | 4.600 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.308 | 0.102 |
| 14 |  | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.316 | 0.104 |
| 15 |  | 1 | 1 | 2.102 | 2.102 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.317 | 0.105 |
| 16 |  | 1~2 | 2 | 1.575 | 3.150 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.323 | 0.107 |
| 17 |  | 2 | 1 | 1.841 | 1.841 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.320 | 0.106 |
| 18 |  | 2 | 7 | 0.720 | 5.040 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 19 |  | 2 | 7 | 1.620 | 11.340 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.313 | 0.104 |
| 20 |  | 2 | 1 | 5.585 | 5.585 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.306 | 0.101 |
| 21 |  | 2 | 1 | 0.491 | 0.491 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.374 | 0.124 |
| 22 |  | 2 | 1 | 4.491 | 4.491 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.308 | 0.102 |
| 23 |  | 2 | 1 | 3.618 | 3.618 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.310 | 0.102 |
| 24 |  | 2 | 1 | 4.365 | 4.365 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.308 | 0.102 |
| 25 |  | 2 | 1 | 3.960 | 3.960 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.309 | 0.102 |
| 26 |  | 2 | 1 | 3.776 | 3.776 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.310 | 0.102 |
| 27 |  | 2 | 1 | 5.666 | 5.666 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.306 | 0.101 |
| 28 |  | 2 | 1 | 6.485 | 6.485 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.306 | 0.101 |
| 29 |  | 2 | 1 | 2.476 | 2.476 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.315 | 0.104 |
| 30 |  | 3 | 1 | 0.750 | 0.750 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.332 | 0.110 |
| 31 |  | 3 | 1 | 15.752 | 15.752 | 65 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.302 | 0.100 |
| 32 | C0606 | 2 | 7 | 0.360 | 2.520 | 18 | 0.331 |  | 1.000 | 0.331 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 189.529 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.105 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 316.80 | 1.80 | 0.15 | 0.88 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 298.08 | 1.80 | 0.13 | 0.82 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 207.97 | 1.80 | 0.12 | 0.94 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 189.53 | 1.80 | 0.10 | 0.86 | K≤1.80, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1012.38 | 1.80 | 0.13 | 0.87 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 316.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 298.08 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 207.97 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 189.53 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1016(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 | 有 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0936 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0936 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0936 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0936 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0936 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。