[image: image41.png]




建筑可开启面积比例计算书

建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	叶脉·互生


	工程地点
	南平

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13950573198


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	南平

	建筑面积
	5178m2

	建筑层数
	地上2层

	建筑高度
	7.9m


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
4 计算内容和方法
4.1 计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
4.2 计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 
式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
5 可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
（1） 南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0914
	推拉窗-向左开、上悬窗
	8
	0.90
	1.40
	1.26
	2.70
	4.50
	1
	13.41
	1064

	
	
	
	
	
	
	0.90
	1.40
	1
	
	

	C1227
	平开窗-左合页、上悬窗
	4
	1.20
	2.70
	3.24
	2.70
	4.50
	1
	15.39
	475

	
	
	
	
	
	
	1.20
	2.70
	1
	
	

	C1230
	平开窗-左合页
	4
	1.20
	3.00
	3.60
	1.20
	3.00
	1
	3.60
	100

	C1509
	平开窗-左合页
	2
	1.50
	0.90
	1.35
	1.50
	0.90
	1
	1.35
	100

	C1518
	平开窗-左合页、上悬窗
	8
	1.50
	1.80
	2.70
	2.70
	4.50
	1
	14.85
	550

	
	
	
	
	
	
	1.50
	1.80
	1
	
	

	C1716
	平开窗-左合页、上悬窗
	16
	1.70
	1.60
	2.72
	2.70
	4.50
	1
	14.87
	547

	
	
	
	
	
	
	1.70
	1.60
	1
	
	

	C2006
	平开窗-左合页
	4
	2.00
	0.60
	1.20
	2.00
	0.60
	1
	1.20
	100

	C2027
	平开窗-左合页
	4
	2.00
	2.70
	5.40
	2.00
	2.70
	1
	5.40
	100

	C2115
	平开窗-左合页
	4
	2.10
	1.50
	3.15
	2.10
	1.50
	1
	3.15
	100

	C2116
	平开窗-左合页
	4
	2.10
	1.60
	3.36
	2.10
	1.60
	1
	3.36
	100

	C2214
	平开窗-左合页
	8
	2.20
	1.40
	3.08
	2.20
	1.40
	1
	3.08
	100

	C6009
	上悬窗
	2
	6.00
	0.90
	5.40
	2.70
	4.50
	1
	17.55
	325

	
	
	
	
	
	
	6.00
	0.90
	1
	
	

	合计
	—
	68
	—
	—
	193.14
	—
	—
	17
	193.14
	100


（2） 北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0914
	推拉窗-向左开、上悬窗
	4
	0.90
	1.40
	1.26
	2.70
	4.50
	1
	13.41
	1064

	
	
	
	
	
	
	0.90
	1.40
	1
	
	

	C1509
	平开窗-左合页
	4
	1.50
	0.90
	1.35
	1.50
	0.90
	1
	1.35
	100

	C1716
	平开窗-左合页、上悬窗
	8
	1.70
	1.60
	2.72
	2.70
	4.50
	1
	14.87
	547

	
	
	
	
	
	
	1.70
	1.60
	1
	
	

	C2116
	平开窗-左合页
	2
	2.10
	1.60
	3.36
	2.10
	1.60
	1
	3.36
	100

	C2214
	平开窗-左合页
	16
	2.20
	1.40
	3.08
	2.20
	1.40
	1
	3.08
	100

	C6009
	上悬窗
	4
	6.00
	0.90
	5.40
	2.70
	4.50
	1
	17.55
	325

	
	
	
	
	
	
	6.00
	0.90
	1
	
	

	合计
	—
	38
	—
	—
	109.80
	—
	—
	9
	109.80
	100


（3） 东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0914
	推拉窗-向左开、上悬窗
	8
	0.90
	1.40
	1.26
	2.70
	4.50
	1
	13.41
	1064

	
	
	
	
	
	
	0.90
	1.40
	1
	
	

	C1227
	平开窗-左合页、上悬窗
	2
	1.20
	2.70
	3.24
	2.70
	4.50
	1
	15.39
	475

	
	
	
	
	
	
	1.20
	2.70
	1
	
	

	C1230
	平开窗-左合页
	2
	1.20
	3.00
	3.60
	1.20
	3.00
	1
	3.60
	100

	C1518
	平开窗-左合页、上悬窗
	4
	1.50
	1.80
	2.70
	2.70
	4.50
	1
	14.85
	550

	
	
	
	
	
	
	1.50
	1.80
	1
	
	

	C1716
	平开窗-左合页、上悬窗
	16
	1.70
	1.60
	2.72
	2.70
	4.50
	1
	14.87
	547

	
	
	
	
	
	
	1.70
	1.60
	1
	
	

	C2006
	平开窗-左合页
	2
	2.00
	0.60
	1.20
	2.00
	0.60
	1
	1.20
	100

	C2027
	平开窗-左合页
	2
	2.00
	2.70
	5.40
	2.00
	2.70
	1
	5.40
	100

	C2115
	平开窗-左合页
	2
	2.10
	1.50
	3.15
	2.10
	1.50
	1
	3.15
	100

	C2116
	平开窗-左合页
	4
	2.10
	1.60
	3.36
	2.10
	1.60
	1
	3.36
	100

	C2214
	平开窗-左合页
	20
	2.20
	1.40
	3.08
	2.20
	1.40
	1
	3.08
	100

	合计
	—
	62
	—
	—
	172.62
	—
	—
	14
	172.62
	100


（4） 西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1227
	平开窗-左合页、上悬窗
	4
	1.20
	2.70
	3.24
	2.70
	4.50
	1
	15.39
	475

	
	
	
	
	
	
	1.20
	2.70
	1
	
	

	C1230
	平开窗-左合页
	4
	1.20
	3.00
	3.60
	1.20
	3.00
	1
	3.60
	100

	C1509
	平开窗-左合页
	4
	1.50
	0.90
	1.35
	1.50
	0.90
	1
	1.35
	100

	C1518
	平开窗-左合页、上悬窗
	8
	1.50
	1.80
	2.70
	2.70
	4.50
	1
	14.85
	550

	
	
	
	
	
	
	1.50
	1.80
	1
	
	

	C2027
	平开窗-左合页
	4
	2.00
	2.70
	5.40
	2.00
	2.70
	1
	5.40
	100

	C2115
	平开窗-左合页
	4
	2.10
	1.50
	3.15
	2.10
	1.50
	1
	3.15
	100

	C2214
	平开窗-左合页
	6
	2.20
	1.40
	3.08
	2.20
	1.40
	1
	3.08
	100

	C6009
	上悬窗
	4
	6.00
	0.90
	5.40
	2.70
	4.50
	1
	17.55
	325

	
	
	
	
	
	
	6.00
	0.90
	1
	
	

	合计
	—
	38
	—
	—
	128.64
	—
	—
	11
	128.64
	100


（5） 总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C0914
	推拉窗-向左开、上悬窗
	20
	0.90
	1.40
	1.26
	2.70
	4.50
	1
	13.41
	1064

	
	
	
	
	
	
	0.90
	1.40
	1
	
	

	C1227
	平开窗-左合页、上悬窗
	10
	1.20
	2.70
	3.24
	2.70
	4.50
	1
	15.39
	475

	
	
	
	
	
	
	1.20
	2.70
	1
	
	

	C1230
	平开窗-左合页
	10
	1.20
	3.00
	3.60
	1.20
	3.00
	1
	3.60
	100

	C1509
	平开窗-左合页
	10
	1.50
	0.90
	1.35
	1.50
	0.90
	1
	1.35
	100

	C1518
	平开窗-左合页、上悬窗
	20
	1.50
	1.80
	2.70
	2.70
	4.50
	1
	14.85
	550

	
	
	
	
	
	
	1.50
	1.80
	1
	
	

	C1716
	平开窗-左合页、上悬窗
	40
	1.70
	1.60
	2.72
	2.70
	4.50
	1
	14.87
	547

	
	
	
	
	
	
	1.70
	1.60
	1
	
	

	C2006
	平开窗-左合页
	6
	2.00
	0.60
	1.20
	2.00
	0.60
	1
	1.20
	100

	C2027
	平开窗-左合页
	10
	2.00
	2.70
	5.40
	2.00
	2.70
	1
	5.40
	100

	C2115
	平开窗-左合页
	10
	2.10
	1.50
	3.15
	2.10
	1.50
	1
	3.15
	100

	C2116
	平开窗-左合页
	10
	2.10
	1.60
	3.36
	2.10
	1.60
	1
	3.36
	100

	C2214
	平开窗-左合页
	50
	2.20
	1.40
	3.08
	2.20
	1.40
	1
	3.08
	100

	C6009
	上悬窗
	10
	6.00
	0.90
	5.40
	2.70
	4.50
	1
	17.55
	325

	
	
	
	
	
	
	6.00
	0.90
	1
	
	

	合计
	—
	206
	—
	—
	604.20
	—
	—
	17
	604.20
	100


6 结论
建筑外窗可开启面积比例为100%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。
7 附录：门窗详图
说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。
	门窗编号
	C0914
	门窗编号
	C1227

	门窗面积(㎡)
	12.15
	门窗面积(㎡)
	12.15

	开启面积(㎡)
	13.41
	开启面积(㎡)
	15.39

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1230
	门窗编号
	C1424

	门窗面积(㎡)
	3.60
	门窗面积(㎡)
	3.36

	开启面积(㎡)
	3.60
	开启面积(㎡)
	3.36

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1509
	门窗编号
	C1518

	门窗面积(㎡)
	1.35
	门窗面积(㎡)
	12.15

	开启面积(㎡)
	1.35
	开启面积(㎡)
	14.85

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1716
	门窗编号
	C2006

	门窗面积(㎡)
	12.15
	门窗面积(㎡)
	1.20

	开启面积(㎡)
	14.87
	开启面积(㎡)
	1.20

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C2021
	门窗编号
	C2027

	门窗面积(㎡)
	4.20
	门窗面积(㎡)
	5.40

	开启面积(㎡)
	4.20
	开启面积(㎡)
	5.40

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C2115
	门窗编号
	C2116

	门窗面积(㎡)
	3.15
	门窗面积(㎡)
	3.36

	开启面积(㎡)
	3.15
	开启面积(㎡)
	3.36

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C2214
	门窗编号
	C6009

	门窗面积(㎡)
	3.08
	门窗面积(㎡)
	12.15

	开启面积(㎡)
	3.08
	开启面积(㎡)
	17.55

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	M0821
	门窗编号
	M0921

	门窗面积(㎡)
	1.68
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	1.68
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	M0924
	门窗编号
	M2433

	门窗面积(㎡)
	2.16
	门窗面积(㎡)
	7.20

	开启面积(㎡)
	2.16
	开启面积(㎡)
	7.20

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	天窗1
	门窗编号
	天窗10

	门窗面积(㎡)
	6.75
	门窗面积(㎡)
	12.15

	开启面积(㎡)
	6.75
	开启面积(㎡)
	18.90

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	天窗11
	门窗编号
	天窗12

	门窗面积(㎡)
	12.15
	门窗面积(㎡)
	12.15

	开启面积(㎡)
	32.15
	开启面积(㎡)
	12.15

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	门窗编号
	天窗13
	门窗编号
	天窗14

	门窗面积(㎡)
	6.75
	门窗面积(㎡)
	20.00

	开启面积(㎡)
	6.75
	开启面积(㎡)
	20.00

	[image: image33.wmf]
	[image: image34.wmf]


	门窗编号
	天窗2
	门窗编号
	天窗30

	门窗面积(㎡)
	20.00
	门窗面积(㎡)
	20.00

	开启面积(㎡)
	20.00
	开启面积(㎡)
	20.00

	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]


	门窗编号
	天窗4
	门窗编号
	天窗5

	门窗面积(㎡)
	6.75
	门窗面积(㎡)
	20.00

	开启面积(㎡)
	6.75
	开启面积(㎡)
	20.00

	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]


	门窗编号
	天窗7
	门窗编号
	天窗8

	门窗面积(㎡)
	6.75
	门窗面积(㎡)
	20.00

	开启面积(㎡)
	6.75
	开启面积(㎡)
	20.00

	[image: image39.wmf]
	[image: image40.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image41.png][image: image42.png]


[image: image43.png]


