[image: image9.jpg]




全年负荷计算书


叶脉·互生
全年负荷计算书
	工程名称
	叶脉·互生

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年2月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13655098126


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
屋顶构造一


34.2
外墙构造


34.2.1
外墙构造一


34.3
楼板构造


34.3.1
控温房间楼板构造一


44.4
周边地面构造


44.4.1
周边地面构造一


44.5
非周边地面构造


44.5.1
非周边地面构造一


44.6
门构造


44.7
窗构造


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


56.2
运行时间表


57
计算结果


57.1
模拟周期


67.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	福建-南平

	气候分区
	夏热冬冷

	北纬
	26.65

	东经
	118.17

	建筑名称
	叶脉·互生

	建筑类型
	居住建筑
	

	建筑面积
	地上 523.94 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 7.90 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
福建-建瓯, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —®&AE —¥9E —=IME

n 2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

50

3

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月24日15时
	38.3
	28.9
	21.6
	94.0

	最冷
	12月30日04时
	-1.7
	-1.7
	3.3
	6.6


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2023，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥瓦
	20
	0.930
	200.000
	1.00
	0.022
	4.301

	挂瓦条
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	加草粘土(ρ=1400)
	20
	0.580
	7.690
	1.00
	0.034
	0.265

	“WiCi外喜”MAC型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯）
	30
	0.024
	0.360
	1.10
	1.136
	0.450

	草泥
	20
	0.350
	5.170
	1.00
	0.057
	0.295

	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）
	20
	0.170
	4.661
	1.00
	0.118
	0.548

	各层之和∑
	130
	－
	－
	－
	1.367
	5.860

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.52[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.66


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	草泥
	20
	0.350
	5.170
	1.00
	0.057
	0.295

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	土坯墙
	420
	0.690
	9.181
	1.00
	0.609
	5.588

	草泥
	20
	0.350
	5.170
	1.00
	0.057
	0.295

	各层之和∑
	480
	－
	－
	－
	1.056
	6.496

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83


4.3 楼板构造
4.3.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）
	20
	0.170
	4.661
	1.00
	0.118
	0.548

	草泥
	20
	0.350
	5.170
	1.00
	0.057
	0.295

	钢筋混凝土
	20
	1.740
	17.200
	1.00
	0.011
	0.198

	草泥
	20
	0.350
	5.170
	1.00
	0.057
	0.295

	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）
	20
	0.170
	4.661
	1.00
	0.118
	0.548

	各层之和∑
	100
	－
	－
	－
	0.361
	1.885

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.72


4.4 周边地面构造
4.4.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）
	120
	0.170
	4.661
	1.00
	0.706
	3.290

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.706
	3.290

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.38

	
	
	
	
	
	
	


4.5 非周边地面构造
4.5.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）
	120
	0.170
	4.661
	1.00
	0.706
	3.290

	各层之和∑
	120
	－
	－
	－
	0.706
	3.290

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.25

	
	
	
	
	
	
	


4.6 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	


4.7 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6中透光Low-E+12氩气+6透明-塑料窗框
	1.700
	0.380
	1.000
	摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25%

	2
	6中透光Low-E+12氩气+6透明-塑料窗框
	1.700
	0.380
	1.000
	摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25%


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	休闲娱乐空间
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	储藏室
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(人)
	6(W/m^2)
	0(W/m^2)

	封闭阳台
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	空房间
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(m^2/人)
	6(W/m^2)
	5(W/m^2)

	闷茶室
	－
	－
	0(m^3/h.人)
	0(人)
	0(W/m^2)
	0(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	337.66
	1001,1005,1004,1003,1002,2006,2002,2003,2007,3002,3003,3001

	地暖
	无
	--
	--
	--
	117.55
	2001,2004,2005


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(7.14-8.31) 供暖季(11.30-1.28)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	地暖
	794
	6.76
	3188
	27.12

	默认系统
	2146
	6.36
	7324
	21.69

	建筑总计
	2940
	5.61
	10511
	20.06


[image: image4.png]RERRAL,

2940, 22%

10511, 78%
= 2FH R(kWh) = ZESER(kWh)




7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-6.44
	1.46
	2.21
	-2.84
	0.00
	-5.61

	供冷需求(kWh/㎡)
	7.16
	2.18
	2.49
	8.24
	0.00
	20.06


[image: image5.png]FERGT(kWh)

mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





[image: image6.png]25

20

15

10

FSST(KWh)

[ 1322
&
BERER
mEHS
mHAE
OFR/BE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	1486
	0
	6.792
	01月21日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	4304
	0.000
	--
	39.152
	07月14日00时

	8月
	0
	6207
	0.000
	--
	17.154
	08月25日18时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	1454
	0
	6.370
	12月22日07时
	0.000
	--


[image: image7.png]7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

BEFERESEK(KWh)

6 7 8 9 10

1

12

wfHEEER
[ 15322





[image: image8.png]45
40
35
30
25
20
15
10

BRIEBERE (kW)

10

1

12

w AT E
SRS





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	休闲娱乐空间
	0
	0
	0
	0
	16
	24
	55
	55
	15
	14
	55
	0
	0
	0
	55
	45
	56
	55
	0
	54
	50
	0
	0
	0

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	20
	0
	0
	30
	40
	30
	33
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	0
	0
	0
	0

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	闷茶室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	休闲娱乐空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	闷茶室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	休闲娱乐空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	10
	10
	23
	23
	23
	23
	23
	80
	80
	0
	0
	0

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	50
	100
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	100
	0
	0
	0
	0

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	过厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	闷茶室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	地暖
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	地暖
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


