[image: image15.jpg]




综合能耗节能率计算书
居住建筑
	工程名称
	叶脉·互生

	工程地点
	福建-南平

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年2月7日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13655098126 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
软件介绍


55
气象数据


55.1
气象地点


65.2
逐日干球温度表


65.3
逐月辐照量表


65.4
峰值工况


66
围护结构


66.1
工程材料


77
围护结构概况


88
设计建筑


88.1
房间类型


88.1.1
房间表


88.1.2
作息时间表


98.2
系统类型


98.2.1
系统分区


98.2.2
热回收参数


98.3
制冷系统


98.4
供暖系统


98.4.1
多联机/单元式热泵能耗


98.5
照明


98.6
负荷分项统计


108.7
逐月负荷表


118.8
逐月电耗


129
参照建筑


129.1
房间类型


129.1.1
房间表


129.1.2
作息时间表


129.2
系统类型


139.3
制冷系统


139.4
供暖系统


139.4.1
多联机/单元式热泵能耗


139.5
照明


139.6
负荷分项统计


149.7
逐月负荷表


159.8
逐月电耗


1610
计算结果


1611
绿色建筑性能评估得分


2012
附录


2012.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2012.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2112.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2212.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	叶脉·互生

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	建筑面积(m2)
	地上524    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上7.9     地下0.0

	建筑体积(m3)
	1374.79

	建筑外表面积(m2)
	575.51

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.52

	控温期
	供冷期:7.1-8.30,供暖期:11.1-1.30


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
福建-建瓯, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —&AE —¥9E —=IME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

50

3

40

3

30

3

20

3

10

3

o

BREREM)/m) wKFESES miknast

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月24日15时
	38.3
	28.9
	21.6
	94.0

	最冷
	12月30日04时
	-1.7
	-1.7
	3.3
	6.6


6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	土坯墙
	0.690
	9.181
	1600.0
	1050.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	干草
	0.047
	0.830
	100.0
	2015.5
	0.0000
	

	橡木、枫树（热流方向垂直木纹）
	0.170
	4.661
	700.0
	2510.0
	0.0000
	

	挂瓦条
	－
	－
	－
	－
	－
	

	草泥
	0.350
	5.170
	1000.0
	1050.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	“WiCi外喜”MAC型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯）
	0.024
	0.360
	35.0
	1380.0
	0.0000
	燃烧性能B1级或B2级、修正系数=1.1

	加草粘土(ρ=1400)
	0.580
	7.690
	1400.0
	1001.5
	0.0000
	


	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	水泥瓦
	0.930
	200.000
	200.0
	200.0
	0.0000
	


7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.42
	0.42

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.66
	0.60

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.87
	1.00

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.70
	1.70

	屋顶透明部分遮阳系数
	0.38
	0.38

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	楼板K [W/(m2·K)]
	1.33
	2.00

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.26
	普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.35、
凸窗－
	普窗0.38、
凸窗－
	0.26
	普窗3.20、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	北向
	0.30
	普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.38、

凸窗－
	普窗0.38、

凸窗－
	0.30
	普窗3.20、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	东向
	0.34
	普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.23、

凸窗－
	普窗0.38、

凸窗－
	0.34
	普窗2.80、
凸窗－
	普窗0.40、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－

	
	西向
	0.21
	普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.23、

凸窗－
	普窗0.38、

凸窗－
	0.21
	普窗3.20、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－
	普窗－－、
凸窗－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
8 设计建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	休闲娱乐空间
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(人/㎡)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	储藏室
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	13(人/㎡)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	封闭阳台
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	闷茶室
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(人/㎡)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
详见附录
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	－
	4.00
	124.29
	1001(1),1005(1),2007(2)

	地暖
	单元式房间空调器
	－
	4.80
	117.55
	2001(2),2004(2),2005(2)


8.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	

	地暖
	无
	
	
	
	


8.3 制冷系统
8.4 供暖系统
8.4.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	地暖
	4.80
	803
	167

	默认
	4.00
	2226
	557

	合计
	4.18
	3029
	724


8.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	休闲娱乐空间
	8.30
	1
	103
	858

	储藏室
	0.00
	1
	19
	0

	空房间
	0.00
	2
	170
	0

	过厅
	12.05
	1
	118
	1419

	闷茶室
	0.00
	1
	18
	0

	总计
	2277


8.6 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-7.18
	1.42
	2.67
	-2.85
	0.00
	-5.93

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image4.png]&

El

OFR/BE





[image: image5.png]0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

04

0.3

0.2

0.1

mLeEK
mE R
CENE
mEHS
mHE
OFR/BE





8.7 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	1599
	0
	7.111
	01月21日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	9
	0
	0.413
	11月19日07时
	0.000
	--

	12月
	1421
	0
	6.636
	12月22日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

BEFERESR(KWh)

10

1

12

mfaEER
[ 132





[image: image7.png]B RIEBEREKW)

w AT E

SRS





8.8 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.75
	0.00
	0.38
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.18
	0.35
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.19
	0.38
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.18
	0.37
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.66
	0.18
	0.38
	－
	
	
	

	合计
	0.00
	1.42
	0.74
	4.46
	－
	－
	－
	－


9 参照建筑
9.1 房间类型
9.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	休闲娱乐空间
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	储藏室
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	封闭阳台
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	闷茶室
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


9.1.2 作息时间表
同设计建筑
9.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	－
	1.90
	同设计建筑
	同设计建筑

	地暖
	单元式房间空调器
	－
	1.90
	同设计建筑
	同设计建筑


9.3 制冷系统
9.4 供暖系统
9.4.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	地暖
	1.90
	803
	423

	默认
	1.90
	2226
	1172

	合计
	1.90
	3029
	1594


9.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	休闲娱乐空间
	8.30
	1
	103
	858

	储藏室
	0.00
	1
	19
	0

	空房间
	0.00
	2
	170
	0

	过厅
	12.05
	1
	118
	1419

	闷茶室
	0.00
	1
	18
	0

	总计
	2277


9.6 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-7.18
	1.42
	2.67
	-2.85
	0.00
	-5.93

	供冷需求(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image8.png]&

El

OFR/BE





[image: image9.png]0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

04

0.3

0.2

0.1

mLeEK
mE R
CENE
mEHS
mHE
OFR/BE





9.7 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	1599
	0
	7.111
	01月21日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	9
	0
	0.413
	11月19日07时
	0.000
	--

	12月
	1421
	0
	6.636
	12月22日07时
	0.000
	--


[image: image10.png]1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

BEFERESR(KWh)

10

1

12

mfaEER
[ 132





[image: image11.png]B RIEBEREKW)

w AT E

SRS





9.8 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.65
	0.00
	0.38
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.35
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.01
	0.00
	0.37
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.47
	0.00
	0.38
	－
	
	
	

	合计
	0.00
	3.12
	0.00
	4.46
	－
	－
	－
	－


10 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	0.00
	0.00
	－

	
	耗热量
	5.93
	5.93
	0.00%

	
	冷热合计
	5.93
	5.93
	0.00%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	0.00
	0.00
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	54.60%

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.42
	3.12
	

	
	供暖合计
	1.42
	3.12
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	0.94
	0.94
	0.00%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	0.94
	0.94
	

	采暖空调电耗
	2.35
	4.06
	42.01%

	照明电耗
	4.46
	4.46
	0.00%

	建筑综合电耗
	6.81
	8.52
	20.02%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	20.02%
	10

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30 分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%, 得10 分；每再降低10%, 再得5 分，最高得30 分。
	42.01%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019

	得分合计
	20


[image: image12.png]BT SREFERI R

m A e
PR AR
= FEERWL
R B AR



[image: image13.png]Z R FREFERI R

m A e
- BERHEE
= FEERWL
R B AR




[image: image14.png]45

3.5

25

0.5

e

REFEXS EL EJ7 & (kwh/m)

P HFE

AL

B L FE

R

n ZREH




12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	休闲娱乐空间
	0
	0
	0
	0
	16
	24
	55
	55
	15
	14
	55
	0
	0
	0
	55
	45
	56
	55
	0
	54
	50
	0
	0
	0

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	20
	0
	0
	30
	40
	30
	33
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	封闭阳台
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	闷茶室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	休闲娱乐空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	封闭阳台
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	闷茶室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	休闲娱乐空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	10
	10
	23
	23
	23
	23
	23
	80
	80
	0
	0
	0

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	储藏室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	0
	0
	50
	100
	50
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	封闭阳台
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	空房间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	过厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	闷茶室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	地暖
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	地暖
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image15.jpg]