[image: image20.jpg]




热负荷计算书


热负荷计算书
	工程名称
	绿色主板实验S——基于双碳目标下的创意茶工坊范式设计

	设计编号
	BK1A60331

	建设单位
	

	设计单位
	福建理工大学建筑与城乡规划学院

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15059338026


目  录
1

1
建筑概况

1

2
气象参数

1

3
计算依据

1

4
计算原理

1

4.1
围护结构传热耗热量

2

4.2
围护结构的附加耗热量

2

4.3
冷风渗入耗热量

3

4.4
新风耗热量

3

4.5
通过其他途径的耗热量

3

4.6
分户计量和间歇采暖热负荷

4

5
外围护构造

4

6
内围护构造

4

7
封闭阳台构造

4

8
地下围护构造

4

9
窗构造

4

10
门构造

5

11
负荷指标

5

12
房间热负荷汇总表(按系统)

5

13
房间热负荷汇总表(按楼层)

6

14
新风负荷表

6

15
房间热负荷详细表



建筑概况

	地理位置
	福建-南平

	北纬
	26.65

	东经
	118.17

	建筑名称
	绿色主板实验S——基于双碳目标下的创意茶工坊范氏设计

	建筑面积
	地上 4342.08 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 20.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 5
	地下 0

	北向角度
	90°


气象参数

	大气透明度等级
	4

	室外计算温度(℃)
	2.1

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009 

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006 

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010 

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)

式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.187

	外墙
	外墙构造一
	0.162

	梁柱
	热桥柱构造一
	0.162

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	0.204


内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	0.9(修正前：0.266)

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	0.9(修正前：0.266)

	楼板
	控温房间楼板构造一
	0.9(修正前：0.266)

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造一
	0.9(修正前：0.266)


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.491

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.491


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	6高透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框
	1.60
	0.47


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	塑钢窗--6中透光Low-Eow+12氩气+6透明
	1.70


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	88622
	4342.08
	20.41

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2298.08
	38.56


房间热负荷汇总表(按系统)

	系统
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	新风
	新风
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	未分区
	3042[办公-普通办公室]
	590.29
	20
	10929
	8001
	0
	0
	0
	18930
	32.1

	
	3044[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	20
	754
	1652
	0
	0
	0
	2406
	66.8

	
	3045[宾馆-3星级餐厅]
	132.00
	20
	2990
	6058
	0
	0
	0
	9049
	68.6

	
	3046[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	20
	424
	1652
	0
	0
	0
	2076
	57.7

	
	3047[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	20
	632
	1652
	0
	0
	0
	2284
	63.4

	
	3053[茶室]
	48.00
	20
	1465
	651
	0
	0
	0
	2116
	44.1

	
	3054[商店]
	24.54
	20
	934
	421
	0
	0
	0
	1355
	55.2

	
	3057[茶室]
	48.00
	20
	1273
	651
	0
	0
	0
	1924
	40.1

	
	3058[茶室]
	48.00
	20
	1257
	651
	0
	0
	0
	1907
	39.7

	
	3061,3062[茶室]
	48.00
	20
	1553
	651
	0
	0
	0
	2204
	45.9

	
	3063[茶室]
	48.00
	20
	1141
	651
	0
	0
	0
	1792
	37.3

	
	3064[茶室]
	48.00
	20
	1257
	651
	0
	0
	0
	1907
	39.7

	
	4002[客房]
	16.27
	20
	853
	75
	0
	0
	0
	928
	57.0

	
	4006,4015[客房]
	16.27
	20
	991
	75
	0
	0
	0
	1065
	65.5

	
	4009[办公-普通办公室]
	262.65
	20
	3720
	3560
	0
	0
	0
	7280
	27.7

	
	4023[客房]
	16.27
	20
	793
	75
	0
	0
	0
	868
	53.3

	
	4029[自由空间]
	160.00
	20
	2592
	2169
	0
	0
	0
	4760
	29.8

	
	4033[自由空间]
	96.00
	20
	1884
	1301
	0
	0
	0
	3185
	33.2

	
	4036[办公-普通办公室]
	240.00
	20
	9189
	3253
	0
	0
	0
	12442
	51.8

	
	4037[办公-普通办公室]
	144.00
	20
	1152
	1952
	0
	0
	0
	3104
	21.6

	
	4038[办公-普通办公室]
	139.50
	20
	1881
	1891
	0
	0
	0
	3772
	27.0

	
	合计
	2298.08
	
	50207
	38415
	0
	0
	0
	88622
	38.6

	总计
	2298.08
	
	50207
	38415
	0
	0
	
	88622
	38.6


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	新风
	新风
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	3层
	3042[办公-普通办公室]
	590.29
	20
	10929
	8001
	0
	0
	0
	18930
	32.1

	
	3044[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	20
	754
	1652
	0
	0
	0
	2406
	66.8

	
	3045[宾馆-3星级餐厅]
	132.00
	20
	2990
	6058
	0
	0
	0
	9049
	68.6

	
	3046[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	20
	424
	1652
	0
	0
	0
	2076
	57.7

	
	3047[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	20
	632
	1652
	0
	0
	0
	2284
	63.4

	
	3053[茶室]
	48.00
	20
	1465
	651
	0
	0
	0
	2116
	44.1

	
	3054[商店]
	24.54
	20
	934
	421
	0
	0
	0
	1355
	55.2

	
	3057[茶室]
	48.00
	20
	1273
	651
	0
	0
	0
	1924
	40.1

	
	3058[茶室]
	48.00
	20
	1257
	651
	0
	0
	0
	1907
	39.7

	
	3061,3062[茶室]
	48.00
	20
	1553
	651
	0
	0
	0
	2204
	45.9

	
	3063[茶室]
	48.00
	20
	1141
	651
	0
	0
	0
	1792
	37.3

	
	3064[茶室]
	48.00
	20
	1257
	651
	0
	0
	0
	1907
	39.7

	
	合计
	1190.83
	
	26163
	23991
	0
	0
	
	50154
	42.1

	4层
	4002[客房]
	16.27
	20
	853
	75
	0
	0
	0
	928
	57.0

	
	4006,4015[客房]
	16.27
	20
	991
	75
	0
	0
	0
	1065
	65.5

	
	4009[办公-普通办公室]
	262.65
	20
	3720
	3560
	0
	0
	0
	7280
	27.7

	
	4023[客房]
	16.27
	20
	793
	75
	0
	0
	0
	868
	53.3

	
	4029[自由空间]
	160.00
	20
	2592
	2169
	0
	0
	0
	4760
	29.8

	
	4033[自由空间]
	96.00
	20
	1884
	1301
	0
	0
	0
	3185
	33.2

	
	4036[办公-普通办公室]
	240.00
	20
	9189
	3253
	0
	0
	0
	12442
	51.8

	
	4037[办公-普通办公室]
	144.00
	20
	1152
	1952
	0
	0
	0
	3104
	21.6

	
	4038[办公-普通办公室]
	139.50
	20
	1881
	1891
	0
	0
	0
	3772
	27.0

	
	合计
	1107.25
	
	24044
	14424
	0
	0
	
	38468
	34.7

	总计
	2298.08
	
	50207
	38415
	0
	0
	
	88622
	38.6


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

	楼层
	房间
	房间面积(㎡)
	新风量(m3/h)
	新风热负荷(W)
	指标
(W/㎡)

	3层
	3042[办公-普通办公室]
	590.29
	2213.59
	8001
	13.55

	
	3044,3046,3047[宾馆-3星级餐厅]
	36.00
	540.00
	1652
	45.90

	
	3045[宾馆-3星级餐厅]
	132.00
	1980.00
	6058
	45.90

	
	3053,3057,3058,3061,3062,3063[茶室]
	48.00
	180.00
	651
	13.55

	
	3054[商店]
	24.54
	116.57
	421
	17.17

	
	3064[茶室]
	48.00
	179.99
	651
	13.55

	
	合计
	1190.83
	7190.15
	23991
	20.15

	4层
	4002,4006,4015,4023[客房]
	16.27
	24.41
	75
	4.59

	
	4009[办公-普通办公室]
	262.65
	984.93
	3560
	13.55

	
	4029[自由空间]
	160.00
	600.00
	2169
	13.55

	
	4033[自由空间]
	96.00
	360.00
	1301
	13.55

	
	4036[办公-普通办公室]
	240.00
	900.00
	3253
	13.55

	
	4037[办公-普通办公室]
	144.00
	540.00
	1952
	13.55

	
	4038[办公-普通办公室]
	139.50
	523.13
	1891
	13.55

	
	合计
	1107.25
	4005.71
	14424
	13.03

	总计
	2298.08
	11195.86
	38415
	16.72


房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	3042[办公-普通办公室]
	屋顶
	97.95
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	327.9
	0.00
	0.00
	0.00
	327.9
	0.00
	329.2

	
	顶板
	11.64
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	140.6
	0.00
	0.00
	0.00
	140.6
	0.00
	141.2

	
	顶板
	11.46
	0.90
	20
	17.9
	0.6
	110.7
	0.00
	0.00
	0.00
	110.7
	0.00
	111.2

	
	顶板
	3.97
	0.90
	20
	17.9
	0.6
	38.4
	0.00
	0.00
	0.00
	38.4
	0.00
	38.5

	
	顶板
	1.26
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	15.2
	0.00
	0.00
	0.00
	15.2
	0.00
	15.3

	
	顶板
	1.08
	0.90
	20
	17.9
	0.6
	10.4
	0.00
	0.00
	0.00
	10.4
	0.00
	10.5

	
	东北外墙
	40.59
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	117.7
	0.05
	0.00
	0.00
	123.6
	0.00
	124.1

	
	西北外墙
	17.79
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	51.6
	0.05
	0.00
	0.00
	54.2
	0.00
	54.4

	
	东南外墙
	9.60
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	27.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	25.1
	0.00
	25.2

	
	西南外墙
	7.20
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	20.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	18.8
	0.00
	18.9

	
	东北外窗
	4.41
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	126.3
	0.05
	0.00
	0.00
	132.6
	0.00
	133.1

	
	西北外窗
	4.41
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	126.3
	0.05
	0.00
	0.00
	132.6
	0.00
	133.1

	
	内墙
	7.11
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	80.2
	0.00
	0.00
	0.00
	80.2
	0.00
	80.2

	
	内墙
	29.91
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	337.3
	0.00
	0.00
	0.00
	337.3
	0.00
	337.3

	
	内墙
	104.16
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	1174.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1174.6
	0.00
	1174.6

	
	内墙
	30.15
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	340.0
	0.00
	0.00
	0.00
	340.0
	0.00
	340.0

	
	内墙
	55.79
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	629.2
	0.00
	0.00
	0.00
	629.2
	0.00
	629.2

	
	内墙
	12.61
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	142.2
	0.00
	0.00
	0.00
	142.2
	0.00
	142.2

	
	内墙
	6.29
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	70.9
	0.00
	0.00
	0.00
	70.9
	0.00
	70.9

	
	内墙
	95.49
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	1076.9
	0.00
	0.00
	0.00
	1076.9
	0.00
	1076.9

	
	内墙
	32.31
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	364.4
	0.00
	0.00
	0.00
	364.4
	0.00
	364.4

	
	内窗
	27.00
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	541.3
	0.00
	0.00
	0.00
	541.3
	0.00
	543.5

	
	内窗
	68.04
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	1364.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1364.1
	0.00
	1369.5

	
	内窗
	16.47
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	330.2
	0.00
	0.00
	0.00
	330.2
	0.00
	331.5

	
	内窗
	17.82
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	357.3
	0.00
	0.00
	0.00
	357.3
	0.00
	358.7

	
	内窗
	20.25
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	406.0
	0.00
	0.00
	0.00
	406.0
	0.00
	407.6

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	3.78
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.8

	
	内门
	3.78
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.8

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	3.78
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.8

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	挑空楼板
	590.29
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	2155.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2155.5
	0.00
	2164.1

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8000.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18930

	3044[宾馆-3星级餐厅]
	东南外墙
	13.86
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	40.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	36.2
	0.00
	36.3

	
	西南外墙
	15.48
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	44.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	40.4
	0.00
	40.6

	
	东南外窗
	11.34
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	324.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	292.3
	0.00
	293.5

	
	西南外窗
	9.72
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	278.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	250.5
	0.00
	251.5

	
	挑空楼板
	36.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	131.5
	0.00
	0.00
	0.00
	131.5
	0.00
	132.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1652.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2406

	3045[宾馆-3星级餐厅]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	东北外墙
	39.15
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	113.5
	0.05
	0.00
	0.00
	119.2
	0.00
	119.7

	
	西北外墙
	16.86
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	48.9
	0.05
	0.00
	0.00
	51.3
	0.00
	51.5

	
	东南外墙
	25.26
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	73.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.9
	0.00
	66.2

	
	东北外窗
	34.56
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	989.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1039.3
	0.00
	1043.4

	
	西北外窗
	16.74
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	479.4
	0.05
	0.00
	0.00
	503.4
	0.00
	505.4

	
	东南外窗
	16.74
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	479.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	431.5
	0.00
	433.2

	
	东北外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	0.05
	0.00
	0.00
	60.4
	0.00
	60.6

	
	内墙
	6.51
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	42.0
	0.00
	42.0

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	挑空楼板
	132.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	482.0
	0.00
	0.00
	0.00
	482.0
	0.00
	483.9

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6058.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9049

	3046[宾馆-3星级餐厅]
	西南外墙
	15.48
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	44.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	40.4
	0.00
	40.6

	
	西南外窗
	9.72
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	278.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	250.5
	0.00
	251.5

	
	挑空楼板
	36.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	131.5
	0.00
	0.00
	0.00
	131.5
	0.00
	132.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1652.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2076

	3047[宾馆-3星级餐厅]
	西南外墙
	15.48
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	44.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	40.4
	0.00
	40.6

	
	西南外窗
	9.72
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	278.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	250.5
	0.00
	251.5

	
	内墙
	16.29
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	105.0
	0.00
	0.00
	0.00
	105.0
	0.00
	105.0

	
	内窗
	8.91
	1.60
	20
	17.9
	0.4
	102.1
	0.00
	0.00
	0.00
	102.1
	0.00
	102.5

	
	挑空楼板
	36.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	131.5
	0.00
	0.00
	0.00
	131.5
	0.00
	132.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1652.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2284

	3053[茶室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	东北外墙
	13.86
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	40.2
	0.05
	0.00
	0.00
	42.2
	0.00
	42.4

	
	东南外墙
	31.71
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	92.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	82.8
	0.00
	83.1

	
	西南外墙
	13.86
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	40.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	36.2
	0.00
	36.3

	
	西北外墙
	27.12
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	78.6
	0.05
	0.00
	0.00
	82.6
	0.00
	82.9

	
	东北外窗
	11.34
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	324.8
	0.05
	0.00
	0.00
	341.0
	0.00
	342.4

	
	西南外窗
	11.34
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	324.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	292.3
	0.00
	293.5

	
	西北外窗
	6.48
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	185.6
	0.05
	0.00
	0.00
	194.9
	0.00
	195.6

	
	东南外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.8
	0.00
	52.0

	
	挑空楼板
	48.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	175.3
	0.00
	0.00
	0.00
	175.3
	0.00
	176.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2116

	3054[商店]
	屋顶
	24.54
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	82.1
	0.00
	0.00
	0.00
	82.1
	0.00
	82.5

	
	西北外墙
	8.27
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	24.0
	0.05
	0.00
	0.00
	25.2
	0.00
	25.3

	
	西北外窗
	8.91
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	255.2
	0.05
	0.00
	0.00
	267.9
	0.00
	269.0

	
	内墙
	25.20
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	162.4
	0.00
	0.00
	0.00
	162.4
	0.00
	162.4

	
	内墙
	36.44
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	234.8
	0.00
	0.00
	0.00
	234.8
	0.00
	234.8

	
	内窗
	4.05
	1.60
	20
	17.9
	0.4
	46.4
	0.00
	0.00
	0.00
	46.4
	0.00
	46.6

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	挑空楼板
	24.54
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	89.6
	0.00
	0.00
	0.00
	89.6
	0.00
	90.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	421.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1355

	3057[茶室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	东北外墙
	6.96
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	20.2
	0.05
	0.00
	0.00
	21.2
	0.00
	21.3

	
	西北外墙
	27.12
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	78.6
	0.05
	0.00
	0.00
	82.6
	0.00
	82.9

	
	西南外墙
	13.86
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	40.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	36.2
	0.00
	36.3

	
	东南外墙
	31.71
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	92.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	82.8
	0.00
	83.1

	
	东北外窗
	5.67
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	162.4
	0.05
	0.00
	0.00
	170.5
	0.00
	171.2

	
	西北外窗
	6.48
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	185.6
	0.05
	0.00
	0.00
	194.9
	0.00
	195.6

	
	西南外窗
	11.34
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	324.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	292.3
	0.00
	293.5

	
	东南外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.8
	0.00
	52.0

	
	挑空楼板
	48.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	175.3
	0.00
	0.00
	0.00
	175.3
	0.00
	176.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1924

	3058[茶室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	西北外墙
	27.12
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	78.6
	0.05
	0.00
	0.00
	82.6
	0.00
	82.9

	
	东北外墙
	15.48
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	44.9
	0.05
	0.00
	0.00
	47.1
	0.00
	47.3

	
	东南外墙
	31.71
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	92.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	82.8
	0.00
	83.1

	
	西南外墙
	6.96
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	20.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	18.2
	0.00
	18.2

	
	西北外窗
	6.48
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	185.6
	0.05
	0.00
	0.00
	194.9
	0.00
	195.6

	
	东北外窗
	9.72
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	278.4
	0.05
	0.00
	0.00
	292.3
	0.00
	293.5

	
	西南外窗
	5.67
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	162.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	东南外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.8
	0.00
	52.0

	
	挑空楼板
	48.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	175.3
	0.00
	0.00
	0.00
	175.3
	0.00
	176.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1907

	3061,3062[茶室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	西南外墙
	19.53
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	56.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.0
	0.00
	51.2

	
	西北外墙
	17.40
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	50.5
	0.05
	0.00
	0.00
	53.0
	0.00
	53.2

	
	东北外墙
	15.48
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	44.9
	0.05
	0.00
	0.00
	47.1
	0.00
	47.3

	
	东南外墙
	31.71
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	92.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	82.8
	0.00
	83.1

	
	西南外窗
	5.67
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	162.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	西北外窗
	16.20
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	464.0
	0.05
	0.00
	0.00
	487.2
	0.00
	489.1

	
	东北外窗
	9.72
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	278.4
	0.05
	0.00
	0.00
	292.3
	0.00
	293.5

	
	东南外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.8
	0.00
	52.0

	
	挑空楼板
	48.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	175.3
	0.00
	0.00
	0.00
	175.3
	0.00
	176.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2204

	3063[茶室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	东北外墙
	6.93
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	20.1
	0.05
	0.00
	0.00
	21.1
	0.00
	21.2

	
	西北外墙
	27.12
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	78.6
	0.05
	0.00
	0.00
	82.6
	0.00
	82.9

	
	西南外墙
	19.53
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	56.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.0
	0.00
	51.2

	
	东南外墙
	31.71
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	92.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	82.8
	0.00
	83.1

	
	东北外窗
	5.67
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	162.4
	0.05
	0.00
	0.00
	170.5
	0.00
	171.2

	
	西北外窗
	6.48
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	185.6
	0.05
	0.00
	0.00
	194.9
	0.00
	195.6

	
	西南外窗
	5.67
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	162.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	东南外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.8
	0.00
	52.0

	
	挑空楼板
	48.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	175.3
	0.00
	0.00
	0.00
	175.3
	0.00
	176.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1792

	3064[茶室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	西北外墙
	27.12
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	78.6
	0.05
	0.00
	0.00
	82.6
	0.00
	82.9

	
	东北外墙
	15.48
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	44.9
	0.05
	0.00
	0.00
	47.1
	0.00
	47.3

	
	东南外墙
	31.71
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	91.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	82.7
	0.00
	83.1

	
	西南外墙
	6.93
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	20.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	18.1
	0.00
	18.2

	
	西北外窗
	6.48
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	185.6
	0.05
	0.00
	0.00
	194.9
	0.00
	195.6

	
	东北外窗
	9.72
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	278.4
	0.05
	0.00
	0.00
	292.3
	0.00
	293.5

	
	西南外窗
	5.67
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	162.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	东南外门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	1.0
	57.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	51.8
	0.00
	52.0

	
	挑空楼板
	48.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	175.3
	0.00
	0.00
	0.00
	175.3
	0.00
	176.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1907

	3层
	
	50154

	4002[客房]
	屋顶
	16.27
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	54.5
	0.00
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.7

	
	东南外墙
	11.74
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	34.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	30.6
	0.00
	30.8

	
	东南外窗
	4.05
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	116.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	104.4
	0.00
	104.8

	
	内墙
	12.33
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	79.4
	0.00
	0.00
	0.00
	79.4
	0.00
	79.4

	
	内墙
	13.44
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	151.5
	0.00
	0.00
	0.00
	151.5
	0.00
	151.5

	
	内墙
	6.51
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	42.0
	0.00
	42.0

	
	内窗
	8.40
	1.60
	20
	17.9
	0.4
	96.3
	0.00
	0.00
	0.00
	96.3
	0.00
	96.6

	
	内窗
	7.29
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	146.1
	0.00
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	挑空楼板
	16.27
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	59.4
	0.00
	0.00
	0.00
	59.4
	0.00
	59.7

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	928

	4006,4015[客房]
	屋顶
	16.27
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	54.5
	0.00
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.7

	
	东南外墙
	11.74
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	34.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	30.6
	0.00
	30.8

	
	东南外窗
	4.05
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	116.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	104.4
	0.00
	104.8

	
	内墙
	12.33
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	79.4
	0.00
	0.00
	0.00
	79.4
	0.00
	79.4

	
	内墙
	13.44
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	151.5
	0.00
	0.00
	0.00
	151.5
	0.00
	151.5

	
	内墙
	6.51
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	42.0
	0.00
	42.0

	
	内窗
	8.40
	1.60
	20
	17.9
	0.4
	96.3
	0.00
	0.00
	0.00
	96.3
	0.00
	96.6

	
	内窗
	7.29
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	146.1
	0.00
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	底板
	16.27
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	196.6
	0.00
	0.00
	0.00
	196.6
	0.00
	197.4

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1065

	4009[办公-普通办公室]
	屋顶
	244.65
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	818.9
	0.00
	0.00
	0.00
	818.9
	0.00
	822.2

	
	顶板
	18.00
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	217.5
	0.00
	0.00
	0.00
	217.5
	0.00
	218.4

	
	西南外墙
	1.05
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	3.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	2.7
	0.00
	2.8

	
	东北外墙
	25.20
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	73.1
	0.05
	0.00
	0.00
	76.7
	0.00
	77.0

	
	西北外墙
	8.19
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	23.7
	0.05
	0.00
	0.00
	24.9
	0.00
	25.0

	
	西北外窗
	4.41
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	126.3
	0.05
	0.00
	0.00
	132.6
	0.00
	133.1

	
	内墙
	7.11
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	80.2
	0.00
	0.00
	0.00
	80.2
	0.00
	80.2

	
	内墙
	9.45
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	106.6
	0.00
	0.00
	0.00
	106.6
	0.00
	106.6

	
	内墙
	8.28
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	53.4
	0.00
	0.00
	0.00
	53.4
	0.00
	53.4

	
	内墙
	9.32
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	60.1
	0.00
	0.00
	0.00
	60.1
	0.00
	60.1

	
	内墙
	1.17
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	7.5
	0.00
	0.00
	0.00
	7.5
	0.00
	7.5

	
	内墙
	9.45
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	106.6
	0.00
	0.00
	0.00
	106.6
	0.00
	106.6

	
	内墙
	8.28
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	53.4
	0.00
	0.00
	0.00
	53.4
	0.00
	53.4

	
	内墙
	9.32
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	60.1
	0.00
	0.00
	0.00
	60.1
	0.00
	60.1

	
	内墙
	1.17
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	7.5
	0.00
	0.00
	0.00
	7.5
	0.00
	7.5

	
	内墙
	9.45
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	106.6
	0.00
	0.00
	0.00
	106.6
	0.00
	106.6

	
	内墙
	8.28
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	53.4
	0.00
	0.00
	0.00
	53.4
	0.00
	53.4

	
	内墙
	9.32
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	60.1
	0.00
	0.00
	0.00
	60.1
	0.00
	60.1

	
	内墙
	1.17
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	7.5
	0.00
	0.00
	0.00
	7.5
	0.00
	7.5

	
	内墙
	9.45
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	106.6
	0.00
	0.00
	0.00
	106.6
	0.00
	106.6

	
	内墙
	8.28
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	53.4
	0.00
	0.00
	0.00
	53.4
	0.00
	53.4

	
	内墙
	9.32
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	60.1
	0.00
	0.00
	0.00
	60.1
	0.00
	60.1

	
	内墙
	15.54
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	175.2
	0.00
	0.00
	0.00
	175.2
	0.00
	175.2

	
	内墙
	10.86
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	122.5
	0.00
	0.00
	0.00
	122.5
	0.00
	122.5

	
	内墙
	32.31
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	364.4
	0.00
	0.00
	0.00
	364.4
	0.00
	364.4

	
	内窗
	4.05
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	81.2
	0.00
	0.00
	0.00
	81.2
	0.00
	81.5

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	挑空楼板
	65.15
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	237.9
	0.00
	0.00
	0.00
	237.9
	0.00
	238.8

	
	底板
	23.60
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	285.1
	0.00
	0.00
	0.00
	285.1
	0.00
	286.3

	
	底板
	2.33
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	28.2
	0.00
	0.00
	0.00
	28.2
	0.00
	28.3

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3559.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7280

	4023[客房]
	屋顶
	16.27
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	54.5
	0.00
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.7

	
	东南外墙
	11.74
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	34.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	30.6
	0.00
	30.8

	
	东南外窗
	4.05
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	116.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	104.4
	0.00
	104.8

	
	内墙
	12.33
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	79.4
	0.00
	0.00
	0.00
	79.4
	0.00
	79.4

	
	内墙
	13.44
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	151.5
	0.00
	0.00
	0.00
	151.5
	0.00
	151.5

	
	内墙
	6.51
	0.90
	20
	17.9
	0.4
	42.0
	0.00
	0.00
	0.00
	42.0
	0.00
	42.0

	
	内窗
	8.40
	1.60
	20
	17.9
	0.4
	96.3
	0.00
	0.00
	0.00
	96.3
	0.00
	96.6

	
	内窗
	7.29
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	146.1
	0.00
	0.00
	0.00
	146.1
	0.00
	146.7

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.7
	40.3
	0.00
	0.00
	0.00
	40.3
	0.00
	40.4

	
	内门
	1.89
	1.70
	20
	17.9
	0.4
	23.0
	0.00
	0.00
	0.00
	23.0
	0.00
	23.1

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	868

	4029[自由空间]
	屋顶
	160.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	535.6
	0.00
	0.00
	0.00
	535.6
	0.00
	537.7

	
	西南外墙
	9.51
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	27.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	24.8
	0.00
	24.9

	
	西北外墙
	34.80
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	100.9
	0.05
	0.00
	0.00
	106.0
	0.00
	106.4

	
	西南外窗
	7.29
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	208.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	187.9
	0.00
	188.7

	
	西北外窗
	32.40
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	927.9
	0.05
	0.00
	0.00
	974.3
	0.00
	978.2

	
	内墙
	11.70
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	131.9
	0.00
	0.00
	0.00
	131.9
	0.00
	131.9

	
	内窗
	13.50
	1.60
	20
	17.9
	0.7
	270.6
	0.00
	0.00
	0.00
	270.6
	0.00
	271.7

	
	挑空楼板
	96.00
	0.20
	20
	17.9
	1.0
	350.6
	0.00
	0.00
	0.00
	350.6
	0.00
	352.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2168.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4760

	4033[自由空间]
	屋顶
	96.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	321.3
	0.00
	0.00
	0.00
	321.3
	0.00
	322.6

	
	西北外墙
	17.40
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	50.5
	0.05
	0.00
	0.00
	53.0
	0.00
	53.2

	
	东北外墙
	23.40
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	67.9
	0.05
	0.00
	0.00
	71.2
	0.00
	71.5

	
	西南外墙
	50.40
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	146.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	131.5
	0.00
	132.1

	
	西北外窗
	16.20
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	464.0
	0.05
	0.00
	0.00
	487.2
	0.00
	489.1

	
	东北外窗
	27.00
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	773.3
	0.05
	0.00
	0.00
	811.9
	0.00
	815.2

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3185

	4036[办公-普通办公室]
	顶板
	203.80
	0.90
	20
	17.9
	0.6
	1970.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1970.0
	0.00
	1977.8

	
	顶板
	12.24
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	147.9
	0.00
	0.00
	0.00
	147.9
	0.00
	148.5

	
	顶板
	11.98
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	144.7
	0.00
	0.00
	0.00
	144.7
	0.00
	145.3

	
	顶板
	11.98
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	144.7
	0.00
	0.00
	0.00
	144.7
	0.00
	145.3

	
	东北外墙
	50.40
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	146.1
	0.05
	0.00
	0.00
	153.5
	0.00
	154.1

	
	东南外墙
	7.56
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	21.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	19.7
	0.00
	19.8

	
	西南外墙
	2.52
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	7.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	6.6
	0.00
	6.6

	
	西北外墙
	5.04
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	14.6
	0.05
	0.00
	0.00
	15.3
	0.00
	15.4

	
	东南玻璃幕墙
	52.74
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	1510.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	1359.4
	0.00
	1364.9

	
	西南玻璃幕墙
	22.68
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	649.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	584.6
	0.00
	586.9

	
	西北玻璃幕墙
	48.66
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	1393.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1463.3
	0.00
	1469.2

	
	东南外窗
	40.50
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	1159.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	1043.9
	0.00
	1048.1

	
	西北外窗
	13.50
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	386.6
	0.05
	0.00
	0.00
	406.0
	0.00
	407.6

	
	底板
	76.02
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	918.6
	0.00
	0.00
	0.00
	918.6
	0.00
	922.2

	
	底板
	32.08
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	387.6
	0.00
	0.00
	0.00
	387.6
	0.00
	389.1

	
	底板
	32.00
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	386.7
	0.00
	0.00
	0.00
	386.7
	0.00
	388.2

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3252.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12442

	4037[办公-普通办公室]
	屋顶
	48.00
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	160.7
	0.00
	0.00
	0.00
	160.7
	0.00
	161.3

	
	顶板
	71.59
	0.90
	20
	17.9
	0.6
	692.0
	0.00
	0.00
	0.00
	692.0
	0.00
	694.8

	
	顶板
	12.20
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	147.4
	0.00
	0.00
	0.00
	147.4
	0.00
	148.0

	
	顶板
	12.20
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	147.4
	0.00
	0.00
	0.00
	147.4
	0.00
	148.0

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1951.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3104

	4038[办公-普通办公室]
	屋顶
	139.50
	0.19
	20
	17.9
	1.0
	466.9
	0.00
	0.00
	0.00
	466.9
	0.00
	468.8

	
	东北外墙
	8.19
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	23.7
	0.05
	0.00
	0.00
	24.9
	0.00
	25.0

	
	西南外墙
	7.20
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	20.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	18.8
	0.00
	18.9

	
	东南外墙
	9.60
	0.16
	20
	17.9
	1.0
	27.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	25.1
	0.00
	25.2

	
	东北外窗
	4.41
	1.60
	20
	17.9
	1.0
	126.3
	0.05
	0.00
	0.00
	132.6
	0.00
	133.1

	
	内墙
	12.61
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	142.2
	0.00
	0.00
	0.00
	142.2
	0.00
	142.2

	
	内墙
	12.59
	0.90
	20
	17.9
	0.7
	142.0
	0.00
	0.00
	0.00
	142.0
	0.00
	142.0

	
	底板
	76.31
	0.90
	20
	17.9
	0.8
	922.0
	0.00
	0.00
	0.00
	922.0
	0.00
	925.7

	
	新风负荷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1890.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3772

	4层
	
	38468

	绿色主板实验S——基于双碳目标下的创意茶工坊范氏设计
	
	88622



[image: image20.jpg]