攀枝花市卫健委等多单位共用办公楼 工程项目自评报告

- 工程概况

本项目位于西安市雁塔区，总建筑面积44000平方米，中水处理系统总投资150多万元，中水处理系统设备放置在地下负二层 。内容主要包括污水处理站内水处理设备、管理系统、电控、设备安装、系统调试。

水污染的加剧带来了生态环境状况的日益恶化，水资源的逐年短缺又一直困扰着城市和乡村，这一系列的环境资源问题已成为关乎国计民生的头等大事。星级酒店排放污水是酒店日常经营活动中产生的大量污水，含有较多的有机杂质和油腻物质，直接排放会严重影响周围的水体环境。为了保护我们的生存环境，保护水资源以及周围环境不受污染，公司研究决定对排放的酒店污水进行一定程度的处理，从而达到无污染排放，更好地保护周围的生态环境。

基于酒店污（废）水的特点，公司经过在大量调研基础上，选用了获得多项专利的上海熊猫集团ADD智能箱式中水处理站提出的污（废）水治理工程设计方案。对酒店污水进行深度处理。

在建设酒店资金严重短缺的情况下，公司依然决定将其中部分贷款用于该项目下子项目：污水深度处理工程。其中此项工程仅设备购置款就高达150万元，其中银行贷款80万元，公司自筹资金70余万元为使此项目能顺利实施。在当时签订合同时，必须设备款立即汇入熊猫集团账号，公司克服资金严重短缺的情况，毅然决然的为解决水资源缺乏贡献企业的微薄之力。

（1）、系统产品构成：

系统产品由AAD智能箱式中水处理设备、XMWS高效节能集中型水处理设备、PCKZ计算机直接控制水处理系统、XMZY直饮水处理设备、XMJS一体化进水设备等产品构成。

（2）、系统产品特点：

1、设备一体化，节约占地面积45%以上。

2、自检、自控，同比节电75%以上。

3、支持在线和远程监控，运行可靠，出水水质稳定。

4、全封闭式焊接，使整套设备强度高，密封性好。

5、结构模块化。

三、工艺设计方案

1、采用先进、成熟、可靠地生物接触氧化内置部分膜处理单元工艺技术，是能够高效地去除水中的杂质确保其处理后的出水中各项指标达到标准规定要求，同时，是建设投资和水处理运行费用达到最佳，设计时充分考虑水处理系统配套的减震、降噪、除臭措施，从而防止对环境的二次污染。

2、处理工艺流程图

酒店污水→格栅→调节池→提升泵→缺氧池→接触氧化池→沉淀池→污泥池→过滤池→消毒池→中水池→变频供水装置→回用

- 工艺特点

经过该系统处理过的水能够达到或超过《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。同时也产生的中水能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》，用于冲厕、绿化等，剩余直接排放。

- 4、处理方法

- 原水经管网汇集至智能箱式中水处理泵站，经提篮式格栅拦截大块污物后进入调节池，废水在调节池中调节水量，均衡水质，通过曝气装置作曝气处理防止悬浮物在池中沉淀。

- 调节池的出水经毛发收集器出去毛发等细小物质，然后至生物接触氧化间池，经生物处理去除原水中的大部分COD、BOD、LAS等物质。

- 生物氧化建处理好后出水经过加压泵达瓷过滤器，瓷过滤器将去吃生湖水中的悬浮物及脱落的生物膜。经过瓷过滤器过滤后废水可能存在异味，经生物活性碳吸附后可彻底去除水中的异味，并使出水水质稳定、透明。

- 经过生物活性炭过滤后的水其理化指标已经达到要求，但是还必须对其精心消毒灭菌处理，以确保水中的各项卫生指标达到标准。消毒采用次氯酸钠溶液，通过计量泵的加药装置向清水池中投加消毒剂药液。然后通过泵加压将中水送至需用处。

- 二次污染及环境效益分析

- 噪声：本处理设施采用风机体积小，重量轻，噪声小，采取相应的隔声、消声措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

- 废气：由于采用好氧处理为主，所以臭味轻，并且采用厌氧预处理，密封收集气体，故很少有臭味气体产生；

- 污泥：本处理系统剩余污泥经消毒定期抽吸外运处置较方便，并且不会对周围环境产生不利影响。

运行节约费用估算

1、电费

本工程最大装机容量为5.6kw，其中正常运行容量3.5kw，日理论耗电量为31.15kw•h。电费按0.5元/度计，则：

电费：E1=31.15×0.5/120=0.131（元m³废水）

2、人工费

由于ADD一体化设备的自动化程度较高，安排1名维护人员值班即可，费用按30元/天人计，则：

人工费：E2=1×30/120=0.250（元/m3废水）

3、消毒剂费

消毒剂费：E3=0.030（元/ m3废水）

4、总运行费用

直接运行费用：E= E1+ E2+ E3=0.411（元/ m3污水）

5、回用水年收益

西安市水费按给水2.0元/ m3计

- 回用水年收益：A=12×120m3/d×30d×2.0元/m3=86400元

中水设施大大增加了水复用率，实现了污水资源化在减少用水量的同时也减少了排水量。因此，采用智能化中水处理设备处理每天排放的污水，具有良好的社会效益和经济效益。并且污水再利用后每年大大地减少了污染物的排放，有了极高的环境效益。

西安天豪实业有限责任公司

2013年11月10日