建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 攀枝花市卫健委办公楼改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年8月18日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N8AF102AD9DCDAEF3 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	5

4.1	工程材料	5

4.2	围护结构作法简要说明	6

4.3	体形系数	7

4.4	窗墙比	7

4.4.1	窗墙比	7

4.4.2	外窗表	7

4.5	天窗	7

4.5.1	天窗屋顶比	7

4.5.2	天窗类型	7

4.6	屋顶构造	8

4.6.1	屋面做法：平屋面（隔热）	8

4.7	外墙构造	8

4.7.1	外墙相关构造	8

4.7.2	外墙平均热工特性	9

4.8	挑空楼板构造	10

4.8.1	挑空楼板	10

4.9	外窗热工	11

4.9.1	外窗构造	11

4.9.2	外遮阳类型	11

4.9.3	平均传热系数	11

4.9.4	综合太阳得热系数	12

4.9.5	总体热工性能	13

4.10	可开启窗扇	13

4.11	非中空窗面积比	14

4.12	规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 攀枝花市卫健委办公楼改造项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.58° | 东经：101.72° |
| 气候分区 | 温和A区 |  |
| 建筑面积 | 地上5083㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 17.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 17449.84 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4987.87 |  |
| 北向角度 | 62.6 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2~4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016） |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 夯实粘土(ρ=1800) | 0.930 | 11.030 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块（B06级） | 0.160 | 2.763 | 625.0 | 1050.0 | 0.0975 | 来源：《蒸汽加压混凝土砌块》（GB11968-2006 ） |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 聚酯无纺布隔离层 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋面做法：平屋面（隔热）：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚酯无纺布隔离层 1mm＋防水层 2mm＋防水层 2mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 7mm＋加气混凝土砌块（B06级） 200mm＋水泥砂浆 15mm

3. 热桥梁：热桥梁：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 7mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 15mm

4. 热桥柱：热桥柱：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 7mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 15mm

5. 热桥板：热桥板：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 7mm＋钢筋混凝土 200mm

6. 挑空楼板构造：挑空楼板：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋聚合物砂浆（网格布） 7mm

7. 外窗构造：6mm透明玻璃-非隔热金属窗框：

传热系数6.500W/m^2.K，太阳得热系数0.652

体形系数

| 外表面积 | 4987.87 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 17449.84 |
| 体形系数 | 0.29 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 313.33 | 1515.70 | 0.21 |
| 北向 | 北-默认立面 | 285.12 | 1401.95 | 0.20 |
| 东向 | 东-默认立面 | 108.54 | 696.20 | 0.16 |
| 西向 | 西-默认立面 | 16.20 | 611.99 | 0.03 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 313.33 | C1818 | 1.80×1.80 | 1~5 | 87 | 3.24 | 281.88 |
|  |  | GC1208 | 1.20×0.85 | 1~5 | 10 | 1.02 | 10.20 |
|  |  | TGM3122 | 3.06×2.20 | 1 | 1 | 6.73 | 6.73 |
|  |  | TGM3322 | 3.30×2.20 | 1 | 2 | 7.26 | 14.52 |
| 北向 | 北-默认立面 285.12 | C1818 | 1.80×1.80 | 1~5 | 88 | 3.24 | 285.12 |
| 东向 | 东-默认立面 108.54 | C1518 | 1.50×1.80 | 1~5 | 39 | 2.70 | 105.30 |
|  |  | C1818 | 1.80×1.80 | 1 | 1 | 3.24 | 3.24 |
| 西向 | 西-默认立面 16.20 | C1818 | 1.80×1.80 | 1~5 | 5 | 3.24 | 16.20 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋面做法：平屋面（隔热）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚酯无纺布隔离层 | 1 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.006 | 0.020 |
| 防水层 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.10 | 0.008 | 0.081 |
| 防水层 | 2 | 0.230 | 9.370 | 1.10 | 0.008 | 0.081 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.030 | 0.320 | 1.05 | 0.952 | 0.320 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土(ρ=700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.50 | 0.111 | 0.517 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 1.219 | 2.939 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 7 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.008 | 0.085 |
| 加气混凝土砌块（B06级） | 200 | 0.160 | 2.763 | 1.25 | 1.000 | 3.454 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 222 | － | － | － | 1.024 | 3.722 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

热桥梁

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 7 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.008 | 0.085 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 222 | － | － | － | 0.139 | 2.245 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.35 |  |  |  |  |  |

热桥柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 7 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.008 | 0.085 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 222 | － | － | － | 0.139 | 2.245 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.35 |  |  |  |  |  |

热桥板

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 7 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.008 | 0.085 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 207 | － | － | － | 0.122 | 2.062 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.54 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 950.46 | 0.805 | 0.85 | 3.72 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 190.06 | 0.161 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥板 | 热桥板 | 38.01 | 0.032 | 3.54 | 2.06 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 2.05 | 0.002 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 合计 |  | 1180.59 | 1.000 | 1.34 | 3.43 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 854.50 | 0.765 | 0.85 | 3.72 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 180.13 | 0.161 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 46.17 | 0.041 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥板 | 热桥板 | 36.03 | 0.032 | 3.54 | 2.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 1116.83 | 1.000 | 1.44 | 3.37 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 448.76 | 0.764 | 0.85 | 3.72 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 81.55 | 0.139 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 41.04 | 0.070 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥板 | 热桥板 | 16.31 | 0.028 | 3.54 | 2.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 587.66 | 1.000 | 1.44 | 3.37 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 378.03 | 0.705 | 0.85 | 3.72 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 78.10 | 0.146 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 64.64 | 0.121 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥板 | 热桥板 | 15.62 | 0.029 | 3.54 | 2.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 536.39 | 1.000 | 1.59 | 3.28 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 2631.75 | 0.769 | 0.85 | 3.72 | 0.75 |
| 热桥梁 | 热桥梁 | 529.84 | 0.155 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥柱 | 热桥柱 | 153.90 | 0.045 | 3.35 | 2.25 | 0.75 |
| 热桥板 | 热桥板 | 105.97 | 0.031 | 3.54 | 2.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 3421.46 | 1.000 | 1.43 | 3.38 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 7 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.008 | 0.085 |
| 各层之和∑ | 147 | － | － | － | 0.098 | 1.516 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.88 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm透明玻璃-非隔热金属窗框 | 73 | 6.50 | 0.65 | 0.770 | 可见光透射比=0.770 |

外遮阳类型

本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~5 | 87 | 3.240 | 281.880 | 73 | 6.500 |
| 2 | GC1208 | 1~5 | 10 | 1.020 | 10.200 | 73 | 6.500 |
| 3 | TGM3122 | 1 | 1 | 6.732 | 6.732 | 73 | 6.500 |
| 4 | TGM3322 | 1 | 2 | 7.260 | 14.520 | 73 | 6.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 313.332 | 立面平均传热系数 |  |  | 6.500 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~5 | 88 | 3.240 | 285.120 | 73 | 6.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 285.120 | 立面平均传热系数 |  |  | 6.500 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~5 | 39 | 2.700 | 105.300 | 73 | 6.500 |
| 2 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 73 | 6.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 108.540 | 立面平均传热系数 |  |  | 6.500 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~5 | 5 | 3.240 | 16.200 | 73 | 6.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 16.200 | 立面平均传热系数 |  |  | 6.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~5 | 87 | 3.240 | 281.880 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | GC1208 | 1~5 | 10 | 1.020 | 10.200 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | TGM3122 | 1 | 1 | 6.732 | 6.732 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | TGM3322 | 1 | 2 | 7.260 | 14.520 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 313.332 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~5 | 88 | 3.240 | 285.120 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 285.120 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~5 | 39 | 2.700 | 105.300 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C1818 | 1 | 1 | 3.240 | 3.240 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 108.540 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1~5 | 5 | 3.240 | 16.200 | 73 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 16.200 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 313.33 | 6.50 | 0.65 | 0.21 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 285.12 | 6.50 | 0.65 | 0.20 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 108.54 | 6.50 | 0.65 | 0.16 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 16.20 | 6.50 | 0.65 | 0.03 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 综合平均 |  | 723.19 | 6.50 | 0.65 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 温和A区甲类公共建筑的围护结构热工性能应符合表3.1.10-6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 外窗 | TGM3322 | 0.30 | 有 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 公共建筑中主要功能房间的外窗（包括透光幕墙）应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 313.33 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 285.12 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 108.54 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 不可 |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求