建筑节能设计报告书

居住建筑

分散供暖空调

| 工程名称 | 木苏·居春——龙胜干栏式民居绿色、低碳、宜居改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 | YB1A60015 |
| 设计单位 | 桂林电子科技大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15078087500 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	窗墙面积比	4

3.3.1	窗墙面积比	4

3.3.2	外窗表	5

3.4	屋顶构造	5

3.4.1	屋顶构造一	5

3.5	外墙构造	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙平均热工特性	6

3.6	架空或外挑楼板	7

3.6.1	挑空楼板构造一	7

3.7	分户墙	7

3.8	楼梯间隔墙、外走廊隔墙	7

3.9	楼板	7

3.9.1	控温房间楼板构造一	7

3.10	通往封闭空间的户门	8

3.11	通往非封闭空间或户外的户门	8

3.12	天窗	8

3.12.1	天窗屋顶比	8

3.12.2	天窗类型	8

3.13	窗地面积比	8

3.14	可见光透射比	9

3.15	通风开口面积	9

3.16	外窗热工	9

3.16.1	外窗构造	9

3.16.2	外遮阳类型	10

3.16.3	平均遮阳系数	10

3.16.4	平均传热系数	11

3.16.5	总体热工性能	12

3.17	外凸超过500mm的凸窗板	12

3.18	隔热检查	12

3.19	外窗气密性	12

3.20	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：110.30° |
| 气候分区 | 夏热冬冷北区 |  |
| 建筑面积 | 地上309㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 5.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 844.30 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 463.14 |  |
| 北向角度 | 35 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

4. 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 松、木、云杉（热流方向垂直木纹） | 0.140 | 3.575 | 500.0 | 2510.0 | 0.0000 |  |
| 新材料10002 | 1.000 | 10.000 | 1040.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| Ⅰ型AW网织增强保温板（安围板） | 0.035 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 木屑板 | 0.065 | 1.540 | 200.0 | 2100.0 | 0.2630 |  |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1418.0 | 0.0042 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0040 |  |
| 钢筋砼结构层 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0230 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1076.0 | 0.0080 |  |
| 新材料10001 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 463.14 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 844.30 |
| 体形系数 | 0.55 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表5.1.3的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 满足 |

窗墙面积比

窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 无 |
| 东向 | 24.56 | 142.82 | 0.17 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 34.74 | 126.65 | 0.27 | 0.35 | 满足 |
| 平均 | 59.29 | 269.47 | 0.22 | － | － |
| 标准依据 |  | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第5.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 24.56 |  | 0.90×1.20 | 1~2 | 3 | 1.08 | 3.24 |
|  |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | 1.42×0.90 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 |
|  |  | 1.40×0.90 | 2 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  | 0.90×0.81 | 2 | 2 | 0.73 | 1.46 |
|  |  | 1.50×0.90 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | 1.56×0.90 | 2 | 1 | 1.41 | 1.41 |
|  |  | 1.41×1.20 | 2 | 1 | 1.69 | 1.69 |
|  | C0909 | 1.41×0.90 | 1 | 1 | 1.27 | 1.27 |
|  | C0909 | 1.26×0.90 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 |
|  | C0917 | 1.54×1.15 | 1 | 1 | 1.77 | 1.77 |
|  | C1009 | 1.00×0.90 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C1017 | 1.00×1.15 | 1 | 2 | 1.15 | 2.30 |
|  | C1617 | 1.65×1.15 | 1 | 1 | 1.90 | 1.90 |
| 西向 34.74 |  | 0.90×1.20 | 2 | 3 | 1.08 | 3.24 |
|  |  | 1.18×0.76 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C0812 | 1.00×1.50 | 1 | 11 | 1.50 | 16.50 |
|  | C0812 | 1.00×1.30 | 2 | 6 | 1.30 | 7.80 |
|  | C0812 | 0.90×1.20 | 2 | 5 | 1.08 | 5.40 |
|  | C1009 | 1.00×0.90 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 木屑板 | 15 | 0.065 | 1.540 | 1.00 | 0.231 | 0.355 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 70 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 1.667 | 0.600 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋砼结构层 | 110 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰砂浆（1） | 25 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.031 | 0.311 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.013 | 2.598 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.57, D = 3.06 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 广西居住规范29页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 松、木、云杉（热流方向垂直木纹） | 120 | 0.140 | 3.575 | 1.00 | 0.857 | 3.064 |
| Ⅰ型AW网织增强保温板（安围板） | 20 | 0.035 | 0.615 | 1.00 | 0.571 | 0.351 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.429 | 3.416 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 118.27 | 1.000 | 0.63 | 3.42 | 0.75 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(KE≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 89.55 | 1.000 | 0.63 | 3.42 | 0.75 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(KW≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 主墙体 | 207.82 | 1.000 | 0.63 | 3.42 | 0.75 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 新材料10002 | 30 | 1.000 | 10.000 | 1.00 | 0.030 | 0.300 |
| 松、木、云杉（热流方向垂直木纹） | 180 | 0.140 | 3.575 | 1.00 | 1.286 | 4.596 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.316 | 4.896 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项内容

楼梯间隔墙、外走廊隔墙

本工程无此项内容

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 新材料10002 | 30 | 1.000 | 10.000 | 1.00 | 0.030 | 0.300 |
| 松、木、云杉（热流方向垂直木纹） | 180 | 0.140 | 3.575 | 1.00 | 1.286 | 4.596 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.316 | 4.896 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 0.01 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001(最不利房间) | 71.92 |  | C0812 | 1.30 | 外窗 | 0.1673 | 满足 |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.69 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.28 | 外窗 |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.26 | 外窗 |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 居住建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/6 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002(最不利房间) | 0.17 | C1017 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001(最不利房间) | 71.92 |  | C0812 | 1.30 | 0.50 | 外窗 | 0.08 | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C0812 | 1.30 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.69 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.28 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.26 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019第5.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） | 18 | 2.50 | 0.40 | 0.800 | 广西居住规范66页 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 3 | 1.080 | 3.240 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.278 | 1.278 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.263 | 1.263 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 |  | 2 | 2 | 0.729 | 1.458 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 |  | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.406 | 1.406 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 |  | 2 | 1 | 1.689 | 1.689 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 | C0909 | 1 | 1 | 1.268 | 1.268 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 10 | C0909 | 1 | 1 | 1.137 | 1.137 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 11 | C0917 | 1 | 1 | 1.772 | 1.772 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 12 | C1009 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 13 | C1017 | 1 | 2 | 1.150 | 2.300 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 14 | C1617 | 1 | 1 | 1.898 | 1.898 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 24.558 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 1.080 | 3.240 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 |  | 2 | 1 | 0.895 | 0.895 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C0812 | 1 | 11 | 1.500 | 16.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C0812 | 2 | 6 | 1.300 | 7.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C0812 | 2 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | C1009 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 34.735 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.400 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 北向 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
| 东向 | 24.558 | 1.00 | 0.400 |
| 西向 | 34.735 | 1.25 | 0.400 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.400 |  |

平均传热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 3 | 1.080 | 3.240 | 18 | 2.500 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.500 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.278 | 1.278 | 18 | 2.500 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.263 | 1.263 | 18 | 2.500 |
| 5 |  | 2 | 2 | 0.729 | 1.458 | 18 | 2.500 |
| 6 |  | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 2.500 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.406 | 1.406 | 18 | 2.500 |
| 8 |  | 2 | 1 | 1.689 | 1.689 | 18 | 2.500 |
| 9 | C0909 | 1 | 1 | 1.268 | 1.268 | 18 | 2.500 |
| 10 | C0909 | 1 | 1 | 1.137 | 1.137 | 18 | 2.500 |
| 11 | C0917 | 1 | 1 | 1.772 | 1.772 | 18 | 2.500 |
| 12 | C1009 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 2.500 |
| 13 | C1017 | 1 | 2 | 1.150 | 2.300 | 18 | 2.500 |
| 14 | C1617 | 1 | 1 | 1.898 | 1.898 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 24.558 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 1.080 | 3.240 | 18 | 2.500 |
| 2 |  | 2 | 1 | 0.895 | 0.895 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0812 | 1 | 11 | 1.500 | 16.500 | 18 | 2.500 |
| 4 | C0812 | 2 | 6 | 1.300 | 7.800 | 18 | 2.500 |
| 5 | C0812 | 2 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1009 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 34.735 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 24.56 | 2.50 | 0.40 | 0.17 | K≤3.20, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 34.74 | 2.50 | 0.40 | 0.27 | K≤2.80, SC≤0.80 | 满足 |
| 综合平均 | 59.29 | 2.50 | 0.40 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表5.3.4-1的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外凸超过500mm的凸窗板

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 外墙 | 东 | 0.63 | 3.42 | 62 | 118.27 | 37.88 | 38.00 | 满足 |
| 外墙 | 外墙 | 西 | 0.63 | 3.42 | 62 | 89.55 | 37.79 | 38.00 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.57 | 3.06 | 356 | 178.67 | 35.96 | 38.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.4条和《民用建筑热工设计规范》GB50176条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 5级 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.13条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.13条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙面积比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 6 | 楼板 | 满足 |  |
| 7 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 8 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 9 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 10 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 11 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 12 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 13 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

■说明：本工程所有规定性指标满足《广西壮族自治区公共建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-096-2019规定的各项指标，节能符合要求。