## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月07日
场地信息
地点 | 南昌 | 经纬度 | 北纬28°40′ 东经115°55′
水平面总辐照量 | 1186.06kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 325Wp
组件数量 | 844 | 总装机量 | 274.3
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角23°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 79.82%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 55.2 | 13.2424 | 5.2
2月 | 45.4 | 10.7432 | 4.2
3月 | 57 | 13.0765 | 5.1
4月 | 94.8 | 21.1774 | 8.3
5月 | 102.8 | 22.3827 | 8.8
6月 | 127.4 | 27.0077 | 10.6
7月 | 168.8 | 35.0483 | 13.7
8月 | 146.5 | 30.69 | 12
9月 | 120.5 | 25.7309 | 10.1
10月 | 102.2 | 22.4597 | 8.8
11月 | 74 | 16.8756 | 6.6
12月 | 70.7 | 16.6983 | 6.5
全年 | 1165.2 | 255.133 | 100
年总发电量 | 255.1
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 274.3 | 首年发电量（MWh） | 255.133 | 电价（元/度） | 0.6
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 255.1328 | 930.12
2 | 0.7 | 242.3762 | 883.62
3 | 0.7 | 240.6795 | 877.43
4 | 0.7 | 238.9948 | 871.29
5 | 0.7 | 237.3218 | 865.19
6 | 0.7 | 235.6605 | 859.13
7 | 0.7 | 234.0109 | 853.12
8 | 0.7 | 232.3728 | 847.15
9 | 0.7 | 230.7462 | 841.22
10 | 0.7 | 229.131 | 835.33
11 | 0.7 | 227.5271 | 829.48
12 | 0.7 | 225.9344 | 823.68
13 | 0.7 | 224.3529 | 817.91
14 | 0.7 | 222.7824 | 812.19
15 | 0.7 | 221.2229 | 806.5
16 | 0.7 | 219.6744 | 800.85
17 | 0.7 | 218.1366 | 795.25
18 | 0.7 | 216.6097 | 789.68
19 | 0.7 | 215.0934 | 784.15
20 | 0.7 | 213.5878 | 778.66
21 | 0.7 | 212.0926 | 773.21
22 | 0.7 | 210.608 | 767.8
23 | 0.7 | 209.1337 | 762.43
24 | 0.7 | 207.6698 | 757.09
25 | 0.7 | 206.2161 | 751.79
总计 |  | 5627.0684 | 20514.3

## 投资收益
总装机量（kW） | 274.3 | 首年发电量（MWh） | 255.133 | 电价（元/度） | 0.6 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 3428750
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -342.88 | -
1 | 5 | 255.1328 | 153079.6753 | -327.57 | 930.12
2 | 0.7 | 242.3762 | 145425.6916 | -313.03 | 883.62
3 | 0.7 | 240.6795 | 144407.7117 | -298.59 | 877.43
4 | 0.7 | 238.9948 | 143396.8577 | -284.25 | 871.29
5 | 0.7 | 237.3218 | 142393.0797 | -270.01 | 865.19
6 | 0.7 | 235.6605 | 141396.3282 | -255.87 | 859.13
7 | 0.7 | 234.0109 | 140406.5539 | -241.83 | 853.12
8 | 0.7 | 232.3728 | 139423.708 | -227.89 | 847.15
9 | 0.7 | 230.7462 | 138447.742 | -214.05 | 841.22
10 | 0.7 | 229.131 | 137478.6079 | -200.3 | 835.33
11 | 0.7 | 227.5271 | 136516.2576 | -186.65 | 829.48
12 | 0.7 | 225.9344 | 135560.6438 | -173.09 | 823.68
13 | 0.7 | 224.3529 | 134611.7193 | -159.63 | 817.91
14 | 0.7 | 222.7824 | 133669.4373 | -146.26 | 812.19
15 | 0.7 | 221.2229 | 132733.7512 | -132.99 | 806.5
16 | 0.7 | 219.6744 | 131804.6149 | -119.81 | 800.85
17 | 0.7 | 218.1366 | 130881.9826 | -106.72 | 795.25
18 | 0.7 | 216.6097 | 129965.8088 | -93.72 | 789.68
19 | 0.7 | 215.0934 | 129056.0481 | -80.81 | 784.15
20 | 0.7 | 213.5878 | 128152.6558 | -67.99 | 778.66
21 | 0.7 | 212.0926 | 127255.5872 | -55.26 | 773.21
22 | 0.7 | 210.608 | 126364.7981 | -42.62 | 767.8
23 | 0.7 | 209.1337 | 125480.2445 | -30.07 | 762.43
24 | 0.7 | 207.6698 | 124601.8828 | -17.61 | 757.09
25 | 0.7 | 206.2161 | 123729.6696 | -5.24 | 751.79
25年总计 |  | 5627.0684 | 337.6241

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 225.083 | 5627.0684 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 67.863 | 1696.575 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.495 | 12.375 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 186.369 | 4659.225 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 2.273 | 56.825 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 3.421 | 85.525 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 844 | 325 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%