建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 外经楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月7日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19979941644 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	10

4.1 工程材料	10

4.2 围护结构作法简要说明	11

4.3 体形系数	12

4.4 窗墙比	12

4.4.1 窗墙比	12

4.4.2 外窗表	12

4.5 可见光透射比	14

4.6 天窗	14

4.6.1 天窗屋顶比	14

4.6.2 天窗类型	15

4.7 屋顶构造	15

4.7.1 屋面构造	15

4.8 外墙构造	16

4.8.1 外墙	16

4.9 挑空楼板构造	16

4.9.1 挑空楼板构造一	16

4.10 外窗热工	17

4.10.1 外窗构造	17

4.10.2 外遮阳类型	17

4.10.3 平均传热系数	17

4.10.4 综合太阳得热系数	19

4.10.5 总体热工性能	22

4.11 有效通风换气面积	23

4.12 非中空窗面积比	28

4.13 外窗气密性	29

4.14 幕墙气密性	29

4.15 规定性指标检查结论	29

# 建筑概况

| 工程名称 | 外经楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上23644㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 27.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 114957.27 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 28401.58 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 硬质矿棉板 | 0.060 | 1.260 | 300.0 | 1212.8 | 0.0000 | 楼板保温，修正系数=1.15；；参考自《江西省居住建筑节能设计标准DB36/J004-206》附录F； |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋面构造：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋硬质矿棉板 90mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋硬质矿棉板 60mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 380mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋硬质矿棉板 85mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：6mm高透光Low-E+9A+6mm（双层钢窗）：

传热系数2.600W/m^2.K，太阳得热系数0.348

5. 天窗：6低透光Low-E+12空气+6透明：

传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.261

## 体形系数

| 外表面积 | 28401.58 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 114957.27 |
| 体形系数 | 0.25 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1161.47 | 4789.98 | 0.24 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1933.58 | 6219.32 | 0.31 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 564.77 | 3345.27 | 0.17 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 411.92 | 3078.71 | 0.13 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 1161.47 | C1220 | 1.20×2.00 | 1~4 | 4 | 2.40 | 9.60 |
|  |  | C1236 | 1.26×3.60 | 1 | 2 | 4.54 | 9.07 |
|  |  | C13020 | 13.00×2.00 | 1~5 | 5 | 26.00 | 130.00 |
|  |  | C14012 | 14.00×1.20 | 1~4 | 4 | 16.80 | 67.20 |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 1~5 | 5 | 3.60 | 18.00 |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 19 | 2.16 | 41.04 |
|  |  | C18130 | 18.11×3.00 | 2 | 1 | 54.33 | 54.33 |
|  |  | C18145 | 18.11×4.50 | 4 | 1 | 81.50 | 81.50 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1~5 | 9 | 4.20 | 37.80 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 3 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | C3745 | 3.76×4.50 | 1~4 | 4 | 16.92 | 67.68 |
|  |  | C5420 | 5.40×2.00 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  |  | C5420 | 5.40×2.00 | 2,5 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  |  | C6020 | 6.00×2.00 | 2,4 | 2 | 12.00 | 24.00 |
|  |  | C6020 | 6.00×2.00 | 5 | 1 | 12.00 | 12.00 |
|  |  | C7521 | 7.50×2.10 | 1~2,4~5 | 7 | 15.75 | 110.25 |
|  |  | C7521 | 7.50×2.10 | 3 | 1 | 15.75 | 15.75 |
|  |  | C8121 | 8.13×2.10 | 1~5 | 12 | 17.07 | 204.88 |
|  |  | C8721 | 8.76×2.10 | 2~5 | 6 | 18.40 | 110.38 |
|  |  | C8730 | 8.76×3.00 | 2 | 1 | 26.28 | 26.28 |
|  |  | C8730 | 8.76×3.00 | 3 | 1 | 26.28 | 26.28 |
|  |  | C8745 | 8.76×4.50 | 4~5 | 2 | 39.42 | 78.84 |
| 北向 | 北-默认立面 1933.58 | C11121 | 11.19×2.10 | 1~5 | 5 | 23.50 | 117.50 |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 1~4 | 4 | 2.40 | 9.60 |
|  |  | C1236 | 1.26×3.60 | 2~5 | 6 | 4.54 | 27.22 |
|  |  | C1236 | 1.26×3.60 | 4~5 | 2 | 4.54 | 9.07 |
|  |  | C13020 | 13.00×2.00 | 1~5 | 5 | 26.00 | 130.00 |
|  |  | C14345 | 14.37×4.50 | 1~4 | 4 | 64.65 | 258.61 |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 1~6 | 7 | 3.60 | 25.20 |
|  |  | C1524 | 1.50×2.40 | 2~5 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  |  | C1745 | 1.76×4.50 | 1~4 | 4 | 7.92 | 31.68 |
|  |  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 13 | 2.16 | 28.08 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1~5 | 5 | 4.20 | 21.00 |
|  |  | C2045 | 2.00×4.50 | 1~4 | 4 | 9.00 | 36.00 |
|  |  | C2112 | 2.13×1.20 | 1,5 | 2 | 2.56 | 5.11 |
|  |  | C2112 | 2.13×1.20 | 2~4 | 3 | 2.56 | 7.67 |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~5 | 28 | 4.41 | 123.48 |
|  |  | C2212 | 2.28×1.20 | 1~2,5 | 6 | 2.74 | 16.42 |
|  |  | C2712 | 2.76×1.20 | 2,4 | 2 | 3.31 | 6.62 |
|  |  | C4636 | 4.66×3.60 | 1,4~5 | 5 | 16.78 | 83.88 |
|  |  | C4636 | 4.66×3.60 | 2~3 | 4 | 16.78 | 67.10 |
|  |  | C4836 | 4.80×3.60 | 1 | 1 | 17.28 | 17.28 |
|  |  | C5021 | 5.07×2.10 | 1~5 | 5 | 10.65 | 53.24 |
|  |  | C5312 | 5.38×1.20 | 2,4 | 4 | 6.46 | 25.82 |
|  |  | C7512 | 7.50×1.20 | 1~5 | 5 | 9.00 | 45.00 |
|  |  | C7521 | 7.50×2.10 | 1 | 6 | 15.75 | 94.50 |
|  |  | C8021 | 8.07×2.10 | 1~4 | 4 | 16.95 | 67.79 |
|  |  | C8121 | 8.13×2.10 | 1~5 | 18 | 17.07 | 307.31 |
|  |  | C8721 | 8.76×2.10 | 2~5 | 12 | 18.40 | 220.75 |
|  |  | C8745 | 8.76×4.50 | 2~3 | 2 | 39.42 | 78.84 |
| 东向 | 东-默认立面 564.77 | C0230 | 0.23×3.00 | 1 | 2 | 0.69 | 1.39 |
|  |  | C1220 | 1.20×2.00 | 1~4 | 4 | 2.40 | 9.60 |
|  |  | C1645 | 1.62×4.50 | 2 | 1 | 7.29 | 7.29 |
|  |  | C19345 | 19.37×4.50 | 1~4 | 4 | 87.16 | 348.62 |
|  |  | C2045 | 2.00×4.50 | 1~4 | 4 | 9.00 | 36.00 |
|  |  | C2233 | 2.26×3.30 | 2~5 | 8 | 7.46 | 59.72 |
|  |  | C2712 | 2.76×1.20 | 2,4 | 2 | 3.31 | 6.62 |
|  |  | C3312 | 3.38×1.20 | 2,4 | 4 | 4.06 | 16.22 |
|  |  | C3924 | 3.90×2.40 | 1~5 | 5 | 9.36 | 46.80 |
|  |  | C4730 | 4.70×3.00 | 1 | 1 | 14.11 | 14.11 |
|  |  | C8721 | 8.76×2.10 | 1 | 1 | 18.40 | 18.40 |
| 西向 | 西-默认立面 411.92 | C1220 | 1.20×2.00 | 1~4 | 4 | 2.40 | 9.60 |
|  |  | C14012 | 14.00×1.20 | 1~4 | 4 | 16.80 | 67.20 |
|  |  | C1645 | 1.62×4.50 | 2 | 2 | 7.29 | 14.58 |
|  |  | C3036 | 3.00×3.60 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  |  | C3745 | 3.76×4.50 | 1~4 | 4 | 16.92 | 67.68 |
|  |  | C8721 | 8.76×2.10 | 2~5 | 4 | 18.40 | 73.58 |
|  |  | C8745 | 8.76×4.50 | 1~4 | 4 | 39.42 | 157.68 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.24 | C1524 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.31 | C1524 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.17 | C3924 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.13 | C8721 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5001 |  | 288.50 | 837.73 | 0.34 |
| 5003 |  | 489.91 | 489.91 | 1.00 |
| 5007 |  | 0.04 | 134.97 | 0.00 |
| 5008 |  | 5.04 | 107.98 | 0.05 |
| 5013 |  | 4.47 | 84.13 | 0.05 |
| 5019 |  | 4.30 | 80.98 | 0.05 |
| 5020 |  | 4.30 | 80.98 | 0.05 |
| 5021 |  | 3.78 | 80.98 | 0.05 |
| 5022 |  | 3.78 | 80.98 | 0.05 |
| 5023 |  | 4.30 | 80.98 | 0.05 |
| 5024 |  | 4.30 | 80.98 | 0.05 |
| 5025 |  | 3.78 | 80.98 | 0.05 |
| 5026 |  | 3.78 | 80.98 | 0.05 |
| 5027 |  | 2.67 | 57.14 | 0.05 |
| 5040 |  | 0.46 | 3.30 | 0.14 |
| 5043 |  | 0.53 | 3.30 | 0.16 |
| 整栋建筑 |  | 823.94 | 5876.34 | 0.14 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

### 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6低透光Low-E+12空气+6透明 | 66 | 1.80 | 0.26 | 可见光透射比=0.35 |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.26 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.6,SHGC≤0.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 屋顶构造

### 屋面构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 硬质矿棉板 | 90 | 0.060 | 1.260 | 1.10 | 1.364 | 1.890 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 1.950 | 5.354 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 硬质矿棉板 | 60 | 0.060 | 1.260 | 1.10 | 0.909 | 1.260 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 380 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.507 | 3.795 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 1.483 | 5.793 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 硬质矿棉板 | 85 | 0.060 | 1.260 | 1.10 | 1.288 | 1.785 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.421 | 3.705 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm高透光Low-E+9A+6mm（双层钢窗） | 18 | 2.60 | 0.35 | 0.620 |  |

### 外遮阳类型

#### 自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.330 | 0.665 |  |

### 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1236 | 1 | 2 | 4.536 | 9.072 | 18 | 2.600 |
| 3 | C13020 | 1~5 | 5 | 26.000 | 130.000 | 18 | 2.600 |
| 4 | C14012 | 1~4 | 4 | 16.800 | 67.200 | 18 | 2.600 |
| 5 | C1524 | 1~5 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 2.600 |
| 6 | C1812 | 1 | 19 | 2.160 | 41.040 | 18 | 2.600 |
| 7 | C18130 | 2 | 1 | 54.330 | 54.330 | 18 | 2.600 |
| 8 | C18145 | 4 | 1 | 81.495 | 81.495 | 18 | 2.600 |
| 9 | C2021 | 1~5 | 9 | 4.200 | 37.800 | 18 | 2.600 |
| 10 | C2021 | 3 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.600 |
| 11 | C3745 | 1~4 | 4 | 16.920 | 67.680 | 18 | 2.600 |
| 12 | C5420 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 2.600 |
| 13 | C5420 | 2,5 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 2.600 |
| 14 | C6020 | 2,4 | 2 | 12.000 | 24.000 | 18 | 2.600 |
| 15 | C6020 | 5 | 1 | 12.000 | 12.000 | 18 | 2.600 |
| 16 | C7521 | 1~2,4~5 | 7 | 15.750 | 110.250 | 18 | 2.600 |
| 17 | C7521 | 3 | 1 | 15.750 | 15.750 | 18 | 2.600 |
| 18 | C8121 | 1~5 | 12 | 17.073 | 204.876 | 18 | 2.600 |
| 19 | C8721 | 2~5 | 6 | 18.396 | 110.376 | 18 | 2.600 |
| 20 | C8730 | 2 | 1 | 26.280 | 26.280 | 18 | 2.600 |
| 21 | C8730 | 3 | 1 | 26.280 | 26.280 | 18 | 2.600 |
| 22 | C8745 | 4~5 | 2 | 39.420 | 78.840 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1161.469 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11121 | 1~5 | 5 | 23.499 | 117.495 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 2.600 |
| 3 | C1236 | 2~5 | 6 | 4.536 | 27.216 | 18 | 2.600 |
| 4 | C1236 | 4~5 | 2 | 4.536 | 9.072 | 18 | 2.600 |
| 5 | C13020 | 1~5 | 5 | 26.000 | 130.000 | 18 | 2.600 |
| 6 | C14345 | 1~4 | 4 | 64.652 | 258.606 | 18 | 2.600 |
| 7 | C1524 | 1~6 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 2.600 |
| 8 | C1524 | 2~5 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 2.600 |
| 9 | C1745 | 1~4 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 2.600 |
| 10 | C1812 | 1 | 13 | 2.160 | 28.080 | 18 | 2.600 |
| 11 | C2021 | 1~5 | 5 | 4.200 | 21.000 | 18 | 2.600 |
| 12 | C2045 | 1~4 | 4 | 9.000 | 36.000 | 18 | 2.600 |
| 13 | C2112 | 1,5 | 2 | 2.556 | 5.112 | 18 | 2.600 |
| 14 | C2112 | 2~4 | 3 | 2.556 | 7.668 | 18 | 2.600 |
| 15 | C2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 2.600 |
| 16 | C2121 | 2~5 | 28 | 4.410 | 123.480 | 18 | 2.600 |
| 17 | C2212 | 1~2,5 | 6 | 2.736 | 16.416 | 18 | 2.600 |
| 18 | C2712 | 2,4 | 2 | 3.312 | 6.624 | 18 | 2.600 |
| 19 | C4636 | 1,4~5 | 5 | 16.776 | 83.880 | 18 | 2.600 |
| 20 | C4636 | 2~3 | 4 | 16.776 | 67.104 | 18 | 2.600 |
| 21 | C4836 | 1 | 1 | 17.280 | 17.280 | 18 | 2.600 |
| 22 | C5021 | 1~5 | 5 | 10.647 | 53.235 | 18 | 2.600 |
| 23 | C5312 | 2,4 | 4 | 6.456 | 25.824 | 18 | 2.600 |
| 24 | C7512 | 1~5 | 5 | 9.000 | 45.000 | 18 | 2.600 |
| 25 | C7521 | 1 | 6 | 15.750 | 94.500 | 18 | 2.600 |
| 26 | C8021 | 1~4 | 4 | 16.947 | 67.788 | 18 | 2.600 |
| 27 | C8121 | 1~5 | 18 | 17.073 | 307.314 | 18 | 2.600 |
| 28 | C8721 | 2~5 | 12 | 18.396 | 220.752 | 18 | 2.600 |
| 29 | C8745 | 2~3 | 2 | 39.420 | 78.840 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1933.576 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0230 | 1 | 2 | 0.693 | 1.386 | 18 | 2.600 |
| 2 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 2.600 |
| 3 | C1645 | 2 | 1 | 7.290 | 7.290 | 18 | 2.600 |
| 4 | C19345 | 1~4 | 4 | 87.156 | 348.624 | 18 | 2.600 |
| 5 | C2045 | 1~4 | 4 | 9.000 | 36.000 | 18 | 2.600 |
| 6 | C2233 | 2~5 | 8 | 7.465 | 59.717 | 18 | 2.600 |
| 7 | C2712 | 2,4 | 2 | 3.312 | 6.624 | 18 | 2.600 |
| 8 | C3312 | 2,4 | 4 | 4.056 | 16.224 | 18 | 2.600 |
| 9 | C3924 | 1~5 | 5 | 9.360 | 46.800 | 18 | 2.600 |
| 10 | C4730 | 1 | 1 | 14.106 | 14.106 | 18 | 2.600 |
| 11 | C8721 | 1 | 1 | 18.396 | 18.396 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 564.767 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 2.600 |
| 2 | C14012 | 1~4 | 4 | 16.800 | 67.200 | 18 | 2.600 |
| 3 | C1645 | 2 | 2 | 7.290 | 14.580 | 18 | 2.600 |
| 4 | C3036 | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 2.600 |
| 5 | C3745 | 1~4 | 4 | 16.920 | 67.680 | 18 | 2.600 |
| 6 | C8721 | 2~5 | 4 | 18.396 | 73.584 | 18 | 2.600 |
| 7 | C8745 | 1~4 | 4 | 39.420 | 157.680 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 411.924 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C1236 | 1 | 2 | 4.536 | 9.072 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C13020 | 1~5 | 5 | 26.000 | 130.000 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 4 | C14012 | 1~4 | 4 | 16.800 | 67.200 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 5 | C1524 | 1~5 | 5 | 3.600 | 18.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C1812 | 1 | 19 | 2.160 | 41.040 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C18130 | 2 | 1 | 54.330 | 54.330 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 8 | C18145 | 4 | 1 | 81.495 | 81.495 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 9 | C2021 | 1~5 | 9 | 4.200 | 37.800 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 10 | C2021 | 3 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C3745 | 1~4 | 4 | 16.920 | 67.680 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 12 | C5420 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 13 | C5420 | 2,5 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | C6020 | 2,4 | 2 | 12.000 | 24.000 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 15 | C6020 | 5 | 1 | 12.000 | 12.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 16 | C7521 | 1~2,4~5 | 7 | 15.750 | 110.250 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 17 | C7521 | 3 | 1 | 15.750 | 15.750 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 18 | C8121 | 1~5 | 12 | 17.073 | 204.876 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 19 | C8721 | 2~5 | 6 | 18.396 | 110.376 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 20 | C8730 | 2 | 1 | 26.280 | 26.280 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 21 | C8730 | 3 | 1 | 26.280 | 26.280 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 22 | C8745 | 4~5 | 2 | 39.420 | 78.840 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1161.469 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.730 | 0.254 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11121 | 1~5 | 5 | 23.499 | 117.495 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 2 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C1236 | 2~5 | 6 | 4.536 | 27.216 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 4 | C1236 | 4~5 | 2 | 4.536 | 9.072 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C13020 | 1~5 | 5 | 26.000 | 130.000 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 6 | C14345 | 1~4 | 4 | 64.652 | 258.606 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C1524 | 1~6 | 7 | 3.600 | 25.200 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C1524 | 2~5 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 9 | C1745 | 1~4 | 4 | 7.920 | 31.680 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C1812 | 1 | 13 | 2.160 | 28.080 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C2021 | 1~5 | 5 | 4.200 | 21.000 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 12 | C2045 | 1~4 | 4 | 9.000 | 36.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 13 | C2112 | 1,5 | 2 | 2.556 | 5.112 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 14 | C2112 | 2~4 | 3 | 2.556 | 7.668 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 15 | C2121 | 1 | 1 | 4.410 | 4.410 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 16 | C2121 | 2~5 | 28 | 4.410 | 123.480 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 17 | C2212 | 1~2,5 | 6 | 2.736 | 16.416 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 18 | C2712 | 2,4 | 2 | 3.312 | 6.624 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 19 | C4636 | 1,4~5 | 5 | 16.776 | 83.880 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 20 | C4636 | 2~3 | 4 | 16.776 | 67.104 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 21 | C4836 | 1 | 1 | 17.280 | 17.280 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 22 | C5021 | 1~5 | 5 | 10.647 | 53.235 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 23 | C5312 | 2,4 | 4 | 6.456 | 25.824 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 24 | C7512 | 1~5 | 5 | 9.000 | 45.000 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 25 | C7521 | 1 | 6 | 15.750 | 94.500 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 26 | C8021 | 1~4 | 4 | 16.947 | 67.788 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 27 | C8121 | 1~5 | 18 | 17.073 | 307.314 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 28 | C8721 | 2~5 | 12 | 18.396 | 220.752 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 29 | C8745 | 2~3 | 2 | 39.420 | 78.840 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1933.576 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.762 | 0.265 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0230 | 1 | 2 | 0.693 | 1.386 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 3 | C1645 | 2 | 1 | 7.290 | 7.290 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C19345 | 1~4 | 4 | 87.156 | 348.624 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C2045 | 1~4 | 4 | 9.000 | 36.000 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C2233 | 2~5 | 8 | 7.465 | 59.717 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C2712 | 2,4 | 2 | 3.312 | 6.624 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 8 | C3312 | 2,4 | 4 | 4.056 | 16.224 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 9 | C3924 | 1~5 | 5 | 9.360 | 46.800 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 10 | C4730 | 1 | 1 | 14.106 | 14.106 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 11 | C8721 | 1 | 1 | 18.396 | 18.396 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 564.767 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.348 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1~4 | 4 | 2.400 | 9.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 2 | C14012 | 1~4 | 4 | 16.800 | 67.200 | 18 | 0.348 | 活动遮阳0 | 0.665 | 0.231 |
| 3 | C1645 | 2 | 2 | 7.290 | 14.580 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 4 | C3036 | 1 | 2 | 10.800 | 21.600 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 5 | C3745 | 1~4 | 4 | 16.920 | 67.680 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 6 | C8721 | 2~5 | 4 | 18.396 | 73.584 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 7 | C8745 | 1~4 | 4 | 39.420 | 157.680 | 18 | 0.348 |  | 1.000 | 0.348 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 411.924 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.945 | 0.329 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1161.47 | 2.60 | 0.25 | 0.24 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1933.58 | 2.60 | 0.27 | 0.31 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 564.77 | 2.60 | 0.35 | 0.17 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 411.92 | 2.60 | 0.33 | 0.13 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 4071.74 | 2.60 | 0.28 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 269.27 |  | 169.50 | C0230 | 0.69 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4730 | 14.11 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0230 | 0.69 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3036 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3036 | 10.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1005 | 262.17 |  | 81.01 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1006 | 208.09 |  | 256.49 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1007 | 199.27 |  | 81.00 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1008 | 164.69 |  | 140.39 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1009 | 164.66 |  | 140.37 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1010 | 158.61 |  | 192.15 | C8121 | 17.07 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C8121 | 17.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1011 | 155.54 |  | 188.99 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C11121 | 23.50 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5021 | 10.65 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1012 | 86.94 |  | 183.56 | C7512 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1013 | 79.80 |  | 84.15 | C8021 | 16.95 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1014 | 79.79 |  | 124.64 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1015 | 76.74 |  | 121.50 | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1016 | 76.74 |  | 101.25 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1017 | 76.74 |  | 121.50 | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 76.74 |  | 81.00 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8121 | 17.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1019 | 76.72 |  | 121.49 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1020 | 76.72 |  | 121.49 | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1021 | 76.72 |  | 121.49 | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1022 | 76.72 |  | 121.49 | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1812 | 2.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1023 | 50.45 |  | 94.50 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1024 | 50.45 |  | 94.48 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1027 | 37.32 |  | 81.00 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1028 | 31.06 |  | 81.00 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1029 | 31.05 |  | 94.48 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1034 | 24.54 |  | 94.50 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1035 | 24.54 |  | 94.50 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 1036 | 13.41 |  | 13.50 | C2212 | 2.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1037 | 13.41 |  | 13.50 | C2212 | 2.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1038 | 11.76 |  | 27.00 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1039 | 11.76 |  | 27.00 | C2112 | 2.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
| 2 | 2002 | 812.47 |  | 492.23 | C4636 | 16.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6020 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1645 | 7.29 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8730 | 26.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1645 | 7.29 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8721 | 18.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1236 | 4.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1236 | 4.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4636 | 16.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2004 | 568.01 |  | 383.71 | C8745 | 39.42 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3924 | 9.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2007 | 262.17 |  | 81.01 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2008 | 199.27 |  | 81.00 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2010 | 164.69 |  | 140.12 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2011 | 164.66 |  | 140.10 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2012 | 129.27 |  | 107.99 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2013 | 102.99 |  | 80.99 | C11121 | 23.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2014 | 86.94 |  | 120.12 | C7512 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2028 | 50.45 |  | 67.48 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2029 | 50.45 |  | 67.50 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2030 | 37.32 |  | 60.75 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2032 | 31.06 |  | 81.00 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2033 | 31.05 |  | 94.48 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2035 | 28.80 |  | 50.58 | C5312 | 6.46 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2036 | 28.80 |  | 50.58 | C5312 | 6.46 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2038 | 24.54 |  | 67.50 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2039 | 24.54 |  | 47.25 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2040 | 13.41 |  | 13.50 | C2212 | 2.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2041 | 13.41 |  | 13.50 | C2212 | 2.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2043 | 11.76 |  | 13.50 | C2112 | 2.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2044 | 10.93 |  | 18.90 | C3312 | 4.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2045 | 10.92 |  | 32.38 | C3312 | 4.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 3 | 3001 | 812.47 |  | 376.31 | C4636 | 16.78 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4636 | 16.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1236 | 4.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1236 | 4.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8721 | 18.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8730 | 26.28 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3003 | 516.65 |  | 355.36 | C3924 | 9.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C8745 | 39.42 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3005 | 262.17 |  | 81.01 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3006 | 199.27 |  | 81.00 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3007 | 164.69 |  | 126.62 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3008 | 164.66 |  | 126.61 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3009 | 129.27 |  | 107.99 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3010 | 102.99 |  | 80.99 | C11121 | 23.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3011 | 86.94 |  | 120.12 | C7512 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3027 | 50.45 |  | 53.99 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3028 | 50.45 |  | 27.00 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3030 | 37.32 |  | 60.75 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3031 | 31.06 |  | 81.00 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3032 | 31.05 |  | 94.48 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3037 | 24.54 |  | 67.23 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3038 | 24.54 |  | 67.23 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3042 | 11.76 |  | 13.50 | C2112 | 2.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
| 4 | 4003 | 470.86 |  | 296.86 | C3924 | 9.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 4006 | 262.17 |  | 148.51 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4007 | 199.27 |  | 81.00 | C14012 | 16.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4008 | 164.69 |  | 126.62 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4009 | 164.66 |  | 126.61 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4010 | 129.27 |  | 107.99 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4011 | 102.99 |  | 80.99 | C11121 | 23.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4012 | 86.94 |  | 120.12 | C7512 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4027 | 50.45 |  | 53.99 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4028 | 50.45 |  | 54.00 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4030 | 37.32 |  | 60.75 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4031 | 31.06 |  | 81.00 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4032 | 31.05 |  | 94.48 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4034 | 28.80 |  | 50.58 | C5312 | 6.46 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 4035 | 28.80 |  | 50.58 | C5312 | 6.46 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 4037 | 24.54 |  | 67.23 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4038 | 24.54 |  | 67.23 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4042 | 11.76 |  | 13.50 | C2112 | 2.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4043 | 10.93 |  | 18.90 | C3312 | 4.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4044 | 10.92 |  | 32.38 | C3312 | 4.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
| 5 | 5001 | 796.18 |  | 467.66 | C1236 | 4.54 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4636 | 16.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4636 | 16.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6020 | 12.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8745 | 39.42 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C8721 | 18.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1236 | 4.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5002 | 493.96 |  | 315.78 | C3924 | 9.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 5005 | 164.69 |  | 140.12 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5006 | 164.66 |  | 140.10 | C13020 | 26.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5007 | 129.27 |  | 107.99 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7521 | 15.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5008 | 102.99 |  | 80.99 | C11121 | 23.50 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5009 | 89.88 |  | 47.25 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5010 | 89.88 |  | 87.75 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5011 | 86.94 |  | 120.12 | C7512 | 9.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5012 | 79.80 |  | 42.08 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5015 | 76.74 |  | 48.60 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5028 | 50.45 |  | 67.50 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5029 | 50.45 |  | 67.48 | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5031 | 37.32 |  | 60.75 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5034 | 24.54 |  | 67.23 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5035 | 24.54 |  | 67.23 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 5036 | 13.41 |  | 13.50 | C2212 | 2.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5037 | 13.41 |  | 13.50 | C2212 | 2.74 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5039 | 11.76 |  | 13.50 | C2112 | 2.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
| 6 | 6002 | 37.32 |  | 95.40 | C1524 | 3.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 1161.47 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 1933.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 564.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 411.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0230 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。