[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年3月4日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18942312303 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间表


87.2
作息时间表


88
暖通空调系统


88.1
系统类型


88.1.1
系统分区


88.1.2
热回收参数


88.2
制冷系统


88.2.1
冷水机组


88.2.2
水泵系统


88.2.3
运行工况


88.2.4
制冷能耗


98.3
供暖系统


98.3.1
热水锅炉系统


98.4
空调风机


98.4.1
独立新排风


108.4.2
风机盘管


109
照明


1010
插座设备


1011
排风机


1012
生活热水


1012.1.1
热水系统


1113
电梯


1114
光伏发电


1115
计算结果


1115.1
负荷分项统计


1215.2
逐月负荷表


1315.3
逐月电耗


1415.4
全年能耗


1616
附录


1616.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1616.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1616.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1716.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	建筑面积(m2)
	地上23644    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上27.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	114957.27

	建筑外表面积(m2)
	28401.58

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
江西-南昌, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]—BAfE —FE —8ME

SEFATIRRE(C)

2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1

”n




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

ZREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月22日14时
	39.4
	28.3
	20.2
	91.6

	最冷
	01月21日05时
	-4.4
	-4.4
	2.4
	1.5


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	硬质矿棉板
	0.060
	1.260
	300.0
	1212.8
	0.0000
	楼板保温，修正系数=1.15；；参考自《江西省居住建筑节能设计标准DB36/J004-206》附录F；

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋硬质矿棉板 90mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋硬质矿棉板 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋硬质矿棉板 85mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：6较低透光Low-E+12空气+6透明：
    传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.331
5. 天窗：6高透光Low-E+12空气+6透明：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.539
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.49(D:5.35)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.91(D:3.98)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.90

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.54

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.66

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.24
	1.80
	0.24

	
	北向
	北-默认立面
	0.31
	1.80
	0.25

	
	东向
	东-默认立面
	0.17
	1.80
	0.33

	
	西向
	西-默认立面
	0.13
	1.80
	0.31


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	20150.05
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.50
	5℃
	0.55
	5(℃)


8.2 制冷系统
8.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


8.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	12750
	336
	4.17
	3060
	3360
	2688
	0

	25~50
	19067
	102
	4.55
	4195
	1020
	816
	0

	50~75
	32032
	103
	5.00
	6406
	1030
	824
	0

	75~100
	44111
	100
	5.00
	8822
	1000
	800
	0

	>100
	684595
	713
	－
	71300
	7130
	5704
	0

	合计
	792555
	1354
	
	93783
	13540
	10832
	0


8.3 供暖系统
8.3.1 热水锅炉系统
8.3.1.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	167943
	2.93
	79864


8.3.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.1.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	59840
	590
	4720

	50
	500
	8
	0.0160
	56642
	172
	1376

	75
	750
	8
	0.0107
	32455
	55
	440

	100
	1000
	8
	0.0080
	19006
	19
	152

	综合
	167943
	836
	6688


8.4 空调风机
8.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	48758
	0.2
	9752
	2268
	22117

	合计
	22117


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	39006
	0.8
	0.18
	7021
	2268
	15924

	合计
	15924


8.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	360
	0.7
	2190
	552

	合计
	552


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	12.42
	110
	10958
	136093

	办公-走廊
	11.81
	36
	10236
	120917

	空房间
	0.00
	78
	1972
	0

	总计
	257011


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	35.25
	110
	10958
	386255

	办公-走廊
	33.19
	36
	10236
	339721

	空房间
	0.00
	78
	1972
	0

	总计
	725976


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
12.1.1 热水系统
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	电
	0.9
	0
	0


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	1381
	0.4
	0.8
	0.9
	658914

	总计
	658914


15 计算结果
15.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-10.53
	5.59
	0.28
	-4.29
	1.85
	-7.10

	供冷需求(kWh/㎡)
	2.95
	18.10
	4.14
	9.89
	-1.55
	33.52


[image: image4.png]-10

-12

P

e

OFR/BE





[image: image5.png]40

B5)

30

25

20

15

10

BHAER
mEP R
mEREBR
mEHS
mHE
OFR/BE





15.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	45067
	0
	1587.840
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	55486
	119
	1155.024
	03月04日07时
	33.680
	03月06日15时

	4月
	10840
	12237
	734.222
	04月01日07时
	603.982
	04月30日15时

	5月
	1
	107212
	0.351
	05月20日06时
	948.122
	05月24日15时

	6月
	0
	177033
	0.000
	--
	1416.253
	06月28日07时

	7月
	0
	117865
	0.000
	--
	1597.876
	07月01日07时

	8月
	0
	94797
	0.000
	--
	3035.049
	08月26日07时

	9月
	0
	206049
	0.000
	--
	1866.036
	09月02日07时

	10月
	0
	73182
	0.000
	--
	809.578
	10月17日15时

	11月
	1816
	4061
	295.275
	11月29日07时
	179.607
	11月01日15时

	12月
	54734
	0
	901.648
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]250000

200000

150000

100000

50000

ZFAFELERK(KWh)

9 10

1

12

wfHEEER
[ REeess





[image: image7.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BRIEBERE (kW)

1 2

3 4 5 6

w AT E
SRS





15.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.94
	0.00
	0.96
	2.70
	3.09
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	0.00
	0.08
	0.74
	2.09
	
	
	

	3
	0.00
	1.20
	0.00
	0.91
	2.58
	
	
	

	4
	0.18
	0.27
	0.17
	0.91
	2.58
	
	
	

	5
	0.94
	0.00
	0.18
	0.96
	2.70
	
	
	

	6
	1.01
	0.00
	0.19
	0.83
	2.33
	
	
	

	7
	0.57
	0.00
	0.16
	1.00
	2.82
	
	
	

	8
	0.30
	0.00
	0.09
	0.96
	2.70
	
	
	

	9
	1.11
	0.00
	0.05
	0.87
	2.46
	
	
	

	10
	0.74
	0.00
	0.17
	0.87
	2.46
	
	
	

	11
	0.14
	0.06
	0.17
	0.91
	2.58
	
	
	

	12
	0.00
	1.19
	0.18
	0.96
	2.70
	
	
	

	合计
	5.00
	3.66
	1.44
	10.87
	30.71
	3.09
	0.00
	0.00


15.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	33.52
	

	
	耗热量
	7.10
	

	
	冷热合计
	40.62
	

	热回收
	供冷
	1.55
	

	
	供暖
	1.85
	

	
	冷热合计
	3.40
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	3.97
	

	
	冷却水泵
	0.57
	

	
	冷冻水泵
	0.46
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	5.00
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	3.38
	

	
	供暖水泵
	0.28
	

	
	热源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	3.66
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.61
	

	
	风机盘管
	0.02
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.63
	

	照明电耗
	10.87
	

	插座设备电耗
	30.71
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	3.09
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	3.09
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.79
	

	
	光伏发电(Ep)
	27.87
	

	
	风力发电(Ew)
	0.01
	

	
	合计
	28.67
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	27.08
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	5.00
	
	

	耗热量Qh
	3.66
	地源\空气源热泵EPh
	

	生活热水耗热量Qw
	0.00
	太阳能\空气源热泵
	

	照明能耗Ql
	41.56
	光伏发电Er
	27.87

	电梯能耗Qe
	0.00
	风力发电Ew
	0.01

	合计
	54.98
	
	27.87

	可再生能源利用率
	55.7%


[image: image8.png]



16 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image9.png]