# 建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 小洲村活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024 年 1 月 4 日 |

| 采用软件 | 能耗计算 BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17708473286 |

目  录

1 .建筑概况 	 4

2 .测评依据 	 4

3 .软件介绍 	 4

4 .气象数据 	 5

4. 1 气象地点 	 5

4.2 逐日干球温度表 	 5

4.3 逐月辐照量表 	 5

4.4 峰值工况 	 5

5 . 围护结构 	 6

5. 1 工程材料 	 6

5.2  围护结构作法简要说明 	 6

6 . 围护结构概况 	 7

7 .标识建筑 	 7

7. 1 房间类型 	 7

7. 1. 1 房间表 	 7

7. 1.2 作息时间表 	 8

7.2 系统类型 	 8

7.2. 1 系统分区 	 8

7.2.2 热回收参数 	 8

7.3 制冷系统 	 8

7.3. 1 多联机/单元式空调能耗 	 8

7.4 供暖系统 	 8

7.4. 1 多联机/单元式热泵能耗 	 8

7.5 照明 	 8

8 . 比对建筑 	 9

8. 1 房间类型 	 9

8. 1. 1 房间表 	 9

8. 1.2 作息时间表 	 9

8.2 系统类型 	 9

8.2. 1 系统分区 	 9

8.3 制冷系统 	 9

8.3. 1 冷水机组 	 9

8.3.2 冷却水泵 	 10

8.3.3 冷冻水泵 	 10

8.4 供暖系统 	 10

8.4. 1 热水锅炉能耗 	 10

8.4.2 热水循环水泵能耗 	 10

8.5 照明 	 10

9 .计算结果 	 11

10    附录 	 15

10. 1     工作日/节假日人员逐时在室率(%) 	 15

10.2     工作日/节假日照明开关时间表(%) 	 15

10.3     工作日/节假日设备逐时使用率(%) 	 16

10.4     工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关) 	 16

1    建筑概况

| 工程名称 | 小洲村活动中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08 ° | 东经：113.14 ° |
| 建筑面积(m2) | 地上 4370 地下 0 |  |
| 建筑层数 | 地上 2 地下 0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上 13.9 地下 0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 27357.06 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 6061.41 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:7.14-9.30,供暖期:12.1- 1.28 |  |

2    测评依据

1.  《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2.  《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020

3.  《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4.  《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

6.  《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

3    软件介绍

本报告内容由能耗计算 BESI2023 计算并输出，能耗计算 BESI 以 CAD 为平台，内置 DOE2 内 核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标 准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求， 从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系

统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

4    气象数据

4.1 气象地点

广东-广州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

# 4.2 逐日干球温度表

# 4.3 逐月辐照量表

# 4.4 峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08 月 30 日 14 时 | 36.7 | 28.3 | 21.5 | 92.1 |

| 最冷 | 02 月 01 日 03 时 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 17.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5    围护结构

5.1 工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透系 数 u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑 热工设计规范》 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑 热工设计规范》 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑 热工设计规范》 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土 (ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑 热工设计规范》 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 （带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑 热工设计规范》 GB50176-2016， 蒸汽渗透系数没有 给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝 土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑 热工设计规范》 GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190 六孔 砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

# 5.2  围护结构作法简要说明

1.  屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm +加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2.  外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土

200mm＋石灰砂浆 20mm

3.  外窗构造：12A 钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数 3.900W/m^2.K ，太阳得热系数 0.652

6    围护结构概况

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数 K [W/(m2 ·K)] |  |  | 0.77(D:3.69) |  |  | 0.70 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数 K [W/(m2 ·K)] |  |  | 1.33(D:2.94) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2 ·K)] |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传 热系数 K [W/(m2 ·K)] |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 外窗 （包括 透明幕 墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得 热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.41 | 3.90 | 0.61 | 0.41 | 2.70 | 0.35 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.33 | 3.90 | 0.65 | 0.33 | 3.00 | 0.40 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.20 | 3.90 | 0.65 | 0.20 | 5.20 | 0.40 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.27 | 3.90 | 0.65 | 0.27 | 4.00 | 0.40 |

备注：1. —  代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

7    标识建筑

# 7.1 房间类型

# 7.1.1  房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公 室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-高级办公 室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 15(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 宾馆-3 星级餐 厅 | 25 | 22 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-走廊 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | - | - | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

# 7.1.2  作息时间表

详见附录

# 7.2 系统类型

# 7.2.1  系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积 (㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 6.00 | 3.00 | 3193.47 | 所有房间 |

# 7.2.2  热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |

# 7.3 制冷系统

# 7.3.1  多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 6.00 | 209878 | 34980 |

# 7.4 供暖系统

# 7.4.1  多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 3.00 | 3609 | 1203 |

# 7.5  照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 6 | 704 | 10647 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 4 | 1293 | 15277 |
| 办公-高级办公室 | 25.20 | 1 | 527 | 13268 |
| 商场-一般商店 | 40.15 | 1 | 115 | 4635 |
| 宾馆-3 星级餐厅 | 43.65 | 2 | 507 | 22125 |
| 宾馆-走廊 | 16.79 | 8 | 163 | 2734 |
| 空房间 | 0.00 | 3 | 940 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 68687 |

8    比对建筑

# 8.1 房间类型

# 8.1.1  房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公 室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-高级办公 室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 15(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 宾馆-3 星级餐 厅 | 25 | 22 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-走廊 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | - | - | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

# 8.1.2  作息时间表

同标识建筑

# 8.2 系统类型

# 8.2.1  系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积 (㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | - | - | 3193.47 | 同标识建筑 |

8.3 制冷系统

8.3.1  冷水机组

8.3.1.1     机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷 水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 119 | 490 | 4.11 | 1 |

# 8.3.1.2     机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 122 | 4.26 | 1517 | 356 |
| 50 | 245 | 4.77 | 23547 | 4936 |

| 75 | 367 | 4.21 | 144855 | 34407 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 490 | 4.11 | 20821 | 5066 |
| 合计 |  | 4.26 | 190739 | 44765 |

# 8.3.2  冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 14 | 0.0214 | 490 | 8606 |
| 50 | 1 | 113 |  |  |  |
| 75 | 1 | 480 |  |  |  |
| 100 | 1 | 53 |  |  |  |

# 8.3.3  冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 14 | 0.0241 | 490 | 7792 |
| 50 | 1 | 113 |  |  |  |
| 75 | 1 | 480 |  |  |  |
| 100 | 1 | 53 |  |  |  |

# 8.4 供暖系统

# 8.4.1  热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值 负荷 (MW) | 台 数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤 II | 0.21 | 1 | 0.73 | 0.92 | 5902 | 2.93 | 2999 |

# 8.4.2  热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 287 | 0.00865 | 206 | 560 |
| 50 | 1 | 21 |  |  |  |
| 75 | 1 | 5 |  |  |  |
| 100 | 1 | 1 |  |  |  |

# 8.5 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 6 | 704 | 10647 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 4 | 1293 | 15277 |
| 办公-高级办公室 | 25.20 | 1 | 527 | 13268 |

| 商场-一般商店 | 40.15 | 1 | 115 | 4635 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-3 星级餐厅 | 43.65 | 2 | 507 | 22125 |
| 宾馆-走廊 | 16.79 | 8 | 163 | 2734 |
| 空房间 | 0.00 | 3 | 940 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 68687 |

9    计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础建筑 (kWh/㎡) | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 48.02 | 43.65 | - 10.03% |  |  |
|  | 耗热量 | 0.83 | 1.35 | 38.85% |  |  |
|  | 冷热合计 | 48.85 | 45.00 | -8.57% |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 10.24 | 42.81% |  |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 1.97 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 1.78 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供冷合计 | 8.00 | 14.00 |  |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.69 | 66.20% |  |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.13 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.28 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.28 | 0.81 |  |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 8.28 | 14.81 | 44. 10% |  |  |
| 照明电耗 |  | 15.72 | 15.72 | 0.00% |  |  |
| 合计电耗 |  | 24.00 | 30.53 | 21.39% | 87.22 | 72.49% |

10  附录

# 10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办 公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办 公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商 店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3 星级 餐厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-走廊 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

# 10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办 公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办 公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商 店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

| 宾馆-3 星级 餐厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

# 10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办 公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-高级办 公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商 店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3 星级 餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

# 10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日