新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15730730250 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	挑空楼板	8

4.3.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	8

5.2.1	控温与非控温空间隔墙构造一	8

5.3	楼板	9

5.3.1	楼板构造一	9

5.4	控温与非控温空间楼板	9

5.4.1	控温与非控温空间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

7.3	地下墙	10

7.3.1	地下墙构造一	10

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按楼层汇总表	11

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	13

# 建筑概况

## 概况

| 地理位置 | 江西-南昌 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.60 |  |
| 东经 | 115.92 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3411.27 ㎡ | 地下 139.47 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m | 地下 4.50 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |  |

## 室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 湿度(%) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

## 太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 33 | 42 | 33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | SE | 直射 | 106 | 222 | 280 | 281 | 222 | 121 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | E | 直射 | 262 | 442 | 486 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | NE | 直射 | 246 | 377 | 368 | 273 | 132 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | N | 直射 | 62 | 49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 49 | 62 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | H | 直射 | 24 | 151 | 330 | 500 | 628 | 709 | 737 | 709 | 628 | 500 | 330 | 151 | 24 |
|  |  | 散射 | 48 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 48 |

## 其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 32.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99950 |

# 计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

## 外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

## 外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

## 新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

## 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

## 渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

## 设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

## 照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

## 人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

## 冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

# 外围护构造

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

## 外墙

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

# 内围护构造

## 内墙

### 内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 控温与非控温空间隔墙

### 控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 楼板

### 楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 控温与非控温空间楼板

### 控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

## 地下墙

### 地下墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.140 | 2.226 |
| 夏季传热系数K |  | 4.006 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 60.08 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.68 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 534828 | 3550.74 | 150.62 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3601.36 | 148.51 |

# 建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -1002[员工休息室] | 39.60 | 21 | 2757 | 2007 | 750 | 1.05 | 919 | 69.63 |
|  | 整层 | 39.60 | 21 | 2757 | 2007 | 750 | 1.05 | 919 | 69.63 |
| 1层 | 1001[厨房] | 209.82 | 15 | 50793 | 33755 | 17038 | 24.05 | 19469 | 242.08 |
|  | 1002[餐饮部] | 546.37 | 17 | 104318 | 59951 | 44367 | 62.62 | 50698 | 190.93 |
|  | 1003[商店] | 196.69 | 13 | 30072 | 20850 | 9221 | 13.05 | 9933 | 152.89 |
|  | 1004[茶室] | 125.68 | 13 | 17400 | 11507 | 5892 | 8.34 | 6347 | 138.44 |
|  | 1005[活动室] | 195.84 | 12 | 23574 | 14392 | 9181 | 12.99 | 9890 | 120.37 |
|  | 1006[棋牌室] | 150.67 | 10 | 22688 | 15625 | 7064 | 10.00 | 7609 | 150.59 |
|  | 1007[过道] | 676.53 | 17 | 46866 | 46252 | 614 | 0.92 | 0 | 69.27 |
|  | 1012[员工休息室] | 82.32 | 9 | 10173 | 8614 | 1560 | 2.19 | 1910 | 123.58 |
|  | 1014[商店] | 48.26 | 17 | 8561 | 6299 | 2263 | 3.20 | 2437 | 177.39 |
|  | 1015[商店] | 32.61 | 17 | 5209 | 3680 | 1529 | 2.16 | 1647 | 159.75 |
|  | 1016[商店] | 32.61 | 9 | 6144 | 4615 | 1529 | 2.16 | 1647 | 188.42 |
|  | 整层 | 2297.40 | 17 | 315861 | 215603 | 100258 | 141.70 | 111588 | 137.49 |
| 2层 | 2001[过厅] | 268.42 | 17 | 18290 | 18046 | 244 | 0.37 | 0 | 68.14 |
|  | 2002[活动室] | 226.55 | 14 | 44762 | 34141 | 10621 | 15.03 | 11441 | 197.58 |
|  | 2003[员工休息室] | 333.40 | 15 | 62797 | 56481 | 6316 | 8.88 | 7734 | 188.35 |
|  | 2004[休息室] | 118.51 | 13 | 20445 | 18200 | 2245 | 3.15 | 2749 | 172.52 |
|  | 2006[阅览室] | 204.00 | 14 | 42378 | 32814 | 9564 | 13.54 | 10303 | 207.74 |
|  | 2009[过道] | 0.00 | 11 | 9459 | 9459 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2011[会议室] | 48.26 | 16 | 12859 | 9961 | 2898 | 4.12 | 2873 | 266.45 |
|  | 2012[普通办公室] | 32.61 | 16 | 5854 | 4754 | 1100 | 1.55 | 1300 | 179.52 |
|  | 2013[普通办公室] | 32.61 | 17 | 5739 | 4639 | 1100 | 1.55 | 1300 | 175.98 |
|  | 整层 | 1264.36 | 15 | 217363 | 183276 | 34088 | 48.18 | 37701 | 171.92 |
| 建筑 |  | 3601.36 | 15 | 534828 | 399732 | 135096 | 190.93 | 150207 | 148.51 |

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -1002[员工休息室] | 39.60 | 79.20 | 919 | 276 | 643 | 0.89 | 23.20 |
|  | 合计 | 40 | 79.20 | 919 | 276 | 643 | 0.89 | 23.20 |
| 1层 | 1001[厨房] | 209.82 | 1678.53 | 19469 | 5847 | 13622 | 18.93 | 92.79 |
|  | 1002[餐饮部] | 546.37 | 4370.96 | 50698 | 15226 | 35472 | 49.29 | 92.79 |
|  | 1003[商店] | 196.69 | 934.27 | 9933 | 2944 | 6989 | 9.71 | 50.50 |
|  | 1004[茶室] | 125.68 | 597.00 | 6347 | 1881 | 4466 | 6.20 | 50.50 |
|  | 1005[活动室] | 195.84 | 930.23 | 9890 | 2932 | 6959 | 9.67 | 50.50 |
|  | 1006[棋牌室] | 150.67 | 715.66 | 7609 | 2255 | 5354 | 7.44 | 50.50 |
|  | 1007[过道] | 676.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 1012[员工休息室] | 82.32 | 164.65 | 1910 | 574 | 1336 | 1.86 | 23.20 |
|  | 1014[商店] | 48.26 | 229.24 | 2437 | 722 | 1715 | 2.38 | 50.50 |
|  | 1015,1016[商店] | 32.61 | 154.89 | 1647 | 488 | 1159 | 1.61 | 50.50 |
|  | 合计 | 2297 | 9930.33 | 111588 | 33358 | 78230 | 108.69 | 48.57 |
| 2层 | 2001[过厅] | 268.42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2002[活动室] | 226.55 | 1076.10 | 11441 | 3391 | 8050 | 11.18 | 50.50 |
|  | 2003[员工休息室] | 333.40 | 666.81 | 7734 | 2323 | 5411 | 7.52 | 23.20 |
|  | 2004[休息室] | 118.51 | 237.02 | 2749 | 826 | 1924 | 2.67 | 23.20 |
|  | 2006[阅览室] | 204.00 | 969.00 | 10303 | 3054 | 7249 | 10.07 | 50.50 |
|  | 2009[过道] | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2011[会议室] | 48.26 | 270.26 | 2873 | 852 | 2022 | 2.81 | 59.54 |
|  | 2012,2013[普通办公室] | 32.61 | 122.28 | 1300 | 385 | 915 | 1.27 | 39.87 |
|  | 合计 | 1264 | 3463.76 | 37701 | 11216 | 26485 | 36.79 | 29.82 |
| 总计 |  | 3601 | 13473.29 | 150207 | 44850 | 105357 | 146.37 | 41.71 |

# 房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | -1002[员工休息室] |  | 4.50 | 39.60 | 25 | 60 | 2007.0 | 21 | 2757.2 | 21 | 1.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.54 K=1.93 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 | 130.4 130.4 |
| 内墙1 | F=15.10 K=1.93 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 | 206.4 206.4 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 237.6 39.6 | 198.0 39.6 | 166.3 31.7 | 142.6 31.7 | 126.7 23.8 | 110.9 229.7 | 95.0 332.6 | 87.1 411.8 | 71.3 467.3 | 63.4 514.8 | 55.4 380.2 | 47.5 293.0 |
| 照明 | 显热(W) | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 | 594.0 594.0 |
| 人体 | 显热(W) | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 | 178.2 178.2 |
|  | 全热(W) | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 | 285.6 285.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 新风 | 显热(W) | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 | 275.9 275.9 |
|  | 全热(W) | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 | 918.6 918.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2480 2282 | 2440 2282 | 2409 2274 | 2385 2274 | 2369 2266 | 2353 2472 | 2337 2575 | 2330 2654 | 2314 2710 | 2306 2757 | 2298 2623 | 2290 2535 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1730 1532 | 1690 1532 | 1659 1524 | 1635 1524 | 1619 1516 | 1603 1722 | 1587 1825 | 1579 1904 | 1563 1959 | 1556 2007 | 1548 1872 | 1540 1785 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 | 1.05 1.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1561 1363 | 1522 1363 | 1490 1355 | 1466 1355 | 1450 1348 | 1435 1553 | 1419 1656 | 1411 1736 | 1395 1791 | 1387 1839 | 1379 1704 | 1371 1617 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1454 1256 | 1414 1256 | 1383 1248 | 1359 1248 | 1343 1240 | 1327 1446 | 1311 1549 | 1303 1628 | 1288 1684 | 1280 1731 | 1272 1596 | 1264 1509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[厨房] |  | 4.50 | 209.82 | 25 | 60 | 33755.2 | 15 | 50793.1 | 15 | 24.05 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=208.28 K=0.77 D=3.69 | 3177.6 2470.7 | 3145.8 2458.0 | 3053.0 2447.1 | 2935.0 2438.0 | 2777.6 2469.6 | 2619.5 2505.4 | 2587.4 2624.8 | 2560.6 2765.2 | 2538.3 2897.4 | 2518.6 3017.0 | 2503.2 3107.0 | 2483.7 3165.2 |
| 北外墙 | F=89.76 K=1.11 D=2.94 | 1162.7 975.1 | 1139.9 1062.2 | 1059.4 1090.6 | 1044.2 1093.4 | 1032.0 1087.9 | 1022.2 1108.9 | 1013.4 1127.8 | 1007.2 1141.6 | 996.7 1150.1 | 990.9 1151.2 | 984.6 1144.7 | 979.4 1152.6 |
| 南外墙 | F=77.93 K=1.11 D=2.94 | 953.7 831.3 | 930.0 850.6 | 902.5 873.9 | 889.7 898.2 | 879.3 921.9 | 871.1 967.5 | 863.7 1004.3 | 858.5 1026.1 | 849.5 1031.9 | 844.6 1019.3 | 839.3 990.5 | 834.9 969.4 |
| 西外墙 | F=56.29 K=1.11 D=2.94 | 1049.8 788.0 | 983.7 801.0 | 863.4 817.0 | 849.9 833.7 | 838.9 850.2 | 829.8 863.6 | 821.7 875.6 | 815.6 884.3 | 807.1 946.8 | 801.8 1007.1 | 796.4 1051.7 | 791.8 1064.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.34 | 584.2 1787.7 | 523.1 1843.3 | 486.7 1782.3 | 449.2 1670.6 | 417.7 1479.8 | 391.9 1348.7 | 556.0 1153.8 | 747.8 926.5 | 944.4 827.4 | 1140.3 747.8 | 1379.8 683.5 | 1621.9 626.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 302.1 543.5 | 269.1 572.7 | 258.2 587.3 | 243.5 583.7 | 232.6 554.4 | 225.3 539.8 | 247.2 499.6 | 294.7 448.4 | 353.3 397.2 | 408.1 360.6 | 455.7 335.0 | 503.2 313.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 282.2 1244.3 | 254.0 1270.6 | 228.6 1194.9 | 205.7 1086.9 | 185.1 925.4 | 166.6 808.9 | 308.8 654.3 | 453.1 478.1 | 591.2 430.3 | 732.2 387.3 | 924.1 348.5 | 1118.6 313.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=20.09 | 1075.9 2239.9 | 964.5 3098.9 | 890.4 4368.7 | 817.0 5482.7 | 754.0 5984.5 | 701.0 5939.8 | 915.6 4920.5 | 1170.5 1734.0 | 1433.6 1551.7 | 1696.8 1400.9 | 1913.7 1275.5 | 2103.7 1164.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 423.0 761.1 | 376.9 802.1 | 361.6 822.6 | 341.1 817.5 | 325.7 776.5 | 315.5 756.0 | 346.2 699.6 | 412.8 627.9 | 494.8 556.2 | 571.6 505.0 | 638.2 469.1 | 704.8 438.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 652.8 1478.8 | 587.5 2296.8 | 528.8 3546.1 | 475.9 4665.2 | 428.3 5208.0 | 385.5 5183.8 | 569.4 4220.9 | 757.7 1106.1 | 938.8 995.5 | 1125.2 895.9 | 1275.5 806.3 | 1399.0 725.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=15.00 | 1022.8 5948.7 | 917.7 6556.4 | 842.6 6818.1 | 770.0 6723.6 | 707.0 6174.9 | 653.0 5374.5 | 917.1 4234.8 | 1446.3 1666.6 | 2000.0 1493.3 | 3046.3 1347.2 | 4146.2 1223.4 | 5143.8 1113.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 315.9 568.4 | 281.5 599.0 | 270.0 614.3 | 254.7 610.4 | 243.2 579.8 | 235.6 564.5 | 258.5 522.5 | 308.3 468.9 | 369.5 415.4 | 426.8 377.1 | 476.6 350.3 | 526.3 327.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 706.9 5380.3 | 636.2 5957.4 | 572.6 6203.8 | 515.3 6113.2 | 463.8 5595.1 | 417.4 4809.9 | 658.6 3712.3 | 1138.1 1197.7 | 1630.6 1077.9 | 2619.5 970.1 | 3669.6 873.1 | 4617.5 785.8 |
| 北外门 | F=2.52 K=1.97 | 26.8 48.3 | 23.9 50.9 | 22.9 52.2 | 21.6 51.9 | 20.7 49.3 | 20.0 48.0 | 22.0 44.4 | 26.2 39.8 | 31.4 35.3 | 36.3 32.0 | 40.5 29.8 | 44.7 27.8 |
| 周边地面 | F=76.28 K=0.52 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 | 281.6 281.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 314.7 52.5 | 262.3 52.5 | 220.3 42.0 | 188.8 42.0 | 167.9 31.5 | 146.9 304.2 | 125.9 440.6 | 115.4 545.5 | 94.4 619.0 | 83.9 681.9 | 73.4 503.6 | 62.9 388.2 |
| 照明 | 显热(W) | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 | 2727.6 2727.6 |
| 人体 | 显热(W) | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 | 5665.1 5665.1 |
|  | 全热(W) | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 | 9080.9 9080.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 |
| 新风 | 显热(W) | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 | 5846.9 5846.9 |
|  | 全热(W) | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 | 19469.0 19469.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 | 18.93 18.93 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 40927 46701 | 40450 48333 | 39900 49851 | 39525 50793 | 39154 50609 | 38814 50020 | 39382 47986 | 40307 42289 | 41255 42112 | 42719 41964 | 44236 41569 | 45626 41231 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23890 29663 | 23412 31295 | 22862 32813 | 22487 33755 | 22116 33571 | 21777 32982 | 22344 30948 | 23269 25251 | 24217 25074 | 25681 24926 | 27198 24531 | 28588 24193 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 | 24.05 24.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21458 27232 | 20981 28864 | 20431 30382 | 20056 31324 | 19685 31140 | 19345 30551 | 19913 28517 | 20838 22820 | 21786 22643 | 23250 22495 | 24767 22100 | 26157 21762 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 18043 23817 | 17565 25448 | 17015 26966 | 16640 27908 | 16269 27724 | 15930 27135 | 16497 25101 | 17422 19404 | 18370 19227 | 19834 19079 | 21351 18684 | 22741 18346 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 | 5.12 5.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[餐饮部] |  | 4.50 | 546.37 | 25 | 60 | 59951.1 | 17 | 104318.3 | 17 | 62.62 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=438.73 K=0.77 D=3.69 | 6843.3 5407.0 | 6697.2 5381.0 | 6453.6 5358.7 | 6193.9 5340.2 | 5914.6 5483.2 | 5710.0 5745.0 | 5644.4 6039.3 | 5590.0 6341.0 | 5544.7 6582.5 | 5504.6 6770.9 | 5473.4 6877.5 | 5433.5 6908.0 |
| 东外墙 | F=10.17 K=1.11 D=2.94 | 164.3 146.4 | 160.9 170.3 | 157.1 184.7 | 155.1 191.5 | 153.6 193.3 | 152.3 189.4 | 151.2 182.0 | 150.4 172.1 | 149.1 171.1 | 148.4 170.6 | 147.6 169.2 | 146.9 166.7 |
| 南外墙 | F=49.20 K=1.11 D=2.94 | 602.0 524.7 | 587.1 536.9 | 569.7 551.7 | 561.6 567.0 | 555.1 582.0 | 549.9 610.7 | 545.2 634.0 | 541.9 647.8 | 536.3 651.4 | 533.2 643.4 | 529.8 625.2 | 527.0 611.9 |
| 西外墙 | F=34.96 K=1.11 D=2.94 | 652.1 489.5 | 611.0 497.5 | 536.3 507.4 | 527.9 517.8 | 521.1 528.1 | 515.4 536.4 | 510.4 543.8 | 506.6 549.3 | 501.3 588.1 | 498.0 625.5 | 494.7 653.2 | 491.8 661.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.41 | 206.5 831.3 | 185.0 589.1 | 171.4 582.8 | 157.7 561.2 | 146.1 517.5 | 136.4 471.0 | 704.5 405.4 | 1047.2 330.4 | 1228.9 295.4 | 1292.6 266.9 | 1194.4 243.4 | 992.6 222.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 92.9 167.1 | 82.7 176.1 | 79.4 180.6 | 74.9 179.5 | 71.5 170.5 | 69.3 166.0 | 76.0 153.6 | 90.6 137.8 | 108.6 122.1 | 125.5 110.9 | 140.1 103.0 | 154.7 96.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 113.7 664.3 | 102.3 413.0 | 92.1 402.2 | 82.9 381.8 | 74.6 347.1 | 67.1 305.0 | 628.5 251.8 | 956.6 192.6 | 1120.3 173.3 | 1167.2 156.0 | 1054.3 140.4 | 837.9 126.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=41.48 | 1689.6 5170.0 | 1512.8 5330.9 | 1407.6 5154.2 | 1299.2 4831.3 | 1208.0 4279.6 | 1133.3 3900.5 | 1608.0 3336.9 | 2162.6 2679.2 | 2731.3 2392.9 | 3297.7 2162.7 | 3990.2 1976.7 | 4690.3 1812.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 873.6 1571.6 | 778.4 1656.3 | 746.6 1698.6 | 704.3 1688.0 | 672.6 1603.4 | 651.4 1561.1 | 714.9 1444.7 | 852.4 1296.6 | 1021.6 1148.6 | 1180.3 1042.8 | 1317.8 968.7 | 1455.3 905.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 816.0 3598.4 | 734.4 3674.6 | 661.0 3455.6 | 594.9 3143.3 | 535.4 2676.2 | 481.9 2339.4 | 893.1 1892.1 | 1310.2 1382.6 | 1709.7 1244.3 | 2117.4 1119.9 | 2672.4 1007.9 | 3235.0 907.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.29 | 1622.1 3377.1 | 1454.1 4672.2 | 1342.4 6586.6 | 1231.8 8266.2 | 1136.8 9022.8 | 1056.8 8955.3 | 1380.5 7418.6 | 1764.8 2614.3 | 2161.4 2339.4 | 2558.3 2112.1 | 2885.2 1923.0 | 3171.8 1755.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 637.8 1147.5 | 568.3 1209.3 | 545.1 1240.2 | 514.2 1232.5 | 491.1 1170.7 | 475.6 1139.8 | 522.0 1054.8 | 622.4 946.7 | 745.9 838.6 | 861.8 761.4 | 962.2 707.3 | 1062.6 661.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 984.2 2229.6 | 885.8 3462.9 | 797.2 5346.4 | 717.5 7033.7 | 645.8 7852.1 | 581.2 7815.5 | 858.5 6363.8 | 1142.4 1667.6 | 1415.5 1500.8 | 1696.5 1350.8 | 1923.1 1215.7 | 2109.2 1094.1 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=3.38 | 226.8 1506.5 | 203.5 1561.9 | 186.9 1536.6 | 170.8 1443.8 | 156.9 1261.5 | 145.0 1042.6 | 315.4 825.1 | 487.7 369.3 | 729.6 330.9 | 987.4 298.5 | 1202.9 271.1 | 1385.1 246.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 71.2 128.2 | 63.5 135.1 | 60.9 138.5 | 57.4 137.7 | 54.9 130.8 | 53.1 127.3 | 58.3 117.8 | 69.5 105.7 | 83.3 93.7 | 96.3 85.0 | 107.5 79.0 | 118.7 73.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 155.6 1378.3 | 140.0 1426.8 | 126.0 1398.1 | 113.4 1306.2 | 102.1 1130.8 | 91.9 915.3 | 257.1 707.3 | 418.1 263.6 | 646.3 237.2 | 891.2 213.5 | 1095.4 192.1 | 1266.4 172.9 |
| 内墙1 | F=26.53 K=1.93 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
| 周边地面 | F=71.78 K=0.52 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 | 265.0 265.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 819.6 136.6 | 683.0 136.6 | 573.7 109.3 | 491.7 109.3 | 437.1 82.0 | 382.5 792.2 | 327.8 1147.4 | 300.5 1420.6 | 245.9 1611.8 | 218.5 1775.7 | 191.2 1311.3 | 163.9 1010.8 |
| 照明 | 显热(W) | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 | 7102.8 7102.8 |
| 人体 | 显热(W) | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 | 14752.0 14752.0 |
|  | 全热(W) | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 | 23646.9 23646.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 |
| 新风 | 显热(W) | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 | 15225.6 15225.6 |
|  | 全热(W) | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 | 50697.9 50697.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 | 49.29 49.29 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 94901 99664 | 94170 100952 | 93474 102647 | 92865 103904 | 92304 104025 | 91857 104318 | 93263 102608 | 94627 97199 | 95904 97039 | 97114 96902 | 98185 96126 | 99078 95471 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 50534 55297 | 49803 56584 | 49107 58280 | 48498 59536 | 47937 59658 | 47490 59951 | 48895 58240 | 50260 52832 | 51536 52672 | 52747 52534 | 53817 51759 | 54711 51103 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 | 62.62 62.62 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 44204 48966 | 43472 50254 | 42776 51949 | 42167 53206 | 41606 53327 | 41159 53620 | 42565 51910 | 43929 46501 | 45206 46341 | 46416 46204 | 47487 45428 | 48380 44773 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35309 40071 | 34577 41359 | 33881 43054 | 33272 44311 | 32712 44432 | 32264 44725 | 33670 43015 | 35034 37606 | 36311 37446 | 37521 37309 | 38592 36533 | 39485 35878 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 | 13.33 13.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[商店] |  | 4.50 | 196.69 | 26 | 60 | 20850.4 | 13 | 30071.7 | 13 | 13.05 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=38.70 K=0.77 D=3.69 | 573.9 447.3 | 561.0 445.0 | 539.5 443.0 | 516.6 441.4 | 492.0 454.0 | 474.0 477.2 | 468.2 503.2 | 463.4 529.8 | 459.4 551.1 | 455.9 567.7 | 453.1 577.0 | 449.6 579.7 |
| 南外墙 | F=47.25 K=1.11 D=2.94 | 568.5 492.3 | 553.8 508.9 | 536.9 541.7 | 528.8 574.9 | 522.4 603.3 | 517.2 619.3 | 512.5 624.9 | 509.2 618.3 | 503.7 601.3 | 500.6 593.0 | 497.3 588.5 | 494.5 578.4 |
| 西外墙 | F=15.68 K=1.11 D=2.94 | 263.8 197.4 | 246.1 201.0 | 217.7 205.5 | 214.1 210.2 | 211.1 214.8 | 208.7 218.6 | 206.5 221.9 | 204.9 226.4 | 202.5 244.2 | 201.1 258.8 | 199.7 268.6 | 198.4 269.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.65 | 629.7 2246.3 | 557.1 2120.3 | 513.4 1891.2 | 468.5 1834.2 | 430.7 1691.1 | 399.7 1535.1 | 641.2 1305.4 | 1025.8 1038.3 | 1511.6 920.6 | 1968.7 825.7 | 2242.4 748.8 | 2331.9 680.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 285.7 565.9 | 247.5 599.9 | 234.8 616.9 | 217.8 612.6 | 205.0 578.7 | 196.6 561.7 | 222.0 515.0 | 277.2 455.5 | 345.2 396.1 | 408.8 353.6 | 464.0 323.9 | 519.2 298.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 344.0 1680.3 | 309.6 1520.4 | 278.6 1274.3 | 250.8 1221.5 | 225.7 1112.4 | 203.1 973.4 | 419.1 790.4 | 748.6 582.8 | 1166.5 524.5 | 1559.9 472.1 | 1778.3 424.9 | 1812.7 382.4 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=14.32 | 904.1 6319.9 | 805.4 6554.6 | 735.2 6447.6 | 667.2 6054.8 | 608.3 5283.3 | 557.8 4356.7 | 1279.0 3436.2 | 2008.1 1507.2 | 3032.0 1344.5 | 4123.2 1207.6 | 5035.2 1091.7 | 5806.3 988.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 245.7 486.6 | 212.8 515.9 | 201.9 530.5 | 187.3 526.8 | 176.3 497.6 | 169.0 483.0 | 190.9 442.8 | 238.4 391.7 | 296.8 340.6 | 351.6 304.1 | 399.0 278.5 | 446.5 256.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 658.4 5833.2 | 592.5 6038.7 | 533.3 5917.1 | 480.0 5528.0 | 432.0 4785.7 | 388.8 3873.7 | 1088.1 2993.4 | 1769.7 1115.5 | 2735.2 1003.9 | 3771.7 903.5 | 4636.2 813.2 | 5359.8 731.9 |
| 南外门 | F=3.60 K=1.97 | 31.2 61.9 | 27.1 65.6 | 25.7 67.4 | 23.8 67.0 | 22.4 63.3 | 21.5 61.4 | 24.3 56.3 | 30.3 49.8 | 37.7 43.3 | 44.7 38.7 | 50.7 35.4 | 56.8 32.6 |
| 周边地面 | F=30.02 K=0.52 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 971.6 1943.3 | 818.2 2020.0 | 715.9 2096.7 | 613.7 2147.8 | 537.0 2199.0 | 485.8 2250.1 | 409.1 2275.7 | 1022.8 2326.8 | 1329.6 2352.4 | 1559.7 1713.2 | 1713.2 1380.8 | 1841.0 1150.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 | 3147.0 3147.0 |
| 人体 | 显热(W) | 648.5 2686.6 | 525.0 2748.3 | 432.3 2810.1 | 370.6 2841.0 | 308.8 2871.9 | 277.9 2902.7 | 247.0 2933.6 | 1636.6 2964.5 | 2223.4 2964.5 | 2377.8 1544.0 | 2532.2 926.4 | 2624.8 772.0 |
|  | 全热(W) | 648.5 4919.0 | 525.0 4980.7 | 432.3 5042.5 | 370.6 5073.4 | 308.8 5104.3 | 277.9 5135.1 | 247.0 5166.0 | 3869.1 5196.9 | 4455.8 5196.9 | 4610.2 1544.0 | 4764.6 926.4 | 4857.2 772.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 0.00 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 0.00 | 3.34 0.00 | 3.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2944.5 | 0.0 2944.5 | 0.0 2944.5 | 0.0 2944.5 | 0.0 2944.5 | 0.0 2944.5 | 0.0 2944.5 | 2944.5 2944.5 | 2944.5 2944.5 | 2944.5 0.0 | 2944.5 0.0 | 2944.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9933.3 | 0.0 9933.3 | 0.0 9933.3 | 0.0 9933.3 | 0.0 9933.3 | 0.0 9933.3 | 0.0 9933.3 | 9933.3 9933.3 | 9933.3 9933.3 | 9933.3 0.0 | 9933.3 0.0 | 9933.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.71 | 0.00 9.71 | 0.00 9.71 | 0.00 9.71 | 0.00 9.71 | 0.00 9.71 | 0.00 9.71 | 9.71 9.71 | 9.71 9.71 | 9.71 0.00 | 9.71 0.00 | 9.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7834 29803 | 7336 30072 | 6959 29911 | 6646 29579 | 6375 28789 | 6185 27829 | 7030 26765 | 22309 24669 | 24708 24430 | 26640 9991 | 28132 8859 | 29211 8294 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7834 20582 | 7336 20850 | 6959 20690 | 6646 20358 | 6375 19567 | 6185 18608 | 7030 17544 | 13088 15448 | 15487 15209 | 17418 9991 | 18910 8859 | 19990 8294 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 | 13.05 13.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7834 19870 | 7336 20138 | 6959 19978 | 6646 19646 | 6375 18855 | 6185 17896 | 7030 16832 | 12376 14736 | 14775 14497 | 16706 9991 | 18198 8859 | 19278 8294 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7834 17637 | 7336 17906 | 6959 17745 | 6646 17413 | 6375 16623 | 6185 15663 | 7030 14599 | 10143 12503 | 12542 12264 | 14474 9991 | 15966 8859 | 17046 8294 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 | 3.34 3.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[茶室] |  | 4.50 | 125.68 | 26 | 60 | 11507.3 | 13 | 17399.6 | 13 | 8.34 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.72 K=0.77 D=3.69 | 10.6 8.3 | 10.4 8.2 | 10.0 8.2 | 9.6 8.2 | 9.1 8.4 | 8.8 8.8 | 8.7 9.3 | 8.6 9.8 | 8.5 10.2 | 8.4 10.5 | 8.4 10.7 | 8.3 10.7 |
| 南外墙 | F=29.57 K=1.11 D=2.94 | 329.0 282.5 | 320.0 289.9 | 309.6 298.7 | 304.7 307.9 | 300.8 316.9 | 297.6 334.2 | 294.8 348.2 | 292.8 356.5 | 289.4 358.7 | 287.6 353.9 | 285.6 342.9 | 283.9 334.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=38.99 | 1436.2 4708.0 | 1270.0 4859.2 | 1171.2 4693.2 | 1069.3 4389.6 | 983.5 3871.0 | 913.3 3514.6 | 1359.5 2984.8 | 1880.9 2366.6 | 2415.5 2097.4 | 2948.0 1881.0 | 3598.9 1706.1 | 4257.1 1551.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 669.1 1325.4 | 579.6 1404.9 | 549.8 1444.7 | 510.0 1434.7 | 480.2 1355.2 | 460.3 1315.4 | 520.0 1206.0 | 649.2 1066.8 | 808.3 927.6 | 957.5 828.2 | 1086.7 758.6 | 1216.0 698.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 767.1 3382.6 | 690.4 3454.3 | 621.4 3248.5 | 559.2 2954.9 | 503.3 2515.8 | 453.0 2199.2 | 839.5 1778.7 | 1231.7 1299.7 | 1607.2 1169.8 | 1990.5 1052.8 | 2512.2 947.5 | 3041.1 852.7 |
| 南外门 | F=3.60 K=1.97 | 31.2 61.9 | 27.1 65.6 | 25.7 67.4 | 23.8 67.0 | 22.4 63.3 | 21.5 61.4 | 24.3 56.3 | 30.3 49.8 | 37.7 43.3 | 44.7 38.7 | 50.7 35.4 | 56.8 32.6 |
| 周边地面 | F=31.25 K=0.52 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 | 99.1 99.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 620.9 1241.7 | 522.8 1290.8 | 457.5 1339.8 | 392.1 1372.5 | 343.1 1405.1 | 310.4 1437.8 | 261.4 1454.2 | 653.6 1486.8 | 849.6 1503.2 | 996.7 1094.7 | 1094.7 882.3 | 1176.4 735.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 | 1256.8 1256.8 |
| 人体 | 显热(W) | 414.4 1716.7 | 335.4 1756.2 | 276.3 1795.6 | 236.8 1815.4 | 197.3 1835.1 | 177.6 1854.8 | 157.9 1874.6 | 1045.8 1894.3 | 1420.7 1894.3 | 1519.4 986.6 | 1618.0 592.0 | 1677.2 493.3 |
|  | 全热(W) | 414.4 3143.2 | 335.4 3182.7 | 276.3 3222.1 | 236.8 3241.9 | 197.3 3261.6 | 177.6 3281.3 | 157.9 3301.1 | 2472.3 3320.8 | 2847.2 3320.8 | 2945.9 986.6 | 3044.5 592.0 | 3103.7 493.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 0.00 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 0.00 | 2.14 0.00 | 2.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1881.5 | 0.0 1881.5 | 0.0 1881.5 | 0.0 1881.5 | 0.0 1881.5 | 0.0 1881.5 | 0.0 1881.5 | 1881.5 1881.5 | 1881.5 1881.5 | 1881.5 0.0 | 1881.5 0.0 | 1881.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6347.3 | 0.0 6347.3 | 0.0 6347.3 | 0.0 6347.3 | 0.0 6347.3 | 0.0 6347.3 | 0.0 6347.3 | 6347.3 6347.3 | 6347.3 6347.3 | 6347.3 0.0 | 6347.3 0.0 | 6347.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.20 | 0.00 6.20 | 0.00 6.20 | 0.00 6.20 | 0.00 6.20 | 0.00 6.20 | 0.00 6.20 | 6.20 6.20 | 6.20 6.20 | 6.20 0.00 | 6.20 0.00 | 6.20 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4198 17149 | 3842 17400 | 3606 17333 | 3392 17090 | 3212 16630 | 3085 16341 | 3462 15857 | 13042 15294 | 14151 15037 | 14935 5721 | 15786 4925 | 16589 4514 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4198 11257 | 3842 11507 | 3606 11440 | 3392 11198 | 3212 10737 | 3085 10449 | 3462 9965 | 7149 9401 | 8259 9144 | 9042 5721 | 9894 4925 | 10697 4514 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 | 8.34 8.34 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4198 10802 | 3842 11052 | 3606 10985 | 3392 10743 | 3212 10282 | 3085 9994 | 3462 9510 | 6694 8946 | 7804 8689 | 8587 5721 | 9439 4925 | 10242 4514 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4198 9375 | 3842 9626 | 3606 9559 | 3392 9316 | 3212 8856 | 3085 8568 | 3462 8083 | 5268 7520 | 6377 7263 | 7161 5721 | 8012 4925 | 8816 4514 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 | 2.14 2.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[活动室] |  | 4.50 | 195.84 | 26 | 60 | 14392.4 | 12 | 23573.8 | 12 | 12.99 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.00 K=0.77 D=3.69 | 59.3 46.2 | 58.0 46.0 | 55.8 45.8 | 53.4 45.6 | 50.8 46.9 | 49.0 49.3 | 48.4 52.0 | 47.9 54.7 | 47.5 56.9 | 47.1 58.7 | 46.8 59.6 | 46.5 59.9 |
| 南外墙 | F=31.58 K=1.11 D=2.94 | 380.0 329.0 | 370.2 340.1 | 358.8 362.1 | 353.5 384.3 | 349.1 403.2 | 345.7 413.9 | 342.6 417.7 | 340.4 413.3 | 336.7 401.9 | 334.6 396.3 | 332.4 393.3 | 330.6 386.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=32.32 | 1222.2 4360.1 | 1081.3 4115.7 | 996.5 3670.9 | 909.4 3560.2 | 836.1 3282.4 | 775.8 2979.6 | 1244.5 2533.8 | 1991.1 2015.4 | 2934.1 1786.9 | 3821.3 1602.7 | 4352.5 1453.4 | 4526.4 1321.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 554.6 1098.5 | 480.4 1164.4 | 455.7 1197.4 | 422.7 1189.1 | 398.0 1123.2 | 381.5 1090.3 | 431.0 999.6 | 538.1 884.2 | 670.0 768.9 | 793.6 686.4 | 900.7 628.8 | 1007.8 579.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 667.7 3261.6 | 600.9 2951.2 | 540.8 2473.5 | 486.7 2371.0 | 438.1 2159.2 | 394.2 1889.4 | 813.6 1534.2 | 1453.0 1131.2 | 2264.2 1018.1 | 3027.8 916.3 | 3451.8 824.7 | 3518.5 742.2 |
| 南外门 | F=3.60 K=1.97 | 31.2 61.9 | 27.1 65.6 | 25.7 67.4 | 23.8 67.0 | 22.4 63.3 | 21.5 61.4 | 24.3 56.3 | 30.3 49.8 | 37.7 43.3 | 44.7 38.7 | 50.7 35.4 | 56.8 32.6 |
| 周边地面 | F=30.00 K=0.52 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 | 95.2 95.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 967.4 1934.9 | 814.7 2011.3 | 712.9 2087.6 | 611.0 2138.6 | 534.6 2189.5 | 483.7 2240.4 | 407.3 2265.9 | 1018.4 2316.8 | 1323.9 2342.2 | 1553.0 1705.8 | 1705.8 1374.8 | 1833.1 1145.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 1958.4 |
| 人体 | 显热(W) | 645.7 2675.0 | 522.7 2736.5 | 430.5 2797.9 | 369.0 2828.7 | 307.5 2859.4 | 276.7 2890.2 | 246.0 2920.9 | 1629.6 2951.7 | 2213.8 2951.7 | 2367.5 1537.3 | 2521.2 922.4 | 2613.5 768.7 |
|  | 全热(W) | 645.7 4897.7 | 522.7 4959.2 | 430.5 5020.7 | 369.0 5051.5 | 307.5 5082.2 | 276.7 5113.0 | 246.0 5143.7 | 3852.3 5174.5 | 4436.5 5174.5 | 4590.3 1537.3 | 4744.0 922.4 | 4836.2 768.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 0.00 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 0.00 | 3.33 0.00 | 3.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2931.7 | 0.0 2931.7 | 0.0 2931.7 | 0.0 2931.7 | 0.0 2931.7 | 0.0 2931.7 | 0.0 2931.7 | 2931.7 2931.7 | 2931.7 2931.7 | 2931.7 0.0 | 2931.7 0.0 | 2931.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9890.4 | 0.0 9890.4 | 0.0 9890.4 | 0.0 9890.4 | 0.0 9890.4 | 0.0 9890.4 | 0.0 9890.4 | 9890.4 9890.4 | 9890.4 9890.4 | 9890.4 0.0 | 9890.4 0.0 | 9890.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.67 | 0.00 9.67 | 0.00 9.67 | 0.00 9.67 | 0.00 9.67 | 0.00 9.67 | 0.00 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 0.00 | 9.67 0.00 | 9.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5359 23574 | 4927 23482 | 4634 23198 | 4374 23191 | 4154 23011 | 4006 22802 | 4367 22413 | 19224 21968 | 21060 21750 | 22335 7393 | 23176 6293 | 23573 5768 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5359 14392 | 4927 14300 | 4634 14017 | 4374 14010 | 4154 13830 | 4006 13620 | 4367 13232 | 10043 12787 | 11879 12568 | 13154 7393 | 13995 6293 | 14392 5768 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 | 12.99 12.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5359 13683 | 4927 13591 | 4634 13308 | 4374 13301 | 4154 13121 | 4006 12911 | 4367 12523 | 9334 12078 | 11170 11859 | 12445 7393 | 13286 6293 | 13683 5768 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5359 11461 | 4927 11369 | 4634 11085 | 4374 11078 | 4154 10898 | 4006 10688 | 4367 10300 | 7111 9855 | 8947 9637 | 10222 7393 | 11063 6293 | 11460 5768 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 | 3.33 3.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[棋牌室] |  | 4.50 | 150.67 | 26 | 60 | 15624.6 | 10 | 22688.1 | 10 | 10.00 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=150.66 K=0.77 D=3.69 | 2234.6 1741.4 | 2184.3 1732.5 | 2100.5 1724.9 | 2011.3 1718.5 | 1915.5 1767.8 | 1845.5 1858.0 | 1823.0 1959.1 | 1804.3 2062.7 | 1788.7 2145.6 | 1775.0 2210.2 | 1764.2 2246.6 | 1750.5 2256.9 |
| 东外墙 | F=49.05 K=1.11 D=2.94 | 724.6 639.1 | 708.3 760.3 | 689.9 826.2 | 680.7 852.8 | 673.3 855.5 | 667.4 832.2 | 662.0 795.3 | 658.2 755.4 | 652.0 756.6 | 648.5 754.1 | 644.8 747.9 | 641.6 736.0 |
| 南外墙 | F=26.88 K=1.11 D=2.94 | 323.4 280.1 | 315.1 289.5 | 305.4 308.2 | 300.9 327.1 | 297.2 343.2 | 294.2 352.3 | 291.6 355.5 | 289.7 351.8 | 286.6 342.1 | 284.8 337.3 | 282.9 334.8 | 281.4 329.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | 412.6 1223.4 | 365.7 1245.4 | 336.2 1233.2 | 306.3 1187.0 | 281.0 1091.8 | 259.9 990.3 | 1575.3 846.8 | 2293.2 682.4 | 2627.0 606.1 | 2688.7 543.8 | 2403.5 492.7 | 1961.4 447.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 166.8 330.4 | 144.5 350.2 | 137.1 360.1 | 127.1 357.6 | 119.7 337.8 | 114.7 327.9 | 129.6 300.6 | 161.8 265.9 | 201.5 231.2 | 238.7 206.5 | 270.9 189.1 | 303.1 174.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 245.8 893.1 | 221.2 895.2 | 199.1 873.1 | 179.2 829.3 | 161.3 754.0 | 145.1 662.4 | 1445.6 546.2 | 2131.4 416.5 | 2425.6 374.8 | 2450.0 337.3 | 2132.6 303.6 | 1658.3 273.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=25.03 | 946.8 3377.5 | 837.6 3188.1 | 771.9 2843.6 | 704.5 2757.9 | 647.6 2542.7 | 600.9 2308.1 | 964.1 1962.8 | 1542.4 1561.2 | 2272.9 1384.2 | 2960.1 1241.5 | 3371.6 1125.9 | 3506.3 1023.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 429.6 850.9 | 372.1 902.0 | 353.0 927.5 | 327.5 921.2 | 308.3 870.1 | 295.5 844.5 | 333.8 774.3 | 416.8 685.0 | 519.0 595.6 | 614.7 531.7 | 697.7 487.1 | 780.7 448.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 517.2 2526.6 | 465.5 2286.1 | 418.9 1916.0 | 377.0 1836.7 | 339.3 1672.6 | 305.4 1463.6 | 630.2 1188.5 | 1125.6 876.3 | 1753.9 788.7 | 2345.4 709.8 | 2673.9 638.8 | 2725.6 574.9 |
| 周边地面 | F=45.19 K=0.52 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 | 143.3 143.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 744.3 1488.6 | 626.8 1547.3 | 548.4 1606.1 | 470.1 1645.3 | 411.3 1684.4 | 372.1 1723.6 | 313.4 1743.2 | 783.5 1782.4 | 1018.5 1802.0 | 1194.8 1312.3 | 1312.3 1057.7 | 1410.2 881.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 | 1506.7 1506.7 |
| 人体 | 显热(W) | 496.7 2057.9 | 402.1 2105.2 | 331.2 2152.6 | 283.9 2176.2 | 236.5 2199.9 | 212.9 2223.5 | 189.2 2247.2 | 1253.7 2270.8 | 1703.1 2270.8 | 1821.4 1182.7 | 1939.7 709.6 | 2010.6 591.4 |
|  | 全热(W) | 496.7 3768.0 | 402.1 3815.3 | 331.2 3862.6 | 283.9 3886.3 | 236.5 3909.9 | 212.9 3933.6 | 189.2 3957.2 | 2963.7 3980.9 | 3413.2 3980.9 | 3531.5 1182.7 | 3649.7 709.6 | 3720.7 591.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 0.00 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 0.00 | 2.56 0.00 | 2.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2255.5 | 0.0 2255.5 | 0.0 2255.5 | 0.0 2255.5 | 0.0 2255.5 | 0.0 2255.5 | 0.0 2255.5 | 2255.5 2255.5 | 2255.5 2255.5 | 2255.5 0.0 | 2255.5 0.0 | 2255.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7609.0 | 0.0 7609.0 | 0.0 7609.0 | 0.0 7609.0 | 0.0 7609.0 | 0.0 7609.0 | 0.0 7609.0 | 7609.0 7609.0 | 7609.0 7609.0 | 7609.0 0.0 | 7609.0 0.0 | 7609.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.44 | 0.00 7.44 | 0.00 7.44 | 0.00 7.44 | 0.00 7.44 | 0.00 7.44 | 0.00 7.44 | 7.44 7.44 | 7.44 7.44 | 7.44 0.00 | 7.44 0.00 | 7.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7533 21777 | 7090 21837 | 6733 21664 | 6408 21634 | 6112 21454 | 5903 21257 | 7468 20879 | 19594 20436 | 21318 20276 | 22342 9232 | 22688 8365 | 22531 7916 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7533 14714 | 7090 14774 | 6733 14600 | 6408 14570 | 6112 14391 | 5903 14193 | 7468 13815 | 12530 13372 | 14254 13213 | 15279 9232 | 15625 8365 | 15468 7916 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 | 10.00 10.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7533 14168 | 7090 14228 | 6733 14055 | 6408 14025 | 6112 13845 | 5903 13648 | 7468 13270 | 11985 12827 | 13709 12667 | 14733 9232 | 15079 8365 | 14922 7916 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7533 12458 | 7090 12518 | 6733 12345 | 6408 12315 | 6112 12135 | 5903 11938 | 7468 11560 | 10275 11117 | 11999 10957 | 13023 9232 | 13369 8365 | 13212 7916 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[过道] |  | 4.50 | 676.53 | 26 | 60 | 46251.8 | 17 | 46866.1 | 17 | 0.92 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=142.38 K=0.77 D=3.69 | 2111.7 1645.7 | 2064.2 1637.3 | 1985.1 1630.1 | 1900.8 1624.1 | 1810.2 1670.6 | 1744.0 1755.8 | 1722.8 1851.4 | 1705.1 1949.4 | 1690.4 2027.7 | 1677.4 2088.7 | 1667.3 2123.1 | 1654.3 2132.9 |
| 东外墙 | F=60.44 K=1.11 D=2.94 | 902.8 796.6 | 882.6 941.7 | 859.7 1025.5 | 848.4 1062.9 | 839.2 1070.8 | 831.8 1045.1 | 825.2 1000.8 | 820.3 945.7 | 812.8 942.9 | 808.4 939.6 | 803.7 931.8 | 799.8 917.0 |
| 北外墙 | F=160.05 K=1.11 D=2.94 | 2099.7 1642.1 | 2022.2 1713.4 | 1807.8 1761.3 | 1778.0 1798.0 | 1753.9 1829.9 | 1734.4 1868.6 | 1717.0 1903.3 | 1704.4 1928.7 | 1684.4 1944.5 | 1672.9 1991.3 | 1660.8 2048.3 | 1650.5 2085.9 |
| 南外墙 | F=44.34 K=1.11 D=2.94 | 534.1 462.5 | 520.3 478.4 | 504.4 509.4 | 496.8 540.6 | 490.8 567.2 | 485.9 582.1 | 481.5 587.2 | 478.4 580.8 | 473.3 564.7 | 470.4 557.0 | 467.3 552.8 | 464.7 543.3 |
| 西外墙 | F=37.36 K=1.11 D=2.94 | 628.7 470.4 | 586.4 479.1 | 518.7 489.7 | 510.1 500.9 | 503.0 511.8 | 497.2 520.8 | 492.0 528.8 | 488.1 539.6 | 482.6 581.8 | 479.2 616.7 | 475.8 640.0 | 472.8 642.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=79.81 | 3138.3 8409.0 | 2778.3 8753.4 | 2558.0 9149.9 | 2333.4 9806.6 | 2143.4 10626.0 | 1986.6 11286.3 | 4081.4 10340.1 | 4966.9 5180.4 | 5581.7 4595.8 | 6438.8 4122.6 | 7070.6 3737.4 | 7847.8 3396.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1369.6 2712.8 | 1186.4 2875.6 | 1125.3 2957.0 | 1043.9 2936.7 | 982.9 2773.8 | 942.2 2692.4 | 1064.3 2468.6 | 1328.9 2183.6 | 1654.5 1898.7 | 1959.8 1695.2 | 2224.3 1552.7 | 2488.9 1430.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1768.8 5696.2 | 1591.9 5877.8 | 1432.7 6192.9 | 1289.4 6869.9 | 1160.5 7852.2 | 1044.4 8593.9 | 3017.1 7871.5 | 3638.0 2996.8 | 3927.2 2697.1 | 4479.0 2427.4 | 4846.3 2184.7 | 5358.9 1966.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=25.81 | 976.2 3482.3 | 863.6 3287.1 | 795.9 2931.8 | 726.4 2843.5 | 667.7 2621.6 | 619.6 2379.8 | 994.0 2023.7 | 1590.3 1609.7 | 2343.4 1427.2 | 3052.0 1280.1 | 3476.3 1160.8 | 3615.1 1055.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 442.9 877.3 | 383.7 930.0 | 363.9 956.3 | 337.6 949.8 | 317.9 897.1 | 304.7 870.8 | 344.2 798.4 | 429.8 706.2 | 535.1 614.1 | 633.8 548.2 | 719.4 502.2 | 804.9 462.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 533.2 2605.0 | 479.9 2357.1 | 431.9 1975.5 | 388.7 1893.7 | 349.9 1724.5 | 314.9 1509.0 | 649.8 1225.4 | 1160.5 903.5 | 1808.4 813.1 | 2418.2 731.8 | 2756.9 658.6 | 2810.2 592.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=50.37 | 2429.9 5888.1 | 2157.8 7899.2 | 1978.3 10757.7 | 1800.2 13045.8 | 1647.5 13857.3 | 1519.1 13397.7 | 2061.6 10884.0 | 2704.7 4030.7 | 3367.8 3585.6 | 4031.0 3218.4 | 4577.6 2913.7 | 5056.7 2643.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 864.4 1712.2 | 748.8 1815.0 | 710.3 1866.4 | 658.9 1853.5 | 620.4 1750.7 | 594.7 1699.4 | 671.7 1558.1 | 838.7 1378.2 | 1044.2 1198.4 | 1236.9 1069.9 | 1403.9 980.0 | 1570.9 903.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1565.5 4175.9 | 1409.0 6084.3 | 1268.1 8891.3 | 1141.3 11192.3 | 1027.1 12106.6 | 924.4 11698.3 | 1389.9 9325.9 | 1865.9 2652.5 | 2323.6 2387.2 | 2794.1 2148.5 | 3173.7 1933.6 | 3485.8 1740.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=25.48 | 1094.1 4704.4 | 969.9 3304.5 | 891.3 3268.4 | 812.1 3143.7 | 744.7 2891.0 | 688.6 2622.0 | 3971.6 2243.2 | 5951.8 1810.0 | 7001.7 1607.7 | 7370.0 1442.6 | 6802.4 1307.0 | 5636.5 1186.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 437.3 866.1 | 378.8 918.1 | 359.3 944.1 | 333.3 937.6 | 313.8 885.6 | 300.8 859.6 | 339.8 788.1 | 424.3 697.2 | 528.2 606.2 | 625.7 541.2 | 710.1 495.7 | 794.6 456.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 656.8 3838.3 | 591.1 2386.4 | 532.0 2324.3 | 478.8 2206.2 | 430.9 2005.4 | 387.8 1762.4 | 3631.8 1455.1 | 5527.5 1112.8 | 6473.4 1001.5 | 6744.3 901.4 | 6092.2 811.3 | 4841.9 730.1 |
| 北外门 | F=23.40 K=1.97 | 203.0 402.2 | 175.9 426.3 | 166.8 438.4 | 154.8 435.4 | 145.7 411.2 | 139.7 399.2 | 157.8 366.0 | 197.0 323.7 | 245.3 281.5 | 290.5 251.3 | 329.8 230.2 | 369.0 212.1 |
| 南外门 | F=8.28 K=1.97 | 71.8 142.3 | 62.2 150.8 | 59.0 155.1 | 54.8 154.0 | 51.6 145.5 | 49.4 141.2 | 55.8 129.5 | 69.7 114.5 | 86.8 99.6 | 102.8 88.9 | 116.7 81.5 | 130.6 75.0 |
| 东外门 | F=10.80 K=1.97 | 93.7 185.6 | 81.2 196.8 | 77.0 202.3 | 71.4 200.9 | 67.3 189.8 | 64.5 184.2 | 72.8 168.9 | 90.9 149.4 | 113.2 129.9 | 134.1 116.0 | 152.2 106.2 | 170.3 97.9 |
| 内墙1 | F=51.48 K=1.93 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 | 604.5 604.5 |
| 内墙1 | F=12.31 K=1.93 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 | 144.5 144.5 |
| 内墙1 | F=12.80 K=1.93 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 | 150.3 150.3 |
| 内墙1 | F=50.89 K=1.93 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 |
| 内墙1 | F=26.10 K=1.93 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 | 306.5 306.5 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 | 46.1 46.1 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 65.9 |
| 底板1 | F=37.04 K=2.98 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 | 674.2 674.2 |
| 周边地面 | F=60.52 K=0.52 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 | 192.0 192.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 3044.4 507.4 | 2537.0 507.4 | 2131.1 405.9 | 1826.6 405.9 | 1623.7 304.4 | 1420.7 2942.9 | 1217.8 4262.2 | 1116.3 5277.0 | 913.3 5987.3 | 811.8 6596.2 | 710.4 4871.0 | 608.9 3754.8 |
| 照明 | 显热(W) | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 | 3382.7 3382.7 |
| 人体 | 显热(W) | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 | 849.7 849.7 |
|  | 全热(W) | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 | 1464.0 1464.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 25069 36479 | 23442 37516 | 22074 40466 | 21054 43303 | 20229 44438 | 19522 46866 | 25592 44029 | 29624 32180 | 32537 31517 | 35080 31050 | 36051 28444 | 36217 26484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24454 35865 | 22828 36901 | 21459 39852 | 20440 42688 | 19615 43823 | 18908 46252 | 24977 43415 | 29010 31566 | 31923 30902 | 34465 30436 | 35437 27830 | 35603 25870 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 25069 36479 | 23442 37516 | 22074 40466 | 21054 43303 | 20229 44438 | 19522 46866 | 25592 44029 | 29624 32180 | 32537 31517 | 35080 31050 | 36051 28444 | 36217 26484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 24454 35865 | 22828 36901 | 21459 39852 | 20440 42688 | 19615 43823 | 18908 46252 | 24977 43415 | 29010 31566 | 31923 30902 | 34465 30436 | 35437 27830 | 35603 25870 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.92 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[员工休息室] |  | 4.50 | 82.32 | 25 | 60 | 8613.6 | 9 | 10173.2 | 9 | 2.19 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=42.31 K=1.11 D=2.94 | 672.2 598.4 | 658.2 703.0 | 642.3 759.9 | 634.4 782.8 | 628.0 785.1 | 622.8 765.0 | 618.2 733.2 | 614.9 698.8 | 609.6 699.8 | 606.6 697.7 | 603.4 692.3 | 600.7 682.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=18.62 | 862.9 2416.0 | 773.1 2458.2 | 716.5 2434.7 | 659.4 2346.2 | 610.8 2163.9 | 570.4 1969.4 | 3089.9 1694.6 | 4465.1 1379.7 | 5104.5 1233.5 | 5222.6 1114.2 | 4676.4 1016.4 | 3829.5 929.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 392.1 705.4 | 349.4 743.4 | 335.1 762.4 | 316.1 757.7 | 301.9 719.7 | 292.4 700.7 | 320.9 648.5 | 382.6 582.0 | 458.6 515.5 | 529.8 468.1 | 591.5 434.8 | 653.2 406.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 470.8 1710.6 | 423.8 1714.8 | 381.4 1672.3 | 343.2 1588.5 | 308.9 1444.2 | 278.0 1268.7 | 2769.0 1046.1 | 4082.5 797.7 | 4646.0 718.0 | 4692.8 646.2 | 4084.9 581.5 | 3176.3 523.4 |
| 内墙1 | F=27.36 K=1.93 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 | 373.9 373.9 |
| 周边地面 | F=27.08 K=0.52 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 | 100.0 100.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 493.9 82.3 | 411.6 82.3 | 345.8 65.9 | 296.4 65.9 | 263.4 49.4 | 230.5 477.5 | 197.6 691.5 | 181.1 856.2 | 148.2 971.4 | 131.7 1070.2 | 115.3 790.3 | 98.8 609.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 | 1234.8 1234.8 |
| 人体 | 显热(W) | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 | 370.5 370.5 |
|  | 全热(W) | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 | 593.8 593.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |
| 新风 | 显热(W) | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 | 573.5 573.5 |
|  | 全热(W) | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 | 1909.7 1909.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 | 1.86 1.86 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6241 7309 | 6055 7456 | 5917 7473 | 5802 7407 | 5715 7211 | 5636 7424 | 8118 7332 | 9473 7147 | 10075 7117 | 10173 7094 | 9607 6711 | 8741 6433 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4682 5750 | 4496 5896 | 4357 5913 | 4243 5848 | 4155 5651 | 4077 5865 | 6558 5772 | 7914 5587 | 8515 5557 | 8614 5535 | 8048 5152 | 7182 4874 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4332 5399 | 4146 5546 | 4007 5563 | 3893 5497 | 3805 5301 | 3726 5515 | 6208 5422 | 7564 5237 | 8165 5207 | 8263 5185 | 7698 4802 | 6832 4524 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4108 5176 | 3922 5323 | 3784 5340 | 3669 5274 | 3581 5078 | 3503 5291 | 5985 5199 | 7340 5014 | 7942 4984 | 8040 4961 | 7474 4578 | 6608 4300 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[商店] |  | 4.50 | 48.26 | 26 | 60 | 6298.5 | 17 | 8561.1 | 17 | 3.20 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=24.67 K=1.11 D=2.94 | 415.1 310.6 | 387.1 316.3 | 342.5 323.3 | 336.8 330.7 | 332.1 337.9 | 328.3 343.9 | 324.9 349.1 | 322.3 356.2 | 318.7 384.2 | 316.4 407.2 | 314.1 422.6 | 312.2 424.1 |
| 北外墙 | F=20.47 K=1.11 D=2.94 | 278.7 214.1 | 267.0 219.1 | 236.1 225.1 | 232.1 231.3 | 228.9 237.5 | 226.3 242.5 | 224.0 247.0 | 222.3 250.3 | 219.7 252.3 | 218.2 260.5 | 216.6 271.2 | 215.2 277.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.87 | 365.0 932.7 | 323.4 971.1 | 297.5 1056.2 | 271.2 1234.9 | 248.9 1433.9 | 230.4 1565.2 | 329.5 1403.4 | 446.0 603.3 | 565.7 535.6 | 685.1 480.5 | 783.8 435.5 | 870.3 395.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 152.1 301.3 | 131.8 319.4 | 125.0 328.4 | 116.0 326.2 | 109.2 308.1 | 104.7 299.1 | 118.2 274.2 | 147.6 242.5 | 183.8 210.9 | 217.7 188.3 | 247.1 172.5 | 276.5 158.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 212.9 631.4 | 191.6 651.7 | 172.5 727.8 | 155.2 908.7 | 139.7 1125.8 | 125.7 1266.2 | 211.3 1129.2 | 298.4 360.7 | 382.0 324.7 | 467.5 292.2 | 536.7 263.0 | 593.8 236.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.68 | 225.8 547.0 | 200.5 733.9 | 183.8 999.4 | 167.2 1212.0 | 153.1 1287.4 | 141.1 1244.7 | 191.5 1011.2 | 251.3 374.5 | 312.9 333.1 | 374.5 299.0 | 425.3 270.7 | 469.8 245.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 80.3 159.1 | 69.6 168.6 | 66.0 173.4 | 61.2 172.2 | 57.6 162.7 | 55.2 157.9 | 62.4 144.8 | 77.9 128.0 | 97.0 111.3 | 114.9 99.4 | 130.4 91.0 | 145.9 83.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 145.4 388.0 | 130.9 565.3 | 117.8 826.1 | 106.0 1039.8 | 95.4 1124.8 | 85.9 1086.8 | 129.1 866.4 | 173.4 246.4 | 215.9 221.8 | 259.6 199.6 | 294.9 179.6 | 323.8 161.7 |
| 北外门 | F=3.96 K=1.97 | 34.4 68.1 | 29.8 72.1 | 28.2 74.2 | 26.2 73.7 | 24.7 69.6 | 23.6 67.5 | 26.7 61.9 | 33.3 54.8 | 41.5 47.6 | 49.2 42.5 | 55.8 39.0 | 62.4 35.9 |
| 周边地面 | F=23.84 K=0.52 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 | 75.6 75.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 238.4 476.8 | 200.8 495.6 | 175.7 514.5 | 150.6 527.0 | 131.8 539.6 | 119.2 552.1 | 100.4 558.4 | 251.0 570.9 | 326.2 577.2 | 382.7 420.4 | 420.4 338.8 | 451.7 282.3 |
| 照明 | 显热(W) | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 | 772.2 772.2 |
| 人体 | 显热(W) | 159.1 659.2 | 128.8 674.4 | 106.1 689.5 | 90.9 697.1 | 75.8 704.7 | 68.2 712.2 | 60.6 719.8 | 401.6 727.4 | 545.5 727.4 | 583.4 378.9 | 621.3 227.3 | 644.0 189.4 |
|  | 全热(W) | 159.1 1207.0 | 128.8 1222.1 | 106.1 1237.3 | 90.9 1244.9 | 75.8 1252.4 | 68.2 1260.0 | 60.6 1267.6 | 949.4 1275.2 | 1093.3 1275.2 | 1131.2 378.9 | 1169.1 227.3 | 1191.8 189.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 0.0 722.5 | 722.5 722.5 | 722.5 722.5 | 722.5 0.0 | 722.5 0.0 | 722.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2437.3 | 0.0 2437.3 | 0.0 2437.3 | 0.0 2437.3 | 0.0 2437.3 | 0.0 2437.3 | 0.0 2437.3 | 2437.3 2437.3 | 2437.3 2437.3 | 2437.3 0.0 | 2437.3 0.0 | 2437.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 0.00 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 2.38 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 | 2.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2564 7041 | 2385 7315 | 2218 7715 | 2123 8140 | 2043 8443 | 1985 8561 | 2105 8184 | 5761 6770 | 6163 6690 | 6442 3137 | 6670 2853 | 6859 2698 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2564 4779 | 2385 5053 | 2218 5453 | 2123 5877 | 2043 6181 | 1985 6299 | 2105 5921 | 3498 4508 | 3901 4428 | 4180 3137 | 4408 2853 | 4596 2698 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 | 3.20 3.20 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2564 4604 | 2385 4878 | 2218 5278 | 2123 5702 | 2043 6006 | 1985 6124 | 2105 5746 | 3323 4333 | 3726 4253 | 4005 3137 | 4233 2853 | 4421 2698 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2564 4056 | 2385 4330 | 2218 4730 | 2123 5155 | 2043 5458 | 1985 5576 | 2105 5199 | 2776 3785 | 3178 3705 | 3457 3137 | 3685 2853 | 3873 2698 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[商店] |  | 4.50 | 32.61 | 26 | 60 | 3680.4 | 17 | 5209.2 | 17 | 2.16 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.45 K=1.11 D=2.94 | 128.7 98.8 | 123.2 101.1 | 109.0 103.9 | 107.1 106.8 | 105.7 109.6 | 104.5 111.9 | 103.4 114.0 | 102.6 115.5 | 101.4 116.5 | 100.7 120.2 | 100.0 125.2 | 99.3 127.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=9.09 | 374.3 956.4 | 331.6 995.8 | 305.0 1083.0 | 278.1 1266.2 | 255.2 1470.3 | 236.2 1605.0 | 337.9 1439.1 | 457.4 618.6 | 580.1 549.2 | 702.5 492.7 | 803.7 446.5 | 892.3 405.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 156.0 309.0 | 135.1 327.5 | 128.2 336.8 | 118.9 334.5 | 111.9 315.9 | 107.3 306.7 | 121.2 281.2 | 151.3 248.7 | 188.4 216.3 | 223.2 193.1 | 253.3 176.8 | 283.5 162.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 218.3 647.4 | 196.5 668.2 | 176.8 746.2 | 159.2 931.8 | 143.2 1154.4 | 128.9 1298.3 | 216.7 1157.9 | 306.0 369.9 | 391.7 332.9 | 479.3 299.6 | 550.3 269.7 | 608.9 242.7 |
| 北外门 | F=3.96 K=1.97 | 34.4 68.1 | 29.8 72.1 | 28.2 74.2 | 26.2 73.7 | 24.7 69.6 | 23.6 67.5 | 26.7 61.9 | 33.3 54.8 | 41.5 47.6 | 49.2 42.5 | 55.8 39.0 | 62.4 35.9 |
| 周边地面 | F=10.00 K=0.52 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 | 31.7 31.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.1 322.2 | 135.7 334.9 | 118.7 347.6 | 101.7 356.1 | 89.0 364.6 | 80.5 373.0 | 67.8 377.3 | 169.6 385.8 | 220.4 390.0 | 258.6 284.0 | 284.0 228.9 | 305.2 190.8 |
| 照明 | 显热(W) | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 |
| 人体 | 显热(W) | 107.5 445.4 | 87.0 455.6 | 71.7 465.9 | 61.4 471.0 | 51.2 476.1 | 46.1 481.2 | 41.0 486.4 | 271.3 491.5 | 368.6 491.5 | 394.2 256.0 | 419.8 153.6 | 435.2 128.0 |
|  | 全热(W) | 107.5 815.5 | 87.0 825.8 | 71.7 836.0 | 61.4 841.1 | 51.2 846.2 | 46.1 851.4 | 41.0 856.5 | 641.5 861.6 | 738.7 861.6 | 764.3 256.0 | 789.9 153.6 | 805.3 128.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 488.2 488.2 | 488.2 488.2 | 488.2 0.0 | 488.2 0.0 | 488.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 1646.8 1646.8 | 1646.8 1646.8 | 1646.8 0.0 | 1646.8 0.0 | 1646.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1359 4461 | 1261 4530 | 1186 4645 | 1128 4844 | 1079 5061 | 1044 5209 | 1130 5049 | 3605 4237 | 3882 4165 | 4076 1749 | 4234 1547 | 4365 1442 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1359 2933 | 1261 3001 | 1186 3116 | 1128 3315 | 1079 3532 | 1044 3680 | 1130 3520 | 2076 2708 | 2354 2636 | 2547 1749 | 2705 1547 | 2836 1442 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1359 2814 | 1261 2883 | 1186 2998 | 1128 3197 | 1079 3414 | 1044 3562 | 1130 3402 | 1958 2590 | 2236 2518 | 2429 1749 | 2587 1547 | 2718 1442 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1359 2444 | 1261 2513 | 1186 2628 | 1128 2827 | 1079 3044 | 1044 3192 | 1130 3032 | 1588 2220 | 1866 2148 | 2059 1749 | 2217 1547 | 2348 1442 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[商店] |  | 4.50 | 32.61 | 26 | 60 | 4615.4 | 9 | 6144.2 | 9 | 2.16 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=16.68 K=1.11 D=2.94 | 227.1 174.4 | 217.5 178.4 | 192.3 183.3 | 189.1 188.4 | 186.5 193.5 | 184.4 197.5 | 182.5 201.2 | 181.1 203.9 | 179.0 205.5 | 177.7 212.2 | 176.4 220.9 | 175.3 225.8 |
| 东外墙 | F=21.25 K=1.11 D=2.94 | 313.9 276.9 | 306.9 329.4 | 298.9 357.9 | 294.9 369.5 | 291.7 370.6 | 289.1 360.5 | 286.8 344.6 | 285.1 327.3 | 282.5 327.8 | 281.0 326.7 | 279.3 324.0 | 278.0 318.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.86 | 76.6 195.8 | 67.9 203.9 | 62.5 221.7 | 56.9 259.3 | 52.2 301.0 | 48.4 328.6 | 69.2 294.6 | 93.6 126.7 | 118.8 112.4 | 143.8 100.9 | 164.6 91.4 | 182.7 83.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 31.9 63.3 | 27.7 67.1 | 26.2 69.0 | 24.3 68.5 | 22.9 64.7 | 22.0 62.8 | 24.8 57.6 | 31.0 50.9 | 38.6 44.3 | 45.7 39.5 | 51.9 36.2 | 58.0 33.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 44.7 132.6 | 40.2 136.8 | 36.2 152.8 | 32.6 190.8 | 29.3 236.4 | 26.4 265.8 | 44.4 237.1 | 62.7 75.7 | 80.2 68.2 | 98.1 61.3 | 112.7 55.2 | 124.7 49.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.10 | 343.8 1019.5 | 304.8 1037.9 | 280.1 1027.7 | 255.3 989.2 | 234.1 909.8 | 216.6 825.2 | 1312.7 705.7 | 1911.0 568.7 | 2189.2 505.1 | 2240.6 453.2 | 2002.9 410.6 | 1634.5 372.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 139.0 275.3 | 120.4 291.8 | 114.2 300.1 | 105.9 298.0 | 99.8 281.5 | 95.6 273.3 | 108.0 250.5 | 134.9 221.6 | 167.9 192.7 | 198.9 172.0 | 225.7 157.6 | 252.6 145.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 204.8 744.2 | 184.4 746.0 | 165.9 727.5 | 149.3 691.1 | 134.4 628.3 | 121.0 552.0 | 1204.7 455.1 | 1776.2 347.1 | 2021.3 312.4 | 2041.7 281.1 | 1777.2 253.0 | 1381.9 227.7 |
| 北外门 | F=3.96 K=1.97 | 34.4 68.1 | 29.8 72.1 | 28.2 74.2 | 26.2 73.7 | 24.7 69.6 | 23.6 67.5 | 26.7 61.9 | 33.3 54.8 | 41.5 47.6 | 49.2 42.5 | 55.8 39.0 | 62.4 35.9 |
| 周边地面 | F=19.04 K=0.52 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 161.1 322.2 | 135.7 334.9 | 118.7 347.6 | 101.7 356.1 | 89.0 364.6 | 80.5 373.0 | 67.8 377.3 | 169.6 385.8 | 220.4 390.0 | 258.6 284.0 | 284.0 228.9 | 305.2 190.8 |
| 照明 | 显热(W) | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 | 521.7 521.7 |
| 人体 | 显热(W) | 107.5 445.4 | 87.0 455.6 | 71.7 465.9 | 61.4 471.0 | 51.2 476.1 | 46.1 481.2 | 41.0 486.4 | 271.3 491.5 | 368.6 491.5 | 394.2 256.0 | 419.8 153.6 | 435.2 128.0 |
|  | 全热(W) | 107.5 815.5 | 87.0 825.8 | 71.7 836.0 | 61.4 841.1 | 51.2 846.2 | 46.1 851.4 | 41.0 856.5 | 641.5 861.6 | 738.7 861.6 | 764.3 256.0 | 789.9 153.6 | 805.3 128.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.00 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 | 0.55 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 0.0 488.2 | 488.2 488.2 | 488.2 488.2 | 488.2 0.0 | 488.2 0.0 | 488.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 0.0 1646.8 | 1646.8 1646.8 | 1646.8 1646.8 | 1646.8 0.0 | 1646.8 0.0 | 1646.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 0.00 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 1.61 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 | 1.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1847 5101 | 1732 5211 | 1635 5277 | 1568 5306 | 1512 5284 | 1471 5233 | 2569 5071 | 5544 4758 | 5999 4679 | 6144 2258 | 5982 2051 | 5672 1937 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1847 3573 | 1732 3683 | 1635 3749 | 1568 3777 | 1512 3756 | 1471 3704 | 2569 3542 | 4015 3229 | 4470 3150 | 4615 2258 | 4453 2051 | 4144 1937 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1847 3455 | 1732 3565 | 1635 3631 | 1568 3659 | 1512 3638 | 1471 3586 | 2569 3424 | 3897 3111 | 4352 3032 | 4497 2258 | 4335 2051 | 4026 1937 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1847 3084 | 1732 3194 | 1635 3261 | 1568 3289 | 1512 3267 | 1471 3216 | 2569 3054 | 3527 2741 | 3982 2662 | 4127 2258 | 3965 2051 | 3655 1937 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 | 0.55 0.55 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[过厅] |  | 4.50 | 268.42 | 26 | 60 | 18045.8 | 17 | 18289.5 | 17 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=270.32 K=0.77 D=3.69 | 3998.8 3109.8 | 3913.3 3093.7 | 3765.6 3080.0 | 3605.7 3068.5 | 3430.2 3151.4 | 3297.1 3299.5 | 3256.5 3478.6 | 3222.9 3664.8 | 3194.9 3816.6 | 3170.1 3937.3 | 3150.8 4008.5 | 3126.1 4033.1 |
| 南外墙 | F=82.07 K=1.11 D=2.94 | 948.1 817.5 | 922.8 841.8 | 893.7 881.7 | 879.9 922.4 | 868.9 958.8 | 860.0 997.3 | 852.1 1022.4 | 846.5 1029.1 | 837.0 1018.4 | 831.8 1004.6 | 826.1 984.9 | 821.3 964.9 |
| 西外墙 | F=36.71 K=1.11 D=2.94 | 643.8 473.0 | 600.6 481.5 | 522.2 491.9 | 513.4 502.8 | 506.2 513.6 | 500.3 522.3 | 495.0 530.1 | 491.0 535.8 | 485.5 576.6 | 482.0 615.9 | 478.5 645.0 | 475.5 653.2 |
| 北外墙 | F=84.39 K=1.11 D=2.94 | 1075.6 853.0 | 1040.3 903.2 | 938.0 928.7 | 922.7 942.9 | 910.3 953.9 | 900.3 974.2 | 891.4 992.3 | 885.0 1005.6 | 874.7 1013.8 | 868.8 1031.5 | 862.5 1050.7 | 857.3 1067.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=57.60 | 2150.0 7362.8 | 1901.6 7256.6 | 1753.0 6737.6 | 1600.2 6414.8 | 1471.5 5784.2 | 1365.9 5251.1 | 2113.2 4462.5 | 3163.6 3544.0 | 4398.8 3141.5 | 5582.7 2817.5 | 6536.9 2555.3 | 7177.9 2323.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 988.4 1957.8 | 856.2 2075.3 | 812.2 2134.1 | 753.4 2119.4 | 709.3 2001.9 | 680.0 1943.1 | 768.1 1781.6 | 959.0 1575.9 | 1194.0 1370.3 | 1414.4 1223.4 | 1605.3 1120.6 | 1796.3 1032.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1161.6 5405.0 | 1045.4 5181.3 | 940.9 4603.5 | 846.8 4295.4 | 762.1 3782.3 | 685.9 3308.0 | 1345.1 2681.0 | 2204.5 1968.0 | 3204.8 1771.2 | 4168.3 1594.1 | 4931.6 1434.7 | 5381.6 1291.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=28.80 | 1134.2 3033.6 | 1004.1 3158.0 | 924.4 3304.5 | 843.2 3550.1 | 774.6 3859.6 | 717.9 4108.4 | 1452.7 3762.0 | 1770.2 1872.3 | 1999.6 1661.0 | 2230.5 1490.0 | 2550.4 1350.7 | 2831.0 1227.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 494.2 978.9 | 428.1 1037.7 | 406.1 1067.0 | 376.7 1059.7 | 354.7 1000.9 | 340.0 971.6 | 384.0 890.8 | 479.5 788.0 | 597.0 685.2 | 707.2 611.7 | 802.7 560.3 | 898.1 516.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 640.0 2054.7 | 576.0 2120.3 | 518.4 2237.4 | 466.5 2490.4 | 419.9 2858.7 | 377.9 3136.8 | 1068.6 2871.2 | 1290.7 1084.3 | 1402.6 975.9 | 1523.3 878.3 | 1747.8 790.4 | 1932.9 711.4 |
| 西外门 | F=2.70 K=1.97 | 23.4 46.4 | 20.3 49.2 | 19.2 50.6 | 17.9 50.2 | 16.8 47.4 | 16.1 46.1 | 18.2 42.2 | 22.7 37.4 | 28.3 32.5 | 33.5 29.0 | 38.0 26.6 | 42.6 24.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1207.9 201.3 | 1006.6 201.3 | 845.5 161.1 | 724.7 161.1 | 644.2 120.8 | 563.7 1167.6 | 483.2 1691.1 | 442.9 2093.7 | 362.4 2375.5 | 322.1 2617.1 | 281.8 1932.6 | 241.6 1489.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 | 1342.1 1342.1 |
| 人体 | 显热(W) | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 | 337.1 337.1 |
|  | 全热(W) | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 | 580.9 580.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13105 17820 | 12333 17908 | 11585 17559 | 11031 17536 | 10546 17313 | 10144 18290 | 11485 17904 | 12768 15706 | 14104 15559 | 15445 15466 | 16648 14477 | 17496 13707 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12861 17577 | 12089 17665 | 11341 17315 | 10787 17292 | 10302 17069 | 9901 18046 | 11242 17660 | 12524 15462 | 13860 15315 | 15201 15222 | 16404 14234 | 17253 13464 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13105 17820 | 12333 17908 | 11585 17559 | 11031 17536 | 10546 17313 | 10144 18290 | 11485 17904 | 12768 15706 | 14104 15559 | 15445 15466 | 16648 14477 | 17496 13707 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12861 17577 | 12089 17665 | 11341 17315 | 10787 17292 | 10302 17069 | 9901 18046 | 11242 17660 | 12524 15462 | 13860 15315 | 15201 15222 | 16404 14234 | 17253 13464 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[活动室] |  | 4.50 | 226.55 | 26 | 60 | 34140.9 | 14 | 44762.0 | 14 | 15.03 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=207.53 K=0.77 D=3.69 | 2957.2 2321.9 | 2884.4 2310.0 | 2771.8 2299.9 | 2656.4 2291.5 | 2548.9 2396.2 | 2459.6 2508.2 | 2429.8 2643.3 | 2405.0 2777.0 | 2384.5 2878.9 | 2366.3 2954.6 | 2352.2 2992.2 | 2333.9 2995.5 |
| 东外墙 | F=68.82 K=1.11 D=2.94 | 1016.8 896.8 | 993.9 1066.8 | 968.0 1159.4 | 955.2 1196.6 | 944.9 1200.5 | 936.5 1167.7 | 929.0 1116.0 | 923.6 1060.1 | 915.0 1061.7 | 910.0 1058.2 | 904.8 1049.5 | 900.4 1032.8 |
| 西外墙 | F=18.78 K=1.11 D=2.94 | 316.1 236.5 | 294.8 240.8 | 260.8 246.2 | 256.4 251.8 | 252.9 257.3 | 250.0 261.8 | 247.4 265.8 | 245.4 271.2 | 242.6 292.5 | 240.9 310.0 | 239.2 321.8 | 237.7 323.0 |
| 南外墙 | F=93.47 K=1.11 D=2.94 | 1124.6 973.9 | 1095.6 1006.7 | 1062.1 1071.6 | 1046.2 1137.3 | 1033.4 1193.4 | 1023.1 1225.1 | 1013.9 1236.2 | 1007.4 1223.1 | 996.5 1189.5 | 990.4 1173.0 | 983.9 1164.2 | 978.3 1144.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=12.91 | 547.9 1624.5 | 485.6 1653.7 | 446.4 1637.4 | 406.8 1576.1 | 373.1 1449.7 | 345.1 1314.9 | 2091.7 1124.4 | 3045.0 906.1 | 3488.3 804.8 | 3570.1 722.1 | 3191.5 654.2 | 2604.4 594.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 221.5 438.7 | 191.9 465.0 | 182.0 478.2 | 168.8 474.9 | 158.9 448.6 | 152.4 435.4 | 172.1 399.2 | 214.9 353.1 | 267.6 307.0 | 316.9 274.1 | 359.7 251.1 | 402.5 231.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 326.4 1185.8 | 293.8 1188.7 | 264.4 1159.3 | 237.9 1101.2 | 214.1 1001.2 | 192.7 879.5 | 1919.6 725.2 | 2830.1 553.0 | 3220.7 497.7 | 3253.1 447.9 | 2831.8 403.1 | 2201.9 362.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=10.66 | 403.2 1438.3 | 356.7 1357.7 | 328.7 1211.0 | 300.0 1174.5 | 275.8 1082.8 | 255.9 982.9 | 410.6 835.9 | 656.8 664.9 | 967.9 589.5 | 1260.6 528.7 | 1435.8 479.5 | 1493.2 435.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 182.9 362.4 | 158.5 384.1 | 150.3 395.0 | 139.5 392.3 | 131.3 370.5 | 125.9 359.7 | 142.2 329.8 | 177.5 291.7 | 221.0 253.6 | 261.8 226.4 | 297.1 207.4 | 332.5 191.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 220.3 1076.0 | 198.2 973.6 | 178.4 816.0 | 160.6 782.2 | 144.5 712.3 | 130.1 623.3 | 268.4 506.1 | 479.3 373.2 | 746.9 335.9 | 998.8 302.3 | 1138.7 272.0 | 1160.7 244.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=33.56 | 2148.7 13403.0 | 1914.4 14709.2 | 1747.2 15204.9 | 1585.6 14874.3 | 1445.2 13538.2 | 1324.9 11639.7 | 1916.4 9077.1 | 3087.4 3583.1 | 4386.9 3196.8 | 6833.6 2871.4 | 9351.7 2595.6 | 11602.4 2350.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 575.9 1140.8 | 498.9 1209.2 | 473.2 1243.5 | 439.0 1234.9 | 413.3 1166.4 | 396.2 1132.2 | 447.5 1038.1 | 558.8 918.3 | 695.7 798.4 | 824.1 712.9 | 935.4 652.9 | 1046.6 601.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1572.8 12262.2 | 1415.5 13499.9 | 1274.0 13961.4 | 1146.6 13639.4 | 1031.9 12371.7 | 928.7 10507.5 | 1468.9 8039.0 | 2528.5 2664.8 | 3691.1 2398.4 | 6009.5 2158.5 | 8416.3 1942.7 | 10555.8 1748.4 |
| 底板1 | F=0.10 K=2.98 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1119.1 2238.3 | 942.4 2326.6 | 824.6 2415.0 | 706.8 2473.9 | 618.5 2532.8 | 559.6 2591.7 | 471.2 2621.2 | 1178.0 2680.1 | 1531.5 2709.5 | 1796.5 1973.2 | 1973.2 1590.4 | 2120.5 1325.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 | 2265.5 2265.5 |
| 人体 | 显热(W) | 746.9 3094.4 | 604.7 3165.6 | 498.0 3236.7 | 426.8 3272.3 | 355.7 3307.8 | 320.1 3343.4 | 284.5 3379.0 | 1885.1 3414.5 | 2560.9 3414.5 | 2738.7 1778.4 | 2916.6 1067.0 | 3023.3 889.2 |
|  | 全热(W) | 746.9 5665.7 | 604.7 5736.9 | 498.0 5808.0 | 426.8 5843.6 | 355.7 5879.1 | 320.1 5914.7 | 284.5 5950.3 | 4456.4 5985.9 | 5132.2 5985.9 | 5310.1 1778.4 | 5487.9 1067.0 | 5594.6 889.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 0.00 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 0.00 | 3.85 0.00 | 3.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3391.5 | 0.0 3391.5 | 0.0 3391.5 | 0.0 3391.5 | 0.0 3391.5 | 0.0 3391.5 | 0.0 3391.5 | 3391.5 3391.5 | 3391.5 3391.5 | 3391.5 0.0 | 3391.5 0.0 | 3391.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11441.3 | 0.0 11441.3 | 0.0 11441.3 | 0.0 11441.3 | 0.0 11441.3 | 0.0 11441.3 | 0.0 11441.3 | 11441.3 11441.3 | 11441.3 11441.3 | 11441.3 0.0 | 11441.3 0.0 | 11441.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.18 | 0.00 11.18 | 0.00 11.18 | 0.00 11.18 | 0.00 11.18 | 0.00 11.18 | 0.00 11.18 | 11.18 11.18 | 11.18 11.18 | 11.18 0.00 | 11.18 0.00 | 11.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12648 42508 | 11840 44117 | 11175 44762 | 10608 44528 | 10116 43239 | 9742 41315 | 12062 38579 | 30714 32860 | 33754 32417 | 36987 15637 | 39629 14182 | 41574 13357 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12648 31886 | 11840 33496 | 11175 34141 | 10608 33907 | 10116 32618 | 9742 30694 | 12062 27958 | 20093 22239 | 23133 21796 | 26366 15637 | 29008 14182 | 30953 13357 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 | 15.03 15.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12648 31066 | 11840 32676 | 11175 33321 | 10608 33087 | 10116 31797 | 9742 29874 | 12062 27137 | 19272 21419 | 22313 20976 | 25546 15637 | 28188 14182 | 30133 13357 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12648 28495 | 11840 30105 | 11175 30749 | 10608 30516 | 10116 29226 | 9742 27303 | 12062 24566 | 16701 18847 | 19741 18405 | 22975 15637 | 25616 14182 | 27561 13357 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 | 3.85 3.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[员工休息室] |  | 4.50 | 333.40 | 25 | 60 | 56481.0 | 15 | 62797.1 | 15 | 8.88 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=304.09 K=0.77 D=3.69 | 4612.5 3645.0 | 4518.8 3627.2 | 4357.6 3612.1 | 4183.8 3599.4 | 4006.4 3716.3 | 3851.6 3854.3 | 3806.9 4049.5 | 3769.7 4252.1 | 3738.9 4416.9 | 3711.6 4547.7 | 3690.4 4624.6 | 3663.0 4650.6 |
| 东外墙 | F=23.53 K=1.11 D=2.94 | 373.8 332.8 | 366.0 390.9 | 357.1 422.6 | 352.8 435.3 | 349.2 436.6 | 346.4 425.4 | 343.8 407.7 | 341.9 388.6 | 339.0 389.2 | 337.3 388.0 | 335.5 385.0 | 334.0 379.3 |
| 北外墙 | F=80.42 K=1.11 D=2.94 | 1115.7 903.1 | 1081.9 950.8 | 984.2 975.3 | 969.6 989.2 | 957.8 999.4 | 948.3 1018.6 | 939.8 1035.9 | 933.7 1048.6 | 923.9 1056.4 | 918.2 1073.6 | 912.3 1092.6 | 907.2 1108.2 |
| 西外墙 | F=58.12 K=1.11 D=2.94 | 1042.7 796.4 | 976.9 809.9 | 871.7 826.5 | 858.2 843.8 | 847.2 860.9 | 838.2 874.9 | 830.1 887.3 | 824.1 904.0 | 815.5 969.8 | 810.2 1024.1 | 804.8 1060.3 | 800.2 1064.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 300.3 840.9 | 269.1 855.6 | 249.4 847.4 | 229.5 816.6 | 212.6 753.1 | 198.5 685.5 | 1075.4 589.8 | 1554.1 480.2 | 1776.6 429.3 | 1817.7 387.8 | 1627.6 353.7 | 1332.9 323.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 136.5 245.5 | 121.6 258.7 | 116.6 265.4 | 110.0 263.7 | 105.1 250.5 | 101.8 243.9 | 111.7 225.7 | 133.2 202.6 | 159.6 179.4 | 184.4 162.9 | 205.9 151.3 | 227.4 141.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 163.9 595.4 | 147.5 596.8 | 132.7 582.0 | 119.5 552.9 | 107.5 502.7 | 96.8 441.6 | 963.8 364.1 | 1420.9 277.7 | 1617.0 249.9 | 1633.3 224.9 | 1421.8 202.4 | 1105.5 182.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=34.45 | 1521.8 3761.7 | 1363.1 3910.6 | 1265.1 4163.3 | 1165.4 4656.8 | 1081.0 5225.0 | 1011.2 5625.2 | 1650.3 5104.1 | 2068.6 2426.0 | 2436.1 2168.1 | 2854.1 1958.8 | 3183.3 1788.0 | 3519.2 1637.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 725.6 1305.4 | 646.5 1375.7 | 620.1 1410.8 | 585.0 1402.0 | 558.6 1331.7 | 541.1 1296.6 | 593.8 1200.0 | 708.0 1077.0 | 848.6 954.0 | 980.3 866.1 | 1094.5 804.6 | 1208.7 751.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 796.2 2456.3 | 716.6 2534.9 | 644.9 2752.5 | 580.4 3254.8 | 522.4 3893.2 | 470.1 4328.6 | 1056.5 3904.2 | 1360.6 1349.0 | 1587.5 1214.1 | 1873.8 1092.7 | 2088.8 983.4 | 2310.4 885.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=50.24 | 2619.4 6068.3 | 2347.9 8074.0 | 2169.0 10924.9 | 1991.3 13206.9 | 1839.0 14016.3 | 1711.0 13557.9 | 2252.0 11050.9 | 2893.4 4215.8 | 3554.8 3772.0 | 4216.1 3405.8 | 4761.3 3101.8 | 5239.1 2832.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1058.0 1903.6 | 942.7 2006.0 | 904.3 2057.3 | 853.1 2044.5 | 814.6 1942.0 | 789.0 1890.7 | 865.9 1749.8 | 1032.4 1570.5 | 1237.4 1391.1 | 1429.6 1263.0 | 1596.1 1173.3 | 1762.6 1096.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1561.3 4164.7 | 1405.2 6068.0 | 1264.7 8867.6 | 1138.2 11162.4 | 1024.4 12074.3 | 922.0 11667.2 | 1386.2 9301.1 | 1861.0 2645.4 | 2317.4 2380.8 | 2786.6 2142.8 | 3165.2 1928.5 | 3476.4 1735.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=36.19 | 2458.0 14592.9 | 2205.4 16001.3 | 2025.1 16535.8 | 1850.8 16179.4 | 1699.5 14738.6 | 1569.7 12691.6 | 2207.5 9928.5 | 3470.1 4004.6 | 4871.3 3588.1 | 7509.5 3237.2 | 10224.6 2939.9 | 12651.4 2675.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 762.1 1371.2 | 679.1 1445.0 | 651.4 1481.9 | 614.5 1472.7 | 586.8 1398.9 | 568.3 1361.9 | 623.7 1260.4 | 743.7 1131.2 | 891.3 1002.0 | 1029.7 909.8 | 1149.7 845.2 | 1269.7 789.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1695.9 13221.7 | 1526.3 14556.3 | 1373.7 15053.9 | 1236.3 14706.7 | 1112.7 13339.8 | 1001.4 11329.7 | 1583.8 8668.1 | 2726.4 2873.4 | 3980.0 2586.0 | 6479.8 2327.4 | 9074.9 2094.7 | 11381.8 1885.2 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=11.76 | 744.8 5320.3 | 668.1 5226.6 | 614.4 4869.3 | 562.1 4259.3 | 516.9 3458.0 | 478.3 2842.7 | 1481.4 1509.8 | 2408.6 1209.9 | 3302.2 1083.7 | 4147.4 977.9 | 4772.8 888.7 | 5186.6 809.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 247.7 445.6 | 220.7 469.6 | 211.7 481.6 | 199.7 478.6 | 190.7 454.6 | 184.7 442.6 | 202.7 409.6 | 241.7 367.6 | 289.6 325.6 | 334.6 295.6 | 373.6 274.7 | 412.6 256.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 497.2 4874.8 | 447.4 4757.0 | 402.7 4387.7 | 362.4 3780.7 | 326.2 3003.4 | 293.6 2400.2 | 1278.7 1100.2 | 2166.9 842.3 | 3012.5 758.1 | 3812.7 682.3 | 4399.2 614.1 | 4774.0 552.7 |
| 内墙1 | F=40.63 K=1.93 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 | 555.3 555.3 |
| 内墙1 | F=11.84 K=1.93 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 | 161.9 161.9 |
| 内墙1 | F=50.63 K=1.93 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 | 691.9 691.9 |
| 内墙1 | F=26.10 K=1.93 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 | 356.7 356.7 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 内门1 | F=1.80 K=3.00 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 | 38.3 38.3 |
| 内门1 | F=2.52 K=3.00 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 | 53.7 53.7 |
| 内门1 | F=3.60 K=3.00 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 | 76.7 76.7 |
| 底板1 | F=20.17 K=2.98 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 | 427.3 427.3 |
| 底板1 | F=0.16 K=2.98 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 2000.4 333.4 | 1667.0 333.4 | 1400.3 266.7 | 1200.3 266.7 | 1066.9 200.0 | 933.5 1933.7 | 800.2 2800.6 | 733.5 3467.4 | 600.1 3934.2 | 533.4 4334.2 | 466.8 3200.7 | 400.1 2467.2 |
| 照明 | 显热(W) | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 | 5001.0 5001.0 |
| 人体 | 显热(W) | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 | 1500.3 1500.3 |
|  | 全热(W) | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 | 2404.9 2404.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |
| 新风 | 显热(W) | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 | 2322.7 2322.7 |
|  | 全热(W) | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 | 7734.2 7734.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 | 7.52 7.52 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34333 54139 | 33008 57724 | 31837 60987 | 30907 62797 | 30120 61948 | 29430 61053 | 32931 54908 | 36541 39941 | 39902 39351 | 44399 38879 | 48323 36979 | 51577 35490 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 28017 47822 | 26692 51408 | 25521 54671 | 24591 56481 | 23804 55632 | 23114 54737 | 26615 48592 | 30225 33625 | 33586 33035 | 38083 32563 | 42007 30663 | 45261 29174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 | 8.88 8.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 26599 46404 | 25274 49990 | 24103 53253 | 23173 55063 | 22386 54214 | 21696 53319 | 25197 47174 | 28807 32207 | 32168 31617 | 36665 31145 | 40589 29245 | 43843 27756 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 25694 45500 | 24369 49085 | 23199 52349 | 22269 54158 | 21481 53309 | 20792 52415 | 24292 46269 | 27902 31302 | 31263 30712 | 35760 30240 | 39684 28340 | 42939 26851 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 | 1.36 1.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[休息室] |  | 4.50 | 118.51 | 25 | 60 | 18200.2 | 13 | 20445.3 | 13 | 3.15 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 15.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=108.47 K=0.77 D=3.69 | 1637.3 1294.9 | 1604.8 1288.5 | 1548.3 1283.1 | 1487.2 1278.6 | 1426.8 1321.4 | 1368.4 1369.5 | 1352.5 1438.2 | 1339.3 1509.4 | 1328.3 1567.4 | 1318.6 1613.5 | 1311.0 1640.8 | 1301.3 1650.3 |
| 南外墙 | F=103.81 K=1.11 D=2.94 | 1270.4 1107.2 | 1238.8 1133.0 | 1202.2 1164.1 | 1185.0 1196.4 | 1171.3 1228.0 | 1160.3 1288.7 | 1150.4 1337.8 | 1143.5 1366.8 | 1131.6 1374.5 | 1125.1 1357.7 | 1118.0 1319.3 | 1112.0 1291.2 |
| 东外墙 | F=26.47 K=1.11 D=2.94 | 427.7 381.0 | 418.8 443.2 | 408.8 480.7 | 403.8 498.4 | 399.7 503.2 | 396.4 492.8 | 393.5 473.7 | 391.4 447.8 | 388.1 445.4 | 386.1 443.9 | 384.1 440.5 | 382.4 433.9 |
| 西外墙 | F=29.20 K=1.11 D=2.94 | 544.5 408.7 | 510.2 415.4 | 447.8 423.7 | 440.8 432.4 | 435.1 440.9 | 430.4 447.9 | 426.2 454.1 | 423.0 458.7 | 418.6 491.0 | 415.8 522.3 | 413.0 545.4 | 410.7 552.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=26.53 | 1080.7 3307.0 | 967.6 3409.9 | 900.4 3296.9 | 831.0 3090.3 | 772.7 2737.4 | 724.9 2494.9 | 1028.5 2134.4 | 1383.3 1713.8 | 1747.1 1530.6 | 2109.4 1383.4 | 2552.3 1264.4 | 3000.2 1159.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 558.8 1005.3 | 497.9 1059.4 | 477.6 1086.5 | 450.5 1079.7 | 430.2 1025.6 | 416.7 998.5 | 457.3 924.1 | 545.2 829.4 | 653.5 734.7 | 755.0 667.0 | 842.9 619.7 | 930.9 579.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 522.0 2301.7 | 469.8 2350.4 | 422.8 2210.4 | 380.5 2010.6 | 342.5 1711.8 | 308.2 1496.4 | 571.2 1210.3 | 838.1 884.4 | 1093.6 795.9 | 1354.4 716.3 | 1709.4 644.7 | 2069.3 580.2 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=17.64 | 1117.5 7982.4 | 1002.4 7841.7 | 921.8 7305.6 | 843.4 6390.4 | 775.5 5188.2 | 717.5 4265.1 | 2222.5 2265.2 | 3613.7 1815.3 | 4954.4 1626.0 | 6222.5 1467.2 | 7160.9 1333.4 | 7781.6 1214.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 371.6 668.5 | 331.1 704.5 | 317.6 722.5 | 299.6 718.0 | 286.1 682.0 | 277.1 664.0 | 304.1 614.5 | 362.6 551.6 | 434.6 488.6 | 502.1 443.6 | 560.6 412.1 | 619.0 385.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 745.9 7313.8 | 671.3 7137.2 | 604.2 6583.1 | 543.8 5672.4 | 489.4 4506.1 | 440.4 3601.1 | 1918.4 1650.7 | 3251.2 1263.8 | 4519.8 1137.4 | 5720.4 1023.7 | 6600.3 921.3 | 7162.6 829.2 |
| 南外门 | F=2.52 K=1.97 | 26.8 48.3 | 23.9 50.9 | 22.9 52.2 | 21.6 51.9 | 20.7 49.3 | 20.0 48.0 | 22.0 44.4 | 26.2 39.8 | 31.4 35.3 | 36.3 32.0 | 40.5 29.8 | 44.7 27.8 |
| 内墙1 | F=26.53 K=1.93 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 | 362.6 362.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 711.1 118.5 | 592.5 118.5 | 497.7 94.8 | 426.6 94.8 | 379.2 71.1 | 331.8 687.4 | 284.4 995.5 | 260.7 1232.5 | 213.3 1398.4 | 189.6 1540.6 | 165.9 1137.7 | 142.2 877.0 |
| 照明 | 显热(W) | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 | 1777.6 1777.6 |
| 人体 | 显热(W) | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 | 533.3 533.3 |
|  | 全热(W) | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 | 854.8 854.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 新风 | 显热(W) | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 | 825.6 825.6 |
|  | 全热(W) | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 | 2749.1 2749.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12560 20392 | 12103 20445 | 11694 19845 | 11384 18777 | 11125 17284 | 10894 16838 | 12624 14887 | 14325 14328 | 15957 14213 | 17548 14105 | 18890 13455 | 19919 12950 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 10315 18147 | 9858 18200 | 9449 17600 | 9139 16532 | 8880 15039 | 8649 14593 | 10379 12642 | 12080 12083 | 13712 11968 | 15302 11860 | 16645 11210 | 17674 10705 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 | 3.15 3.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9811 17643 | 9354 17696 | 8945 17096 | 8635 16028 | 8376 14535 | 8145 14089 | 9875 12138 | 11576 11579 | 13208 11464 | 14798 11356 | 16141 10706 | 17170 10201 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9489 17321 | 9032 17375 | 8623 16775 | 8313 15707 | 8054 14213 | 7823 13768 | 9554 11817 | 11255 11258 | 12886 11142 | 14477 11034 | 15819 10385 | 16849 9879 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[阅览室] |  | 4.50 | 204.00 | 26 | 60 | 32814.0 | 14 | 42378.0 | 14 | 13.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 13.0(W/㎡) |  | 照明 | 16.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=182.27 K=0.77 D=3.69 | 2596.3 2039.7 | 2531.7 2029.3 | 2432.5 2020.4 | 2331.2 2013.1 | 2237.7 2106.5 | 2160.5 2206.4 | 2134.3 2325.3 | 2112.6 2442.5 | 2094.6 2531.3 | 2078.7 2596.9 | 2066.3 2628.9 | 2050.3 2630.8 |
| 东外墙 | F=54.61 K=1.11 D=2.94 | 806.8 711.5 | 788.6 846.5 | 768.1 919.9 | 757.9 949.5 | 749.7 952.5 | 743.0 926.5 | 737.1 885.5 | 732.8 841.1 | 726.0 842.3 | 722.0 839.6 | 717.9 832.7 | 714.4 819.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=18.62 | 790.3 2343.4 | 700.5 2385.6 | 643.9 2362.1 | 586.8 2273.6 | 538.2 2091.3 | 497.8 1896.8 | 3017.3 1622.0 | 4392.5 1307.1 | 5031.9 1160.9 | 5149.9 1041.6 | 4603.8 943.8 | 3756.9 857.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 319.5 632.8 | 276.8 670.8 | 262.5 689.8 | 243.5 685.0 | 229.3 647.1 | 219.8 628.1 | 248.3 575.9 | 310.0 509.4 | 386.0 442.9 | 457.2 395.4 | 518.9 362.2 | 580.6 333.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 470.8 1710.6 | 423.8 1714.8 | 381.4 1672.3 | 343.2 1588.5 | 308.9 1444.2 | 278.0 1268.7 | 2769.0 1046.1 | 4082.5 797.7 | 4646.0 718.0 | 4692.8 646.2 | 4084.9 581.5 | 3176.3 523.4 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=34.82 | 2229.5 13907.0 | 1986.4 15262.3 | 1812.9 15776.6 | 1645.2 15433.7 | 1499.6 14047.2 | 1374.8 12077.4 | 1988.5 9418.4 | 3203.4 3717.8 | 4551.8 3317.0 | 7090.6 2979.3 | 9703.4 2693.2 | 12038.7 2438.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 597.6 1183.7 | 517.7 1254.7 | 491.0 1290.2 | 455.5 1281.3 | 428.9 1210.3 | 411.1 1174.8 | 464.4 1077.1 | 579.8 952.8 | 721.9 828.5 | 855.1 739.7 | 970.5 677.5 | 1086.0 624.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1632.0 12723.3 | 1468.8 14007.6 | 1321.9 14486.4 | 1189.7 14152.3 | 1070.7 12836.9 | 963.7 10902.6 | 1524.1 8341.3 | 2623.6 2765.0 | 3829.9 2488.5 | 6235.5 2239.7 | 8732.8 2015.7 | 10952.7 1814.1 |
| 内墙1 | F=27.36 K=1.93 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 | 321.3 321.3 |
| 底板1 | F=0.36 K=2.98 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1007.8 2015.5 | 848.6 2095.1 | 742.6 2174.6 | 636.5 2227.7 | 556.9 2280.7 | 503.9 2333.8 | 424.3 2360.3 | 1060.8 2413.3 | 1379.0 2439.8 | 1617.7 1776.8 | 1776.8 1432.1 | 1909.4 1193.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 | 3264.0 3264.0 |
| 人体 | 显热(W) | 672.6 2786.4 | 544.5 2850.5 | 448.4 2914.5 | 384.3 2946.6 | 320.3 2978.6 | 288.3 3010.6 | 256.2 3042.7 | 1697.5 3074.7 | 2306.0 3074.7 | 2466.2 1601.4 | 2626.3 960.8 | 2722.4 800.7 |
|  | 全热(W) | 672.6 5101.8 | 544.5 5165.9 | 448.4 5229.9 | 384.3 5262.0 | 320.3 5294.0 | 288.3 5326.0 | 256.2 5358.1 | 4012.9 5390.1 | 4621.4 5390.1 | 4781.6 1601.4 | 4941.7 960.8 | 5037.8 800.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 0.00 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 | 3.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3053.9 | 0.0 3053.9 | 0.0 3053.9 | 0.0 3053.9 | 0.0 3053.9 | 0.0 3053.9 | 0.0 3053.9 | 3053.9 3053.9 | 3053.9 3053.9 | 3053.9 0.0 | 3053.9 0.0 | 3053.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 10302.5 | 0.0 10302.5 | 0.0 10302.5 | 0.0 10302.5 | 0.0 10302.5 | 0.0 10302.5 | 0.0 10302.5 | 10302.5 10302.5 | 10302.5 10302.5 | 10302.5 0.0 | 10302.5 0.0 | 10302.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.07 | 0.00 10.07 | 0.00 10.07 | 0.00 10.07 | 0.00 10.07 | 0.00 10.07 | 0.00 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 10.07 | 10.07 0.00 | 10.07 0.00 | 10.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11695 40013 | 10992 41679 | 10440 42378 | 9934 42054 | 9494 40667 | 9160 38661 | 12150 35864 | 29409 30006 | 32299 29576 | 35335 14428 | 37704 13083 | 39402 12332 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11695 30449 | 10992 32115 | 10440 32814 | 9934 32490 | 9494 31103 | 9160 29097 | 12150 26300 | 19845 20442 | 22735 20012 | 25771 14428 | 28140 13083 | 29838 12332 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 | 13.54 13.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11695 29711 | 10992 31377 | 10440 32076 | 9934 31751 | 9494 30364 | 9160 28359 | 12150 25561 | 19107 19704 | 21997 19273 | 25032 14428 | 27402 13083 | 29099 12332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11695 27396 | 10992 29061 | 10440 29760 | 9934 29436 | 9494 28049 | 9160 26043 | 12150 23246 | 16792 17388 | 19681 16958 | 22717 14428 | 25086 13083 | 26784 12332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 | 3.47 3.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[过道] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 9459.5 | 11 | 9459.5 | 11 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.31 K=0.77 D=3.69 | 773.1 602.6 | 755.6 599.6 | 726.6 596.9 | 695.8 594.7 | 663.1 612.3 | 638.7 643.0 | 630.9 678.0 | 624.4 713.9 | 619.0 742.6 | 614.3 764.9 | 610.5 777.4 | 605.8 780.9 |
| 南外墙 | F=16.41 K=1.11 D=2.94 | 197.4 170.9 | 192.3 176.6 | 186.4 188.0 | 183.6 199.5 | 181.3 209.4 | 179.5 215.0 | 177.9 216.9 | 176.8 214.7 | 174.9 208.8 | 173.8 205.9 | 172.6 204.3 | 171.7 200.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=62.02 | 2345.0 8361.3 | 2074.6 7893.8 | 1911.9 7043.1 | 1744.9 6830.8 | 1604.1 6297.9 | 1488.4 5716.9 | 2384.3 4861.5 | 3808.5 3866.9 | 5613.3 3428.4 | 7315.0 3075.0 | 8337.1 2788.5 | 8675.5 2535.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 1064.3 2108.1 | 921.9 2234.6 | 874.5 2297.8 | 811.2 2282.0 | 763.8 2155.5 | 732.1 2092.2 | 827.0 1918.3 | 1032.6 1696.9 | 1285.7 1475.5 | 1522.9 1317.3 | 1728.5 1206.6 | 1934.1 1111.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1280.8 6253.2 | 1152.7 5659.2 | 1037.4 4745.2 | 933.7 4548.8 | 840.3 4142.4 | 756.3 3624.7 | 1557.3 2943.3 | 2775.9 2170.0 | 4327.7 1953.0 | 5792.1 1757.7 | 6608.6 1581.9 | 6741.4 1423.7 |
| 挑空楼板 | F=0.73 K=1.18 D=2.15 | 7.7 7.1 | 7.5 7.7 | 7.3 8.4 | 7.1 8.9 | 6.9 9.4 | 6.8 9.7 | 6.7 9.8 | 6.6 9.8 | 6.5 9.6 | 6.4 9.2 | 6.3 8.7 | 6.6 8.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3323 9142 | 3030 8678 | 2832 7836 | 2631 7634 | 2455 7129 | 2313 6585 | 3200 5766 | 4616 4805 | 6414 4389 | 8109 4055 | 9127 3779 | 9459 3525 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3323 9142 | 3030 8678 | 2832 7836 | 2631 7634 | 2455 7129 | 2313 6585 | 3200 5766 | 4616 4805 | 6414 4389 | 8109 4055 | 9127 3779 | 9459 3525 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3323 9142 | 3030 8678 | 2832 7836 | 2631 7634 | 2455 7129 | 2313 6585 | 3200 5766 | 4616 4805 | 6414 4389 | 8109 4055 | 9127 3779 | 9459 3525 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3323 9142 | 3030 8678 | 2832 7836 | 2631 7634 | 2455 7129 | 2313 6585 | 3200 5766 | 4616 4805 | 6414 4389 | 8109 4055 | 9127 3779 | 9459 3525 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[会议室] |  | 4.50 | 48.26 | 26 | 60 | 9961.0 | 16 | 12859.1 | 16 | 4.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 14.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=43.06 K=0.77 D=3.69 | 624.3 477.6 | 616.4 475.0 | 595.9 472.8 | 570.7 470.9 | 538.4 477.4 | 508.2 484.6 | 501.6 510.2 | 496.1 540.2 | 491.5 568.2 | 487.5 593.1 | 484.3 611.5 | 480.3 622.8 |
| 北外墙 | F=32.77 K=1.11 D=2.94 | 446.2 342.7 | 427.4 350.6 | 377.8 360.2 | 371.5 370.3 | 366.4 380.1 | 362.3 388.1 | 358.6 395.3 | 355.9 400.6 | 351.7 403.9 | 349.2 417.0 | 346.7 434.1 | 344.5 443.7 |
| 西外墙 | F=32.36 K=1.11 D=2.94 | 544.5 407.4 | 507.9 414.9 | 449.3 424.2 | 441.8 433.8 | 435.7 443.3 | 430.7 451.1 | 426.2 458.0 | 422.8 467.4 | 418.1 504.0 | 415.1 534.2 | 412.1 554.4 | 409.5 556.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=13.91 | 572.9 1463.9 | 507.6 1524.1 | 466.9 1657.7 | 425.6 1938.1 | 390.6 2250.5 | 361.6 2456.6 | 517.2 2202.7 | 700.1 946.9 | 887.9 840.6 | 1075.3 754.1 | 1230.1 683.4 | 1365.9 620.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 238.8 472.9 | 206.8 501.3 | 196.2 515.5 | 182.0 511.9 | 171.3 483.6 | 164.2 469.4 | 185.5 430.3 | 231.7 380.7 | 288.4 331.0 | 341.6 295.5 | 387.8 270.7 | 433.9 249.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 334.2 991.0 | 300.8 1022.8 | 270.7 1142.2 | 243.6 1426.2 | 219.2 1766.9 | 197.3 1987.2 | 331.7 1772.3 | 468.4 566.2 | 599.5 509.6 | 733.7 458.6 | 842.3 412.7 | 932.0 371.5 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=8.30 | 531.2 3313.4 | 473.3 3636.3 | 431.9 3758.9 | 392.0 3677.2 | 357.3 3346.8 | 327.5 2877.5 | 473.8 2244.0 | 763.2 885.8 | 1084.5 790.3 | 1689.4 709.8 | 2311.9 641.7 | 2868.3 581.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 142.4 282.0 | 123.3 298.9 | 117.0 307.4 | 108.5 305.3 | 102.2 288.4 | 97.9 279.9 | 110.6 256.6 | 138.1 227.0 | 172.0 197.4 | 203.7 176.2 | 231.2 161.4 | 258.7 148.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 388.8 3031.4 | 349.9 3337.4 | 314.9 3451.5 | 283.5 3371.9 | 255.1 3058.5 | 229.6 2597.6 | 363.1 1987.4 | 625.1 658.8 | 912.5 592.9 | 1485.6 533.6 | 2080.6 480.3 | 2609.6 432.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.7 571.9 | 173.7 593.6 | 152.0 608.1 | 137.5 622.6 | 115.8 637.1 | 108.6 644.3 | 289.6 658.8 | 376.4 485.0 | 441.6 390.9 | 485.0 325.8 | 521.2 275.1 | 550.2 231.7 |
| 照明 | 显热(W) | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 | 434.4 434.4 |
| 人体 | 显热(W) | 169.7 1079.0 | 145.5 1103.2 | 121.2 1115.3 | 109.1 1127.5 | 84.9 1139.6 | 72.7 1151.7 | 630.4 1163.8 | 860.8 594.0 | 933.5 363.7 | 982.0 291.0 | 1018.4 242.5 | 1054.7 206.1 |
|  | 全热(W) | 169.7 1955.4 | 145.5 1979.6 | 121.2 1991.8 | 109.1 2003.9 | 84.9 2016.0 | 72.7 2028.1 | 1506.8 2040.3 | 1737.2 594.0 | 1809.9 363.7 | 1858.4 291.0 | 1894.8 242.5 | 1931.2 206.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 0.00 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 | 1.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 851.8 | 0.0 851.8 | 0.0 851.8 | 0.0 851.8 | 0.0 851.8 | 0.0 851.8 | 851.8 851.8 | 851.8 0.0 | 851.8 0.0 | 851.8 0.0 | 851.8 0.0 | 851.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2873.5 | 0.0 2873.5 | 0.0 2873.5 | 0.0 2873.5 | 0.0 2873.5 | 0.0 2873.5 | 2873.5 2873.5 | 2873.5 0.0 | 2873.5 0.0 | 2873.5 0.0 | 2873.5 0.0 | 2873.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 0.00 2.81 | 2.81 2.81 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 | 2.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3526 11840 | 3286 12282 | 3030 12581 | 2883 12825 | 2723 12859 | 2606 12638 | 7382 11817 | 8160 4754 | 8793 4296 | 9668 4059 | 10509 3877 | 11258 3697 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3526 8942 | 3286 9384 | 3030 9683 | 2883 9926 | 2723 9961 | 2606 9740 | 4483 8919 | 5261 4754 | 5895 4296 | 6770 4059 | 7611 3877 | 8359 3697 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 | 4.12 4.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3526 8967 | 3286 9409 | 3030 9708 | 2883 9951 | 2723 9986 | 2606 9765 | 4508 8944 | 5286 4754 | 5920 4296 | 6794 4059 | 7635 3877 | 8384 3697 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3526 8090 | 3286 8532 | 3030 8832 | 2883 9075 | 2723 9109 | 2606 8888 | 3632 8067 | 4410 4754 | 5043 4296 | 5918 4059 | 6759 3877 | 7508 3697 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[普通办公室] |  | 4.50 | 32.61 | 26 | 60 | 4754.3 | 16 | 5854.1 | 16 | 1.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=31.22 K=0.77 D=3.69 | 444.1 349.6 | 432.6 347.8 | 415.5 346.3 | 398.2 345.1 | 382.8 361.9 | 370.2 380.0 | 365.7 400.5 | 362.0 420.4 | 359.0 435.2 | 356.3 445.9 | 354.2 450.8 | 351.4 450.6 |
| 北外墙 | F=31.41 K=1.11 D=2.94 | 427.6 328.4 | 409.6 336.0 | 362.1 345.2 | 356.1 354.8 | 351.2 364.3 | 347.2 372.0 | 343.6 378.8 | 341.0 383.9 | 337.0 387.0 | 334.7 399.6 | 332.2 416.0 | 330.1 425.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.88 | 324.3 828.7 | 287.3 862.8 | 264.3 938.4 | 240.9 1097.2 | 221.1 1274.0 | 204.7 1390.7 | 292.8 1246.9 | 396.3 536.0 | 502.7 475.8 | 608.7 426.9 | 696.4 386.9 | 773.2 351.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 135.2 267.7 | 117.1 283.8 | 111.1 291.8 | 103.0 289.8 | 97.0 273.7 | 93.0 265.7 | 105.0 243.6 | 131.1 215.5 | 163.3 187.4 | 193.4 167.3 | 219.5 153.2 | 245.6 141.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 189.2 561.0 | 170.3 579.0 | 153.2 646.6 | 137.9 807.4 | 124.1 1000.2 | 111.7 1125.0 | 187.8 1003.3 | 265.2 320.5 | 339.4 288.5 | 415.3 259.6 | 476.8 233.7 | 527.6 210.3 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=3.48 | 222.9 1390.2 | 198.6 1525.6 | 181.2 1577.1 | 164.5 1542.8 | 149.9 1404.2 | 137.4 1207.3 | 198.8 941.5 | 320.2 371.6 | 455.0 331.6 | 708.8 297.8 | 970.0 269.2 | 1203.4 243.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 59.7 118.3 | 51.7 125.4 | 49.1 129.0 | 45.5 128.1 | 42.9 121.0 | 41.1 117.4 | 46.4 107.7 | 58.0 95.2 | 72.2 82.8 | 85.5 73.9 | 97.0 67.7 | 108.6 62.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 163.1 1271.8 | 146.8 1400.2 | 132.1 1448.1 | 118.9 1414.7 | 107.0 1283.2 | 96.3 1089.8 | 152.4 833.8 | 262.3 276.4 | 382.8 248.8 | 623.3 223.9 | 872.9 201.5 | 1094.9 181.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 137.0 386.4 | 117.4 401.1 | 102.7 410.9 | 92.9 420.7 | 78.3 430.4 | 73.4 435.3 | 195.7 445.1 | 254.4 327.7 | 298.4 264.1 | 327.7 220.1 | 352.2 185.9 | 371.7 156.5 |
| 照明 | 显热(W) | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 |
| 人体 | 显热(W) | 35.8 227.8 | 30.7 232.9 | 25.6 235.5 | 23.0 238.1 | 17.9 240.6 | 15.4 243.2 | 133.1 245.7 | 181.7 125.4 | 197.1 76.8 | 207.3 61.4 | 215.0 51.2 | 222.7 43.5 |
|  | 全热(W) | 35.8 412.9 | 30.7 418.0 | 25.6 420.6 | 23.0 423.1 | 17.9 425.7 | 15.4 428.2 | 318.2 430.8 | 366.8 125.4 | 382.2 76.8 | 392.4 61.4 | 400.1 51.2 | 407.8 43.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 385.4 385.4 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 1300.1 1300.1 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1885 5290 | 1770 5485 | 1645 5632 | 1569 5777 | 1495 5854 | 1442 5807 | 3308 5437 | 3634 2459 | 3928 2264 | 4322 2145 | 4699 2054 | 5031 1965 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1885 4190 | 1770 4385 | 1645 4532 | 1569 4677 | 1495 4754 | 1442 4707 | 2209 4337 | 2535 2459 | 2828 2264 | 3222 2145 | 3599 2054 | 3931 1965 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1885 3990 | 1770 4185 | 1645 4332 | 1569 4477 | 1495 4554 | 1442 4507 | 2008 4137 | 2334 2459 | 2628 2264 | 3022 2145 | 3398 2054 | 3731 1965 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1885 3805 | 1770 4000 | 1645 4147 | 1569 4292 | 1495 4369 | 1442 4322 | 1823 3952 | 2149 2459 | 2443 2264 | 2837 2145 | 3213 2054 | 3546 1965 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[普通办公室] |  | 4.50 | 32.61 | 26 | 60 | 4638.7 | 17 | 5738.5 | 17 | 1.55 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.70 K=0.77 D=3.69 | 489.5 390.2 | 473.9 388.3 | 453.7 386.7 | 435.0 385.4 | 421.7 410.0 | 412.3 436.4 | 407.5 460.1 | 403.6 481.4 | 400.3 495.2 | 397.4 503.5 | 395.1 504.8 | 392.2 500.3 |
| 东外墙 | F=30.25 K=1.11 D=2.94 | 447.0 394.2 | 436.9 469.0 | 425.5 509.7 | 419.9 526.0 | 415.4 527.7 | 411.7 513.3 | 408.4 490.6 | 406.0 466.0 | 402.2 466.7 | 400.0 465.2 | 397.7 461.4 | 395.8 454.0 |
| 北外墙 | F=22.58 K=1.11 D=2.94 | 307.5 236.2 | 294.5 241.6 | 260.4 248.3 | 256.0 255.2 | 252.5 261.9 | 249.7 267.5 | 247.1 272.4 | 245.2 276.0 | 242.4 278.3 | 240.7 287.4 | 238.9 299.2 | 237.4 305.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=4.86 | 206.3 611.7 | 182.9 622.7 | 168.1 616.6 | 153.2 593.5 | 140.5 545.9 | 129.9 495.1 | 787.6 423.4 | 1146.6 341.2 | 1313.5 303.0 | 1344.3 271.9 | 1201.8 246.4 | 980.7 223.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 83.4 165.2 | 72.2 175.1 | 68.5 180.1 | 63.6 178.8 | 59.9 168.9 | 57.4 164.0 | 64.8 150.3 | 80.9 133.0 | 100.7 115.6 | 119.3 103.2 | 135.4 94.6 | 151.6 87.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 122.9 446.5 | 110.6 447.6 | 99.6 436.5 | 89.6 414.7 | 80.6 377.0 | 72.6 331.2 | 722.8 273.1 | 1065.7 208.2 | 1212.8 187.4 | 1225.0 168.7 | 1066.3 151.8 | 829.1 136.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=8.89 | 365.9 935.0 | 324.2 973.4 | 298.2 1058.7 | 271.8 1237.9 | 249.5 1437.3 | 230.9 1569.0 | 330.3 1406.8 | 447.1 604.7 | 567.1 536.9 | 686.8 481.7 | 785.6 436.5 | 872.3 396.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 152.5 302.0 | 132.1 320.2 | 125.3 329.2 | 116.2 327.0 | 109.4 308.8 | 104.9 299.8 | 118.5 274.9 | 148.0 243.1 | 184.2 211.4 | 218.2 188.7 | 247.7 172.9 | 277.1 159.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 213.4 632.9 | 192.1 653.3 | 172.9 729.5 | 155.6 910.9 | 140.0 1128.5 | 126.0 1269.2 | 211.8 1132.0 | 299.2 361.6 | 382.9 325.5 | 468.6 292.9 | 538.0 263.6 | 595.2 237.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 137.0 386.4 | 117.4 401.1 | 102.7 410.9 | 92.9 420.7 | 78.3 430.4 | 73.4 435.3 | 195.7 445.1 | 254.4 327.7 | 298.4 264.1 | 327.7 220.1 | 352.2 185.9 | 371.7 156.5 |
| 照明 | 显热(W) | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 | 293.5 293.5 |
| 人体 | 显热(W) | 35.8 227.8 | 30.7 232.9 | 25.6 235.5 | 23.0 238.1 | 17.9 240.6 | 15.4 243.2 | 133.1 245.7 | 181.7 125.4 | 197.1 76.8 | 207.3 61.4 | 215.0 51.2 | 222.7 43.5 |
|  | 全热(W) | 35.8 412.9 | 30.7 418.0 | 25.6 420.6 | 23.0 423.1 | 17.9 425.7 | 15.4 428.2 | 318.2 430.8 | 366.8 125.4 | 382.2 76.8 | 392.4 61.4 | 400.1 51.2 | 407.8 43.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 0.0 385.4 | 385.4 385.4 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 | 385.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 0.0 1300.1 | 1300.1 1300.1 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 | 1300.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 0.00 1.27 | 1.27 1.27 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 | 1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2282 4960 | 2154 5108 | 2028 5245 | 1945 5435 | 1869 5633 | 1817 5739 | 4288 5523 | 4863 2916 | 5200 2715 | 5383 2585 | 5365 2479 | 5252 2374 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2282 3860 | 2154 4008 | 2028 4145 | 1945 4336 | 1869 4533 | 1817 4639 | 3189 4423 | 3763 2916 | 4100 2715 | 4283 2585 | 4265 2479 | 4152 2374 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 | 1.55 1.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2282 3660 | 2154 3808 | 2028 3945 | 1945 4135 | 1869 4333 | 1817 4438 | 2988 4223 | 3563 2916 | 3899 2715 | 4083 2585 | 4065 2479 | 3951 2374 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2282 3475 | 2154 3623 | 2028 3760 | 1945 3950 | 1869 4147 | 1817 4253 | 2803 4038 | 3378 2916 | 3714 2715 | 3898 2585 | 3880 2479 | 3766 2374 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.28 |