新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15730730250 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	5

14	房间热负荷详细表	6

# 建筑概况

| 地理位置 | 江西-南昌 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.60 |  |
| 东经 | 115.92 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3411.27 ㎡ | 地下 139.47 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.00 m | 地下 4.50 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -1.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 4.006 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 362551 | 3550.74 | 102.11 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3601.36 | 100.67 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| -1层 | -1002[员工休息室] | 39.60 | 22 | 9305 | 901 | 0 | 0 | 0 | 10206 | 257.7 |
|  | 合计 | 39.60 |  | 9305 | 901 | 0 | 0 |  | 10206 | 257.7 |
| 1层 | 1001[厨房] | 209.82 | 22 | 15827 | 19086 | 0 | 0 | 0 | 34913 | 166.4 |
|  | 1002[餐饮部] | 546.37 | 22 | 23935 | 49701 | 0 | 0 | 0 | 73636 | 134.8 |
|  | 1003[商店] | 196.69 | 20 | 7219 | 9380 | 0 | 0 | 0 | 16599 | 84.4 |
|  | 1004[茶室] | 125.68 | 20 | 5625 | 5994 | 0 | 0 | 0 | 11619 | 92.4 |
|  | 1005[活动室] | 195.84 | 20 | 4946 | 9340 | 0 | 0 | 0 | 14286 | 72.9 |
|  | 1006[棋牌室] | 150.67 | 20 | 8207 | 7185 | 0 | 0 | 0 | 15392 | 102.2 |
|  | 1007[过道] | 676.53 | 18 | 33623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33623 | 49.7 |
|  | 1012[员工休息室] | 82.32 | 22 | 5692 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 7564 | 91.9 |
|  | 1014[商店] | 48.26 | 20 | 3285 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 115.8 |
|  | 1015[商店] | 32.61 | 20 | 1579 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 3134 | 96.1 |
|  | 1016[商店] | 32.61 | 20 | 2310 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 3865 | 118.5 |
|  | 合计 | 2297.40 |  | 112247 | 107970 | 0 | 0 |  | 220217 | 95.9 |
| 2层 | 2001[过厅] | 268.42 | 18 | 14589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14589 | 54.4 |
|  | 2002[活动室] | 226.55 | 20 | 12546 | 10804 | 0 | 0 | 0 | 23351 | 103.1 |
|  | 2003[员工休息室] | 333.40 | 22 | 33919 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 41501 | 124.5 |
|  | 2004[休息室] | 118.51 | 22 | 10595 | 2695 | 0 | 0 | 0 | 13290 | 112.1 |
|  | 2006[阅览室] | 204.00 | 20 | 10321 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 20050 | 98.3 |
|  | 2009[过道] | 52.00 | 18 | 5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173 | 99.5 |
|  | 2011[会议室] | 48.26 | 18 | 3861 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 6233 | 129.1 |
|  | 2012[普通办公室] | 32.61 | 20 | 2439 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 3667 | 112.5 |
|  | 2013[普通办公室] | 32.61 | 20 | 3047 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 4275 | 131.1 |
|  | 合计 | 1264.36 |  | 96490 | 35638 | 0 | 0 |  | 132128 | 104.5 |
| 总计 |  | 3601.36 |  | 218043 | 144509 | 0 | 0 |  | 362551 | 100.7 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | -1002[员工休息室] | 39.60 | 79.20 | 901 | 22.74 |
|  | 合计 | 39.60 | 79.20 | 901 | 22.74 |
| 1层 | 1001[厨房] | 209.82 | 1678.53 | 19086 | 90.97 |
|  | 1002[餐饮部] | 546.37 | 4370.96 | 49701 | 90.97 |
|  | 1003[商店] | 196.69 | 934.27 | 9380 | 47.69 |
|  | 1004[茶室] | 125.68 | 597.00 | 5994 | 47.69 |
|  | 1005[活动室] | 195.84 | 930.23 | 9340 | 47.69 |
|  | 1006[棋牌室] | 150.67 | 715.66 | 7185 | 47.69 |
|  | 1007[过道] | 676.53 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 1012[员工休息室] | 82.32 | 164.65 | 1872 | 22.74 |
|  | 1014[商店] | 48.26 | 229.24 | 2302 | 47.69 |
|  | 1015,1016[商店] | 32.61 | 154.89 | 1555 | 47.69 |
|  | 合计 | 2297.40 | 9930.33 | 107970 | 47.00 |
| 2层 | 2001[过厅] | 268.42 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2002[活动室] | 226.55 | 1076.10 | 10804 | 47.69 |
|  | 2003[员工休息室] | 333.40 | 666.81 | 7582 | 22.74 |
|  | 2004[休息室] | 118.51 | 237.02 | 2695 | 22.74 |
|  | 2006[阅览室] | 204.00 | 969.00 | 9729 | 47.69 |
|  | 2009[过道] | 52.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2011[会议室] | 48.26 | 270.26 | 2372 | 49.15 |
|  | 2012,2013[普通办公室] | 32.61 | 122.28 | 1228 | 37.65 |
|  | 合计 | 1264.36 | 3463.76 | 35638 | 28.19 |
| 总计 |  | 3601.36 | 13473.29 | 144509 | 40.13 |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -1002[员工休息室] | 顶板 | 39.60 | 2.98 | 22 | 4.0 | 1.0 | 472.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.7 | 0.01 | 477.4 |
|  | 南地下墙 | 27.00 | 4.01 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2541.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2541.8 | 0.01 | 2567.2 |
|  | 东地下墙 | 29.70 | 4.01 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2796.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2796.0 | 0.01 | 2823.9 |
|  | 北地下墙 | 27.00 | 4.01 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2541.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2541.8 | 0.01 | 2567.2 |
|  | 内墙 | 9.54 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.4 | 172.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.6 | 0.01 | 172.6 |
|  | 内墙 | 15.10 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.4 | 273.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.2 | 0.01 | 273.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 22 | 23.5 | 0.4 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.01 | 71.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 22 | 23.5 | 0.4 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.1 | 0.01 | 71.8 |
|  | 非周边地面 | 39.60 | 0.30 | 22 | 23.5 | 1.0 | 277.3 |  |  | 0.00 | 277.3 | 0.01 | 280.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10206 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10206 |
| 1001[厨房] | 屋顶 | 208.28 | 0.77 | 22 | 23.5 | 1.0 | 3788.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3788.4 | 0.01 | 3826.3 |
|  | 北外墙 | 89.76 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2375.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2493.8 | 0.01 | 2518.7 |
|  | 南外墙 | 77.93 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2062.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1752.9 | 0.01 | 1770.4 |
|  | 西外墙 | 56.29 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1489.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1415.1 | 0.01 | 1429.2 |
|  | 南外窗 | 14.34 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1314.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1117.4 | 0.01 | 1128.5 |
|  | 西外窗 | 20.09 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1841.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1749.0 | 0.01 | 1766.4 |
|  | 天窗 | 15.00 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1374.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1374.8 | 0.01 | 1388.5 |
|  | 北外门 | 2.52 | 1.97 | 22 | 23.5 | 1.0 | 116.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.6 | 0.01 | 123.8 |
|  | 非周边地面 | 133.54 | 0.30 | 22 | 23.5 | 1.0 | 935.2 |  |  | 0.00 | 935.2 | 0.01 | 944.5 |
|  | 周边地面 | 76.28 | 0.51 | 22 | 23.5 | 1.0 | 921.4 |  |  | 0.00 | 921.4 | 0.01 | 930.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19086.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34913 |
| 1002[餐饮部] | 屋顶 | 438.73 | 0.77 | 22 | 23.5 | 1.0 | 7980.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7980.0 | 0.01 | 8059.8 |
|  | 东外墙 | 10.17 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 269.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.6 | 0.01 | 258.2 |
|  | 南外墙 | 49.20 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1301.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1106.5 | 0.01 | 1117.6 |
|  | 西外墙 | 34.96 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 925.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.9 | 0.01 | 887.7 |
|  | 东外窗 | 4.41 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 404.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.9 | 0.01 | 387.8 |
|  | 南外窗 | 41.48 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 3801.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3231.3 | 0.01 | 3263.6 |
|  | 西外窗 | 30.29 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2775.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2636.9 | 0.01 | 2663.2 |
|  | 天窗 | 3.38 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 310.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.0 | 0.01 | 313.1 |
|  | 内墙 | 39.82 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 153.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.3 | 0.01 | 153.3 |
|  | 内墙 | 26.53 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 840.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.0 | 0.01 | 840.0 |
|  | 内墙 | 128.11 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 986.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.4 | 0.01 | 986.4 |
|  | 内窗 | 39.06 | 3.90 | 22 | 4.0 | 1.0 | 609.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.3 | 0.01 | 615.4 |
|  | 内门 | 12.90 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 154.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.8 | 0.01 | 156.3 |
|  | 非周边地面 | 474.59 | 0.30 | 22 | 23.5 | 1.0 | 3323.6 |  |  | 0.00 | 3323.6 | 0.01 | 3356.8 |
|  | 周边地面 | 71.78 | 0.51 | 22 | 23.5 | 1.0 | 867.0 |  |  | 0.00 | 867.0 | 0.01 | 875.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49700.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73636 |
| 1003[商店] | 屋顶 | 38.70 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 643.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.9 | 0.01 | 650.4 |
|  | 顶板 | 143.45 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 856.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.1 | 0.01 | 864.7 |
|  | 南外墙 | 47.25 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1143.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 972.3 | 0.01 | 982.0 |
|  | 西外墙 | 15.68 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 379.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.01 | 364.2 |
|  | 南外窗 | 16.65 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1396.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1186.7 | 0.01 | 1198.6 |
|  | 天窗 | 14.32 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1200.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.5 | 0.01 | 1212.5 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 21.5 | 1.0 | 152.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.7 | 0.01 | 131.0 |
|  | 内墙 | 31.46 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 121.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.1 | 0.01 | 121.1 |
|  | 内窗 | 31.73 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 247.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.5 | 0.01 | 249.9 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.01 | 30.5 |
|  | 非周边地面 | 166.67 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1067.8 |  |  | 0.00 | 1067.8 | 0.01 | 1078.5 |
|  | 周边地面 | 30.02 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 331.7 |  |  | 0.00 | 331.7 | 0.01 | 335.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9380.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16599 |
| 1004[茶室] | 屋顶 | 0.72 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.01 | 12.0 |
|  | 顶板 | 124.97 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 745.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.8 | 0.01 | 753.3 |
|  | 南外墙 | 29.57 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 715.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 608.6 | 0.01 | 614.6 |
|  | 南外窗 | 38.99 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 3269.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2779.1 | 0.01 | 2806.9 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 21.5 | 1.0 | 152.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.7 | 0.01 | 131.0 |
|  | 内墙 | 21.04 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 81.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.01 | 81.0 |
|  | 内窗 | 31.03 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 242.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.1 | 0.01 | 244.5 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.01 | 21.8 |
|  | 非周边地面 | 94.44 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 605.1 |  |  | 0.00 | 605.1 | 0.01 | 611.1 |
|  | 周边地面 | 31.25 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 345.3 |  |  | 0.00 | 345.3 | 0.01 | 348.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5994.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11619 |
| 1005[活动室] | 屋顶 | 4.00 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 66.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.01 | 67.2 |
|  | 南外墙 | 31.58 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 764.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 649.9 | 0.01 | 656.4 |
|  | 南外窗 | 32.32 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 2709.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2303.4 | 0.01 | 2326.4 |
|  | 南外门 | 3.60 | 1.97 | 20 | 21.5 | 1.0 | 152.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.7 | 0.01 | 131.0 |
|  | 内墙 | 42.14 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 162.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.2 | 0.01 | 162.2 |
|  | 内窗 | 22.80 | 3.90 | 20 | 2.0 | 1.0 | 177.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.01 | 179.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 非周边地面 | 165.83 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1062.5 |  |  | 0.00 | 1062.5 | 0.01 | 1073.1 |
|  | 周边地面 | 30.00 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 331.5 |  |  | 0.00 | 331.5 | 0.01 | 334.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9339.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14286 |
| 1006[棋牌室] | 屋顶 | 150.66 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 2507.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2507.2 | 0.01 | 2532.2 |
|  | 东外墙 | 49.05 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1187.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1128.0 | 0.01 | 1139.3 |
|  | 南外墙 | 26.88 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 650.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 553.1 | 0.01 | 558.7 |
|  | 东外窗 | 9.72 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 815.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 774.3 | 0.01 | 782.0 |
|  | 南外窗 | 25.03 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 2099.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1784.3 | 0.01 | 1802.1 |
|  | 内墙 | 49.40 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 190.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.01 | 190.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 非周边地面 | 105.47 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 675.7 |  |  | 0.00 | 675.7 | 0.01 | 682.5 |
|  | 周边地面 | 45.19 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 499.4 |  |  | 0.00 | 499.4 | 0.01 | 504.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7185.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15392 |
| 1007[过道] | 屋顶 | 142.38 | 0.77 | 18 | 19.5 | 1.0 | 2148.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2148.9 | 0.01 | 2170.4 |
|  | 东外墙 | 60.44 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1327.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1260.7 | 0.01 | 1273.3 |
|  | 北外墙 | 160.05 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 3514.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3689.9 | 0.01 | 3726.8 |
|  | 南外墙 | 44.34 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 973.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 827.5 | 0.01 | 835.8 |
|  | 西外墙 | 37.36 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 820.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.4 | 0.01 | 787.1 |
|  | 北外窗 | 79.81 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 6069.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6373.1 | 0.01 | 6436.9 |
|  | 南外窗 | 25.81 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1963.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1668.6 | 0.01 | 1685.2 |
|  | 西外窗 | 50.37 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 3830.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3639.4 | 0.01 | 3675.8 |
|  | 东外窗 | 25.48 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1937.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1840.9 | 0.01 | 1859.3 |
|  | 北外门 | 23.40 | 1.97 | 18 | 19.5 | 1.0 | 899.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 944.8 | 0.01 | 954.3 |
|  | 南外门 | 8.28 | 1.97 | 18 | 19.5 | 1.0 | 318.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 270.6 | 0.01 | 273.3 |
|  | 东外门 | 10.80 | 1.97 | 18 | 19.5 | 1.0 | 415.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 394.5 | 0.01 | 398.5 |
|  | 内墙 | 51.48 | 1.93 | 18 | 19.5 | 0.7 | 1352.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1352.7 | 0.01 | 1352.7 |
|  | 内墙 | 12.31 | 1.93 | 18 | 19.5 | 0.7 | 323.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.4 | 0.01 | 323.4 |
|  | 内墙 | 12.80 | 1.93 | 18 | 19.5 | 0.7 | 336.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.4 | 0.01 | 336.4 |
|  | 内墙 | 50.90 | 1.93 | 18 | 19.5 | 0.7 | 1337.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1337.3 | 0.01 | 1337.3 |
|  | 内墙 | 26.10 | 1.93 | 18 | 19.5 | 0.7 | 685.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.8 | 0.01 | 685.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.01 | 104.2 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.01 | 74.4 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.7 | 0.01 | 74.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.01 | 104.2 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 19.5 | 0.7 | 147.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.01 | 148.9 |
|  | 底板 | 37.04 | 2.98 | 18 | 19.5 | 0.4 | 862.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.1 | 0.01 | 870.7 |
|  | 非周边地面 | 599.91 | 0.30 | 18 | 19.5 | 1.0 | 3486.1 |  |  | 0.00 | 3486.1 | 0.01 | 3521.0 |
|  | 周边地面 | 60.52 | 0.51 | 18 | 19.5 | 1.0 | 606.6 |  |  | 0.00 | 606.6 | 0.01 | 612.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33623 |
| 1012[员工休息室] | 顶板 | 82.32 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 491.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.3 | 0.01 | 496.2 |
|  | 东外墙 | 42.31 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1119.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1063.6 | 0.01 | 1074.3 |
|  | 东外窗 | 18.62 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1706.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1621.0 | 0.01 | 1637.2 |
|  | 内墙 | 27.36 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 866.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.4 | 0.01 | 866.4 |
|  | 内墙 | 57.93 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 446.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.1 | 0.01 | 446.1 |
|  | 内窗 | 22.80 | 3.90 | 22 | 4.0 | 1.0 | 355.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.01 | 359.2 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.7 | 0.01 | 91.6 |
|  | 非周边地面 | 55.24 | 0.30 | 22 | 23.5 | 1.0 | 386.9 |  |  | 0.00 | 386.9 | 0.01 | 390.7 |
|  | 周边地面 | 27.08 | 0.51 | 22 | 23.5 | 1.0 | 327.1 |  |  | 0.00 | 327.1 | 0.01 | 330.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564 |
| 1014[商店] | 顶板 | 48.26 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 288.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.0 | 0.01 | 290.9 |
|  | 西外墙 | 24.67 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 597.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 567.3 | 0.01 | 573.0 |
|  | 北外墙 | 20.48 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 495.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 520.5 | 0.01 | 525.7 |
|  | 北外窗 | 8.87 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 743.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 780.5 | 0.01 | 788.3 |
|  | 西外窗 | 4.68 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 392.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.8 | 0.01 | 376.5 |
|  | 北外门 | 3.96 | 1.97 | 20 | 21.5 | 1.0 | 167.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.3 | 0.01 | 178.1 |
|  | 内墙 | 33.30 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 128.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.01 | 128.2 |
|  | 非周边地面 | 24.42 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 156.4 |  |  | 0.00 | 156.4 | 0.01 | 158.0 |
|  | 周边地面 | 23.84 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 263.5 |  |  | 0.00 | 263.5 | 0.01 | 266.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5586 |
| 1015[商店] | 北外墙 | 9.45 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 228.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.2 | 0.01 | 242.6 |
|  | 北外窗 | 9.09 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 762.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 800.3 | 0.01 | 808.3 |
|  | 北外门 | 3.96 | 1.97 | 20 | 21.5 | 1.0 | 167.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.3 | 0.01 | 178.1 |
|  | 内墙 | 19.98 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.01 | 76.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 非周边地面 | 22.61 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 144.9 |  |  | 0.00 | 144.9 | 0.01 | 146.3 |
|  | 周边地面 | 10.00 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 110.5 |  |  | 0.00 | 110.5 | 0.01 | 111.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3134 |
| 1016[商店] | 北外墙 | 16.68 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 403.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.01 | 428.2 |
|  | 东外墙 | 21.25 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 514.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 488.7 | 0.01 | 493.6 |
|  | 北外窗 | 1.86 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 156.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.9 | 0.01 | 165.5 |
|  | 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 679.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 645.2 | 0.01 | 651.7 |
|  | 北外门 | 3.96 | 1.97 | 20 | 21.5 | 1.0 | 167.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.3 | 0.01 | 178.1 |
|  | 内墙 | 19.98 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 76.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.9 | 0.01 | 76.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 非周边地面 | 13.57 | 0.30 | 20 | 21.5 | 1.0 | 86.9 |  |  | 0.00 | 86.9 | 0.01 | 87.8 |
|  | 周边地面 | 19.04 | 0.51 | 20 | 21.5 | 1.0 | 210.5 |  |  | 0.00 | 210.5 | 0.01 | 212.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3865 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220217 |
| 2001[过厅] | 屋顶 | 270.32 | 0.77 | 18 | 19.5 | 1.0 | 4080.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4080.0 | 0.01 | 4120.8 |
|  | 南外墙 | 82.07 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1802.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1531.7 | 0.01 | 1547.0 |
|  | 西外墙 | 36.71 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 806.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 765.8 | 0.01 | 773.4 |
|  | 北外墙 | 84.39 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1853.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1945.6 | 0.01 | 1965.1 |
|  | 南外窗 | 57.60 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 4380.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3723.4 | 0.01 | 3760.6 |
|  | 北外窗 | 28.80 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 2190.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2299.8 | 0.01 | 2322.7 |
|  | 西外门 | 2.70 | 1.97 | 18 | 19.5 | 1.0 | 103.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.01 | 99.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14589 |
| 2002[活动室] | 屋顶 | 207.53 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 3453.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3453.4 | 0.01 | 3488.0 |
|  | 东外墙 | 68.82 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1666.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1582.8 | 0.01 | 1598.7 |
|  | 西外墙 | 18.78 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 454.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 431.9 | 0.01 | 436.2 |
|  | 南外墙 | 93.47 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 2262.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1923.4 | 0.01 | 1942.7 |
|  | 东外窗 | 12.91 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1082.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1028.1 | 0.01 | 1038.4 |
|  | 南外窗 | 10.66 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 894.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 759.9 | 0.01 | 767.5 |
|  | 天窗 | 33.56 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 2814.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2814.2 | 0.01 | 2842.3 |
|  | 内墙 | 53.01 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 204.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.1 | 0.01 | 204.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 底板 | 34.54 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 206.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.1 | 0.01 | 208.2 |
|  | 底板 | 0.10 | 2.98 | 20 | 21.5 | 0.8 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.01 | 5.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10804.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23351 |
| 2003[员工休息室] | 屋顶 | 304.09 | 0.77 | 22 | 23.5 | 1.0 | 5531.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5531.1 | 0.01 | 5586.4 |
|  | 东外墙 | 23.53 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 622.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 591.5 | 0.01 | 597.4 |
|  | 北外墙 | 80.42 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2128.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2234.3 | 0.01 | 2256.7 |
|  | 西外墙 | 58.12 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1537.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1461.0 | 0.01 | 1475.6 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 593.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.2 | 0.01 | 569.8 |
|  | 北外窗 | 34.45 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 3157.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3315.4 | 0.01 | 3348.6 |
|  | 西外窗 | 50.24 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 4604.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4374.2 | 0.01 | 4417.9 |
|  | 天窗 | 47.95 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 4394.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4394.4 | 0.01 | 4438.4 |
|  | 内墙 | 40.63 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 1286.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.01 | 1286.5 |
|  | 内墙 | 11.84 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 375.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.0 | 0.01 | 375.0 |
|  | 内墙 | 147.42 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 567.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.6 | 0.01 | 567.6 |
|  | 内墙 | 20.61 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.01 | 79.3 |
|  | 内墙 | 20.61 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 79.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.3 | 0.01 | 79.3 |
|  | 内墙 | 31.41 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 241.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.01 | 241.9 |
|  | 内墙 | 50.63 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 1603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1603.1 | 0.01 | 1603.1 |
|  | 内墙 | 26.10 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 826.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.5 | 0.01 | 826.5 |
|  | 内墙 | 27.24 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 209.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.7 | 0.01 | 209.7 |
|  | 内墙 | 8.28 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.01 | 63.8 |
|  | 内墙 | 78.36 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 301.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.7 | 0.01 | 301.7 |
|  | 内窗 | 18.90 | 3.90 | 22 | 2.0 | 1.0 | 147.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.01 | 148.9 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 22 | 23.5 | 0.7 | 88.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.01 | 89.7 |
|  | 内门 | 1.80 | 3.00 | 22 | 23.5 | 0.7 | 88.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.01 | 89.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.01 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.01 | 22.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 22 | 23.5 | 0.7 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.01 | 125.6 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 22 | 23.5 | 0.7 | 177.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.01 | 179.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.01 | 30.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.01 | 15.3 |
|  | 底板 | 312.94 | 2.98 | 22 | 4.0 | 1.0 | 3735.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3735.2 | 0.01 | 3772.6 |
|  | 底板 | 20.17 | 2.98 | 22 | 23.5 | 0.8 | 1060.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.6 | 0.01 | 1071.3 |
|  | 底板 | 0.16 | 2.98 | 22 | 23.5 | 0.8 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | 0.01 | 8.5 |
|  | 底板 | 0.14 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.01 | 0.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7582.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41501 |
| 2004[休息室] | 屋顶 | 108.47 | 0.77 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1973.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1973.0 | 0.01 | 1992.7 |
|  | 南外墙 | 103.81 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2334.8 | 0.01 | 2358.2 |
|  | 东外墙 | 26.47 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 700.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 665.3 | 0.01 | 672.0 |
|  | 西外墙 | 29.20 | 1.13 | 22 | 23.5 | 1.0 | 772.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 733.9 | 0.01 | 741.2 |
|  | 南外窗 | 26.53 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 2431.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2066.9 | 0.01 | 2087.6 |
|  | 天窗 | 17.64 | 3.90 | 22 | 23.5 | 1.0 | 1617.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1617.1 | 0.01 | 1633.3 |
|  | 南外门 | 2.52 | 1.97 | 22 | 23.5 | 1.0 | 116.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.3 | 0.01 | 100.3 |
|  | 内墙 | 26.53 | 1.93 | 22 | 23.5 | 0.7 | 840.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.0 | 0.01 | 840.0 |
|  | 底板 | 14.12 | 2.98 | 22 | 4.0 | 1.0 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.01 | 170.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2695.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13290 |
| 2006[阅览室] | 屋顶 | 182.27 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 3033.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3033.1 | 0.01 | 3063.5 |
|  | 东外墙 | 54.61 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1322.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1255.9 | 0.01 | 1268.4 |
|  | 东外窗 | 18.62 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 1561.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1483.1 | 0.01 | 1497.9 |
|  | 天窗 | 34.82 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 2920.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2920.0 | 0.01 | 2949.2 |
|  | 内墙 | 27.36 | 1.93 | 20 | 21.5 | 0.7 | 792.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.7 | 0.01 | 792.7 |
|  | 底板 | 121.31 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 724.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.0 | 0.01 | 731.2 |
|  | 底板 | 0.36 | 2.98 | 20 | 21.5 | 0.8 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.01 | 17.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9729.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20050 |
| 2009[过道] | 屋顶 | 52.31 | 0.77 | 18 | 19.5 | 1.0 | 789.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.5 | 0.01 | 797.4 |
|  | 南外墙 | 16.41 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 360.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.3 | 0.01 | 309.4 |
|  | 南外窗 | 62.02 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 4716.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4009.1 | 0.01 | 4049.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.73 | 1.19 | 18 | 19.5 | 1.0 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.01 | 17.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5173 |
| 2011[会议室] | 屋顶 | 43.06 | 0.77 | 18 | 19.5 | 1.0 | 649.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.9 | 0.01 | 656.4 |
|  | 北外墙 | 32.77 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 719.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 755.6 | 0.01 | 763.1 |
|  | 西外墙 | 32.36 | 1.13 | 18 | 19.5 | 1.0 | 710.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 675.1 | 0.01 | 681.8 |
|  | 北外窗 | 13.91 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 1058.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1111.0 | 0.01 | 1122.1 |
|  | 天窗 | 8.30 | 3.90 | 18 | 19.5 | 1.0 | 631.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.0 | 0.01 | 637.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2372.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6233 |
| 2012[普通办公室] | 屋顶 | 31.22 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 519.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.5 | 0.01 | 524.7 |
|  | 北外墙 | 31.41 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 760.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 798.4 | 0.01 | 806.3 |
|  | 北外窗 | 7.88 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 660.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 693.5 | 0.01 | 700.4 |
|  | 天窗 | 3.48 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 291.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.9 | 0.01 | 294.8 |
|  | 内墙 | 29.35 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.01 | 113.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3667 |
| 2013[普通办公室] | 屋顶 | 34.70 | 0.77 | 20 | 21.5 | 1.0 | 577.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.5 | 0.01 | 583.2 |
|  | 东外墙 | 30.25 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 732.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.8 | 0.01 | 702.8 |
|  | 北外墙 | 22.58 | 1.13 | 20 | 21.5 | 1.0 | 546.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.1 | 0.01 | 579.8 |
|  | 东外窗 | 4.86 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 407.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.1 | 0.01 | 391.0 |
|  | 北外窗 | 8.89 | 3.90 | 20 | 21.5 | 1.0 | 745.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 782.4 | 0.01 | 790.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4275 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132128 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362551 |