[image: image19.jpg]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年2月27日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T16750140494 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
计算要求

4

3.1
计算目标

5

3.2
计算方法

5

4
软件介绍

5

5
气象数据

5

5.1
气象地点

6

5.2
逐日干球温度表

6

5.3
逐月辐照量表

6

5.4
峰值工况

6

6
围护结构

6

6.1
工程材料

7

6.2
围护结构作法简要说明

8

7
围护结构概况

8

8
设计建筑

8

8.1
房间类型

8

8.1.1
房间表

8

8.1.2
作息时间表

9

8.2
系统类型

9

8.2.1
系统分区

9

8.2.2
热回收参数

9

8.3
制冷系统

9

8.3.1
多联机/单元式空调能耗

10

8.4
供暖系统

10

8.4.1
多联机/单元式热泵能耗

10

8.5
空调风机

10

8.5.1
独立新排风

11

8.5.2
风机盘管

11

8.5.3
多联机室内机

11

8.6
照明

11

8.7
负荷分项统计

12

8.8
逐月负荷表

13

8.9
逐月电耗

14

9
参照建筑

14

9.1
房间类型

14

9.1.1
房间表

14

9.1.2
作息时间表

14

9.2
系统类型

14

9.3
制冷系统

14

9.3.1
多联机/单元式空调能耗

15

9.4
供暖系统

15

9.4.1
多联机/单元式热泵能耗

16

9.5
空调风机

16

9.5.1
独立新排风

16

9.5.2
风机盘管

16

9.5.3
多联机室内机

16

9.6
照明

17

9.7
负荷分项统计

17

9.8
逐月负荷表

18

9.9
逐月电耗

19

10
计算结果

20

11
绿色建筑性能评估得分

23

12
附录

23

12.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

23

12.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

24

12.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

24

12.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	建筑面积(m2)
	地上3389    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	14757.99

	建筑外表面积(m2)
	5158.61

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。
计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
江西-南昌, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
[image: image2.png]—&AE —F9E —8ME

SFEEFRTIREE(C)





逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

==}

2(MJ/n)

WAFESES WEAES

1 2 3 5 6 7 8 9





峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月22日14时
	39.4
	28.3
	20.2
	91.6

	最冷
	01月21日05时
	-4.4
	-4.4
	2.4
	1.5


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	泡沫玻璃保温板(ρ=150~180)
	0.066
	0.810
	165.0
	828.5
	0.0000
	墙体保温、屋面保温，修正系数=1.10；


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：上人屋面：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋泡沫玻璃保温板(ρ=150~180) 90mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋泡沫玻璃保温板(ρ=150~180) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 380mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋泡沫玻璃保温板(ρ=150~180) 85mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：6低透光Low-E+12空气+6透明：
    传热系数1.800W/m^2.K，太阳得热系数0.261

5. 外窗：6mm高透光Low-E+9A+6mm（双层钢窗）：
    传热系数2.600W/m^2.K，太阳得热系数0.348

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50(D:4.57)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70(D:5.27)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.68
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.37
	2.29
	0.31
	0.37
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.35
	2.09
	0.29
	0.35
	2.60
	0.44

	
	东向
	东-默认立面
	0.20
	2.17
	0.30
	0.20
	3.50
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.23
	2.02
	0.29
	0.23
	3.00
	0.44


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	26
	18
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	无空调房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	活动空间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	诊室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	206.93
	3002(3)

	Sys1
	多联式空调(热泵)机组
	3.70
	3.30
	2073.11
	1018(1),1017(1),1014(1),1005(1),1002(1),1016(1),1013(1),1007(1),1001(1),2008(2),2007(2),2005(2),2004(2),2002(2),2001(2),3003(3)


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.75
	5℃
	0.75
	5(℃)

	Sys1
	全热回收
	0.85
	3℃
	0.85
	3(℃)


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image4.png]55

10%

20%

478

30%

4.89

0%

473

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	3.70
	153745
	34711


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image5.png]a5

35

25

401

407

3.97

10%

20%

30%

0%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	3.30
	19136
	5597


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	2464
	0.24
	591
	1530
	905

	Sys1
	23851
	0.1
	2385
	1530
	3649

	合计
	4554


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	1971
	0.8
	0.24
	473
	1530
	724

	Sys1
	19081
	0.8
	0.1
	1908
	1530
	2919

	合计
	3643


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1334
	534

	合计
	534


多联机室内机

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	多联机室内机电耗(kWh)

	Sys1
	20
	0.6
	1244
	15

	合计
	15


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	16.64
	5
	286
	4758

	商场-一般商店
	34.90
	2
	116
	4055

	无空调房间
	8.46
	19
	871
	7369

	活动空间
	7.39
	4
	1409
	10419

	诊室
	7.49
	4
	126
	941

	餐厅
	7.26
	2
	457
	3323

	总计
	30866


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-14.95
	12.68
	2.66
	-19.06
	12.32
	-6.36

	供冷需求(kWh/㎡)
	11.97
	21.45
	3.59
	45.44
	-23.15
	59.30


[image: image6.png]-15

-20

-25





[image: image7.png]70

60

50

40

30

20

10

FSHM

W SRR
WEREHR
nERER
mEES
{4
CFR/EE





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	9364
	0
	165.940
	01月21日09时
	0.000
	--

	2月
	9970
	0
	126.481
	02月15日09时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	38892
	0.000
	--
	415.293
	06月19日15时

	7月
	0
	78314
	0.000
	--
	463.027
	07月15日09时

	8月
	0
	83763
	0.000
	--
	494.612
	08月19日09时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	6
	0
	3.303
	11月30日08时
	0.000
	--

	12月
	2203
	0
	90.119
	12月19日09时
	0.000
	--


[image: image8.png]90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image9.png]600

500

400

300

200

100

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

ETEE
WS TRTEEE





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.69
	0.03
	0.75
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.71
	0.47
	0.75
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.40
	0.78
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.74
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.75
	－
	
	
	

	6
	1.91
	0.00
	0.02
	0.79
	－
	
	
	

	7
	4.04
	0.00
	0.28
	0.73
	－
	
	
	

	8
	4.29
	0.00
	0.47
	0.75
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.44
	0.76
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.81
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.01
	0.00
	0.74
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.25
	0.03
	0.75
	－
	
	
	

	合计
	10.24
	1.65
	2.14
	9.11
	－
	－
	－
	－


参照建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	26
	20
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	无空调房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	活动空间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	诊室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys1
	多联式空调(热泵)机组
	2.80
	2.74
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image10.png]38

36

34

32

28

26

24

22

10%

20%

30%

0%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	2.80
	222287
	68350


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image11.png]36

34

32

28

26

24

22

10%

20%

333

30%

338

20%

33

50%

60%

70%

80%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	2.74
	60139
	20123


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	2464
	0.24
	591
	1530
	905

	Sys1
	23851
	0.24
	5724
	1530
	8758

	合计
	9663


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	1971
	0.8
	0.24
	473
	1530
	724

	Sys1
	19081
	0.8
	0.24
	4579
	1530
	7007

	合计
	7730


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	459.195
	1
	1502
	690

	合计
	690


多联机室内机

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	多联机室内机电耗(kWh)

	Sys1
	26.7343
	0.6
	1414
	23

	合计
	23


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	16.64
	5
	286
	4758

	商场-一般商店
	34.90
	2
	116
	4055

	无空调房间
	0.00
	19
	871
	0

	活动空间
	16.64
	4
	1409
	23444

	诊室
	16.86
	4
	126
	2118

	餐厅
	16.34
	2
	457
	7477

	总计
	41852


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-17.67
	13.54
	3.59
	-18.90
	0.00
	-19.45

	供冷需求(kWh/㎡)
	12.48
	22.02
	4.65
	45.37
	0.00
	84.51


[image: image12.png]-10

-15

-20

-25





[image: image13.png]30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	28020
	0
	331.385
	01月21日09时
	0.000
	--

	2月
	26131
	0
	242.051
	02月01日09时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	51561
	0.000
	--
	607.468
	06月30日09时

	7月
	0
	116707
	0.000
	--
	648.597
	07月25日09时

	8月
	0
	118131
	0.000
	--
	616.271
	08月10日09时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	51
	0
	13.375
	11月30日08时
	0.000
	--

	12月
	11708
	0
	198.891
	12月19日09时
	0.000
	--


[image: image14.png]140000

20000

100000

80000

60000

40000

20000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image15.png]600

500

400

300

200

100

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.38
	0.04
	1.02
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.19
	0.04
	1.02
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.06
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.00
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.02
	－
	
	
	

	6
	3.49
	0.00
	0.02
	1.07
	－
	
	
	

	7
	8.38
	0.00
	0.04
	0.99
	－
	
	
	

	8
	8.30
	0.00
	0.04
	1.02
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.03
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.09
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.03
	0.00
	1.00
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.34
	0.04
	1.02
	－
	
	
	

	合计
	20.17
	5.94
	0.21
	12.35
	－
	－
	－
	－


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	59.30
	84.51
	29.83%

	
	耗热量
	6.36
	19.45
	67.31%

	
	冷热合计
	65.66
	103.96
	36.84%

	热回收负荷
	供冷
	23.15
	－
	

	
	供暖
	12.32
	－
	

	
	冷热合计
	35.47
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	49.22%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	10.24
	20.17
	

	
	供冷合计
	10.24
	20.17
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	72.18%

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.65
	5.94
	

	
	供暖合计
	1.65
	5.94
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	2.42
	5.13
	51.70%

	
	风机盘管
	0.16
	0.20
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.01
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	2.58
	5.34
	

	采暖空调电耗
	14.48
	31.45
	53.97%

	照明电耗
	9.11
	12.35
	26.25%

	建筑综合电耗
	23.58
	43.80
	46.16%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	46.16%
	10

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30 分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%, 得10 分；每再降低10%, 再得5 分，最高得30 分。
	53.97%
	15

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019

	得分合计
	25


[image: image16.png]BT SUREAE M A

m AR
R
AL
= R HLFE




[image: image17.png]SR FUREFEII AL

m A e
LR E
= E PR

= B





[image: image18.png]20

0

BEFEXS L B 7 Bl (kwh/mr)

st {HaErtE RN fREAs#E

i

B





附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	50
	10
	10
	20
	50
	100
	50
	10
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	50
	10
	10
	20
	50
	100
	50
	10
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	70
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	80
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	70
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	80
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	80
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image19.jpg]