[image: image19.jpg]




空调系统节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年2月27日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T16750140494 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


43.2
计算方法


54
软件介绍


55
气象数据


55.1
气象地点


55.2
逐日干球温度表


65.3
逐月辐照量表


65.4
峰值工况


66
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间表


77.2
作息时间表


78
设计系统


78.1
系统类型


78.1.1
系统分区


78.1.2
热回收参数


78.2
制冷系统


78.2.1
多联机/单元式空调能耗


88.3
供暖系统


88.3.1
多联机/单元式热泵能耗


98.4
空调风机


98.4.1
独立新排风


98.4.2
风机盘管


98.4.3
多联机室内机


98.5
负荷分项统计


108.6
逐月负荷表


118.7
逐月电耗


129
参照系统


129.1
系统类型


129.2
制冷系统


129.2.1
多联机/单元式空调能耗


139.3
供暖系统


139.3.1
多联机/单元式热泵能耗


139.4
空调风机


139.4.1
独立新排风


149.4.2
风机盘管


149.4.3
多联机室内机


149.5
负荷分项统计


159.6
逐月负荷表


169.7
逐月电耗


1710
计算结果


1711
绿色建筑性能评估得分


2112
附录


2112.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2112.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2212.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2212.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	建筑面积(m2)
	地上3389    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上20.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	14757.99

	建筑外表面积(m2)
	5158.61

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
3.2 计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
江西-南昌, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]—&AE —F9E —8ME

SFEEFRTIREE(C)





5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

==}

2(MJ/n)

WAFESES WEAES

1 2 3 5 6 7 8 9





5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月22日14时
	39.4
	28.3
	20.2
	91.6

	最冷
	01月21日05时
	-4.4
	-4.4
	2.4
	1.5


6 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50(D:4.57)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70(D:5.27)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.68

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.37
	2.29
	0.31

	
	北向
	北-默认立面
	0.35
	2.09
	0.29

	
	东向
	东-默认立面
	0.20
	2.17
	0.30

	
	西向
	西-默认立面
	0.23
	2.02
	0.29


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	商场-一般商店
	26
	18
	19(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	10(W/㎡)
	13(W/㎡)

	无空调房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	活动空间
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	诊室
	26
	18
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	餐厅
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 设计系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	206.93
	3002(3)

	Sys1
	多联式空调(热泵)机组
	3.70
	3.30
	2073.11
	1018(1),1017(1),1014(1),1005(1),1002(1),1016(1),1013(1),1007(1),1001(1),2008(2),2007(2),2005(2),2004(2),2002(2),2001(2),3003(3)


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	全热回收
	0.75
	5℃
	0.75
	5(℃)

	Sys1
	全热回收
	0.85
	3℃
	0.85
	3(℃)


8.2 制冷系统
8.2.1 多联机/单元式空调能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image4.png]55

10%

20%

478

30%

4.89

0%

473

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	3.70
	153745
	34711


8.3 供暖系统
8.3.1 多联机/单元式热泵能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image5.png]a5

35

25

401

407

3.97

10%

20%

30%

0%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	3.30
	19136
	5597


8.4 空调风机
8.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	2464
	0.24
	591
	1530
	905

	Sys1
	23851
	0.1
	2385
	1530
	3649

	合计
	4554


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	1971
	0.8
	0.24
	473
	1530
	724

	Sys1
	19081
	0.8
	0.1
	1908
	1530
	2919

	合计
	3643


8.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1334
	534

	合计
	534


8.4.3 多联机室内机
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	多联机室内机电耗(kWh)

	Sys1
	20
	0.6
	1244
	15

	合计
	15


8.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-14.95
	12.68
	2.66
	-19.06
	12.32
	-6.36

	供冷需求(kWh/㎡)
	11.97
	21.45
	3.59
	45.44
	-23.15
	59.30


[image: image6.png]-15

-20

-25





[image: image7.png]70

60

50

40

30

20

10

FSHM

W SRR
WEREHR
nERER
mEES
{4
CFR/EE





8.6 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	9364
	0
	165.940
	01月21日09时
	0.000
	--

	2月
	9970
	0
	126.481
	02月15日09时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	38892
	0.000
	--
	415.293
	06月19日15时

	7月
	0
	78314
	0.000
	--
	463.027
	07月15日09时

	8月
	0
	83763
	0.000
	--
	494.612
	08月19日09时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	6
	0
	3.303
	11月30日08时
	0.000
	--

	12月
	2203
	0
	90.119
	12月19日09时
	0.000
	--


[image: image8.png]90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image9.png]600

500

400

300

200

100

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

ETEE
WS TRTEEE





8.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.69
	0.03
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.71
	0.47
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.40
	－
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	6
	1.91
	0.00
	0.02
	－
	－
	
	
	

	7
	4.04
	0.00
	0.28
	－
	－
	
	
	

	8
	4.29
	0.00
	0.47
	－
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.44
	－
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.01
	0.00
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.25
	0.03
	－
	－
	
	
	

	合计
	10.24
	1.65
	2.14
	－
	－
	－
	－
	－


9 参照系统
9.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys1
	多联式空调(热泵)机组
	2.80
	2.74
	同设计建筑
	同设计建筑


9.2 制冷系统
9.2.1 多联机/单元式空调能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image10.png]38

36

34

32

28

26

24

22

10%

20%

30%

0%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	2.80
	215755
	66445


9.3 供暖系统
9.3.1 多联机/单元式热泵能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	Sys1
	[image: image11.png]36

34

32

28

26

24

22

10%

20%

333

30%

338

20%

33

50%

60%

70%

80%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	2.74
	57395
	19031


9.4 空调风机
9.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	2464
	0.24
	591
	1530
	905

	Sys1
	23851
	0.24
	5724
	1530
	8758

	合计
	9663


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	1971
	0.8
	0.24
	473
	1530
	724

	Sys1
	19081
	0.8
	0.24
	4579
	1530
	7007

	合计
	7730


9.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1495
	598

	合计
	598


9.4.3 多联机室内机
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	多联机室内机电耗(kWh)

	Sys1
	20
	0.6
	1414
	17

	合计
	17


9.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-14.95
	12.68
	2.66
	-19.06
	0.00
	-18.67

	供冷需求(kWh/㎡)
	11.97
	21.45
	3.59
	45.44
	0.00
	82.45


[image: image12.png]-15

-20

-25





[image: image13.png]30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





9.6 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	26893
	0
	298.609
	01月21日09时
	0.000
	--

	2月
	24966
	0
	216.570
	02月01日09时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	50540
	0.000
	--
	587.567
	06月30日09时

	7月
	0
	113771
	0.000
	--
	630.175
	07月25日09时

	8月
	0
	115101
	0.000
	--
	593.301
	08月10日12时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	26
	0
	7.525
	11月30日08时
	0.000
	--

	12月
	11400
	0
	178.211
	12月19日09时
	0.000
	--


[image: image14.png]140000

20000

100000

80000

60000

40000

20000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image15.png]600

500

400

300

200

100

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





9.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.26
	0.03
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.08
	0.03
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	6
	3.40
	0.00
	0.02
	－
	－
	
	
	

	7
	8.14
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	8
	8.07
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.03
	0.00
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.25
	0.03
	－
	－
	
	
	

	合计
	19.61
	5.62
	0.18
	－
	－
	－
	－
	－


10 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	59.30
	－

	
	耗热量
	6.36
	－

	
	冷热合计
	65.66
	－

	热回收负荷
	供冷
	23.15
	－
	

	
	供暖
	12.32
	－
	

	
	冷热合计
	35.47
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	47.76%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	10.24
	19.61
	

	
	供冷合计
	10.24
	19.61
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	70.59%

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.65
	5.62
	

	
	供暖合计
	1.65
	5.62
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	2.42
	5.13
	51.44%

	
	风机盘管
	0.16
	0.18
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.01
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	2.58
	5.31
	

	空调系统电耗
	14.48
	30.54
	52.60%


11 绿色建筑性能评估得分
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De
	评估分值
	自评得分

	5%≤De＜10%
	3
	10

	10%≤De＜15%
	7
	

	De≥15%
	10
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第5.2.6条


[image: image16.png]BT SUREAE M A

m AR

R




[image: image17.png]m A e
©fitmEEe

= E PR





[image: image18.png]20

st

BEFEXS L B 7 Bl (kwh/mr)

{HaErtE R

i

S




12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	50
	10
	10
	20
	50
	100
	50
	10
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	50
	10
	10
	20
	50
	100
	50
	10
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	70
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	80
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	70
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	80
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	50
	80
	100
	50
	20
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image19.jpg]