[image: image8.jpg]




全年负荷计算书


灯泡厂改造项目
全年负荷计算书
	工程名称
	灯泡厂改造项目

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月7日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18942312303


目  录
11
建筑概况


12
气象数据


12.1
气象地点


12.2
逐日干球温度表


22.3
逐月辐照量表


22.4
峰值工况


23
软件介绍


24
围护结构


24.1
屋顶构造


24.1.1
厂房金属屋面


34.1.2
上人屋面


34.2
外墙构造


34.2.1
外墙


34.3
挑空楼板构造


34.3.1
挑空楼板构造一


44.4
楼板构造


44.4.1
控温房间楼板构造一


44.5
周边地面构造


44.5.1
周边地面构造一


44.6
非周边地面构造


44.6.1
非周边地面构造一


54.7
门构造


54.8
窗构造


55
房间类型


55.1
房间表


55.2
作息时间表


56
系统设置


56.1
系统划分


66.2
运行时间表


67
计算结果


67.1
模拟周期


67.2
全年冷暖需求


67.3
负荷分项统计


77.4
逐月负荷表


98
附录





1 建筑概况
	地理位置
	江西-南昌

	气候分区
	夏热冬冷

	北纬
	28.60

	东经
	115.92

	建筑名称
	灯泡厂改造项目

	建筑类型
	公共建筑
	

	建筑面积
	地上 3388.78 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 20.00 m
	地下0.00

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象数据
2.1 气象地点
江西-南昌, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
2.2 逐日干球温度表

[image: image2.png]—&AE —F9E —8ME

SFEEFRTIREE(C)





2.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800
700
600
500
400
300
200
100

==}

2(MJ/n)

WAFESES WEAES

1 2 3 5 6 7 8 9





2.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月22日14时
	39.4
	28.3
	20.2
	91.6

	最冷
	01月21日05时
	-4.4
	-4.4
	2.4
	1.5


3 软件介绍
本报告采用的软件为绿建暖通负荷BECH2023，该软件紧密结合暖通和节能设计规范、可根据项目实际情况建立建筑热工模型，并可对围护结构材料、房间内扰发热、作息时间表、热回收方式等参数进行设置。
软件包含全国各地典型气象年数据，内置DOE2.1E内核，对于建筑的逐时负荷进行动态模拟，既可以模拟8760小时理想负荷，也可以根据设定好的采暖期/空调期进行逐时模拟。
软件还支持分析全年建筑能耗的来源构成，依据日射得热、新风负荷、围护传热和内扰得热进行归类分项，生成设计建筑全年负荷计算报告书，提供详实的数据和多样的图表，为设计师在设备选型、制定运行策略等方面提供参考和帮助。
4 围护结构

4.1 屋顶构造

4.1.1 厂房金属屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	建筑钢材
	50
	58.200
	126.284
	1.00
	0.001
	0.108

	沥青油毡、油毡纸
	2
	0.170
	3.330
	1.00
	0.012
	0.039

	泡沫玻璃保温板(ρ=150~180)
	120
	0.066
	0.810
	1.10
	1.653
	1.473

	（冬季）热流向下（水平、倾斜δ=5）
	5
	0.050
	0.066
	1.00
	0.100
	0.007

	建筑钢材
	50
	58.200
	126.284
	1.00
	0.001
	0.108

	各层之和∑
	227
	－
	－
	－
	1.766
	1.735

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.52


4.1.2 上人屋面
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	泡沫玻璃保温板(ρ=150~180)
	90
	0.066
	0.810
	1.10
	1.240
	1.105

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	370
	－
	－
	－
	1.826
	4.569

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.51


4.2 外墙构造
4.2.1 外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	泡沫玻璃保温板(ρ=150~180)
	60
	0.066
	0.810
	1.10
	0.826
	0.736

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	380
	0.750
	7.490
	1.00
	0.507
	3.795

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	500
	－
	－
	－
	1.401
	5.269

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.65


4.3 挑空楼板构造
4.3.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	泡沫玻璃保温板(ρ=150~180)
	85
	0.066
	0.810
	1.10
	1.171
	1.043

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	265
	－
	－
	－
	1.304
	2.963

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.69


4.4 楼板构造
4.4.1 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	泡沫玻璃保温板(ρ=150~180)
	20
	0.066
	0.810
	1.10
	0.275
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	0.437
	2.716

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.52


4.5 周边地面构造
4.5.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52

	
	
	
	
	
	
	


4.6 非周边地面构造
4.6.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30

	
	
	
	
	
	
	


4.7 门构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	备注

	1
	保温门（多功能门）
	1.972
	


4.8 窗构造
	序号
	构造名称
	传热系数
	遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm高透光Low-E+9A+6mm（双层钢窗）
	2.600
	0.400
	0.620
	

	2
	6低透光Low-E+12空气+6透明
	1.800
	0.300
	0.600
	可见光透射比=0.35


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	25(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)

	商场-一般商店
	26
	20
	19(m^3/h.人)
	4(m^2/人)
	10(W/m^2)
	13(W/m^2)

	无空调房间
	－
	－
	15(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	0(W/m^2)

	活动空间
	26
	18
	20(m^3/h.人)
	2(m^2/人)
	9(W/m^2)
	5(W/m^2)

	诊室
	26
	18
	30(m^3/h.人)
	8(m^2/人)
	9(W/m^2)
	5(W/m^2)

	餐厅
	26
	18
	15(m^3/h.人)
	1(m^2/人)
	9(W/m^2)
	15(W/m^2)


5.2 作息时间表
详见附录
6 系统设置
6.1 系统划分
	系统编号
	热回收
类型
	启动
条件
	回收
效率
	排风
比例
	面积(m2)
	包含的房间

	默认
	无
	--
	--
	--
	589.86
	2004,3005,3004,3002,3001

	Sys1
	全热回收
	温差启动
冷:≥5.0(℃)
暖:≥5.0(℃)
	冷:0.50, 暖:0.50
	0.80
	2767.48
	1018,1017,1014,1010,1005,1003,1002,1021,1020,1019,1016,1015,1013,1012,1011,1009,1008,1007,1006,1004,1001,2010,2008,2007,2005,2004,2002,2013,2012,2011,2009,2003,2001,3008,3007,3003


6.2 运行时间表
详见附录
7 计算结果
7.1 模拟周期
供冷季(6.14-8.31) 供暖季(11.30-2.28)
7.2 全年冷暖需求
	系统名称\负荷
	供暖需求
(kWh)
	供暖指标
(kWh/㎡·a)
	供冷需求
(kWh)
	供冷指标
(kWh/㎡·a)

	Sys1
	42877
	15.49
	191067
	69.04

	默认系统
	5687
	9.64
	48321
	81.92

	建筑总计
	48564
	14.33
	239389
	70.64


7.3 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-18.94
	14.37
	1.46
	-17.83
	6.60
	-14.33

	供冷需求(kWh/㎡)
	22.06
	21.84
	2.21
	32.52
	-7.98
	70.64


[image: image4.png]FHRHST(Wh)

-10

-15

-20

-25





[image: image5.png]80

70

60

50

40

30

20

10

FLHM(kWh)

W SRR
WERER
nERER
mEES

FEM

CFR/EE





7.4 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	20722
	0
	243.980
	01月21日09时
	0.000
	--

	2月
	17905
	0
	174.498
	02月14日09时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	41244
	0.000
	--
	426.786
	06月28日13时

	7月
	0
	97647
	0.000
	--
	492.144
	07月22日09时

	8月
	0
	100498
	0.000
	--
	499.713
	08月14日15时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	5
	0
	2.235
	11月30日08时
	0.000
	--

	12月
	9932
	0
	120.282
	12月19日09时
	0.000
	--


[image: image6.png]20000

100000

80000

60000

40000

20000

ZRFELERK(KWh)

5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image7.png]600

500

400

300

200

100

BAIEEREKW)

1

4 5 6 7 8 9 10

1M1

ETEE
WS TRTEEE





8 附录
工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	80
	100
	80
	10
	10
	20
	50
	100
	50
	10
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	50
	10
	10
	20
	50
	100
	50
	10
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-一般商店
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	无空调房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	活动空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	诊室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	50
	50
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
工作日/节假日空调系统开关时间表
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
[image: image8.jpg][image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


