5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 8 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

围护结构降噪措施：内墙为230厚混凝土多孔砖墙。楼板为250厚钢筋混凝土板、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用380厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用6+12A+6 ，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加泡沫玻璃板。​

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 构件 | 单值评价量+频谱修正量 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院建筑外墙 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 办公室(办公建筑)与普通房间之间隔墙 | 51 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
| 餐厅与噪声敏感房间之间隔墙 | 49 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足平均要求 |
| 办公室(办公建筑)外墙 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 会议室(办公建筑)与普通房间之间隔墙 | 51 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
| 会议室(办公建筑)外墙 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 阅览室的隔墙 | 51 | 低限:>50 | 满足高要求 |
| 教学用房外墙 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 娱乐场所与噪声敏感房间之间楼板 | 60 | 低限:>55,高要求:>60 | 满足平均要求 |
| 办公室(办公建筑)与普通房间之间楼板 | 67 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
| 会议室(办公建筑)与普通房间之间楼板 | 67 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
| 医院建筑中的门 | 33 | 低限:≥20 | 满足高要求 |
| 办公室(办公建筑)的门 | 33 | 低限:≥20,高要求:≥25 | 满足高要求 |
| 会议室(办公建筑)的门 | 33 | 低限:≥20,高要求:≥25 | 满足高要求 |
| 教学用房的门 | 33 | 低限:≥20,高要求:≥25 | 满足高要求 |
| 医院建筑外窗 | 33 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
| 办公室(办公建筑)外窗 | 33 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
| 会议室(办公建筑)外窗 | 33 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
| 教学用房的其他外窗 | 33 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |

楼板撞击声隔声性能统计

| 构件 | 计权规范化撞击声压级 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 娱乐场所等与噪声敏感房间之间楼板 | 43 | 低限:<50,高要求:<45 | 满足高要求 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

主要构件隔声性能分析报告 : 3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书.doc