室内舒适温度达标比例

报告书

| 项目名称 | 临安天工农贸市场 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江省杭州市临安区广场路18号 |
| 设计编号 | BK2A60150 |
| 建设单位 | 浙江农林大学 |
| 设计单位 | 浙江农林大学 |
| 设 计 人 | 张楠、徐婷、林心悦、陈梓涵 |
| 设计日期 | 2024年01月07日 |

| 采用软件 | 室内热舒适评价ITES2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19857138806 |

目  录

1	项目概况	3

1.1	平面图	4

1.2	三维视图	9

2	计算依据	10

3	参考标准	10

4	计算方法	10

4.1	参数定义	10

4.2	计算流程	10

4.3	计算参数	11

4.3.1	室外月平均温度	11

4.3.2	室内热舒适温度	12

4.3.3	参评时间段	12

4.3.4	围护结构热工性能参数	12

4.3.5	房间类型参数	16

5	结果分析	17

5.1	室内适应性热舒适温度达标比例统计	17

6	结论	18

项目概况

清新绿谷集市改造项目旨在通过创新的设计和可持续发展的理念，将传统的农贸市场转变为一个宜居、环保、健康的现代市场。我们的目标是提高市场整体环境质量，改善顾客和商户体验，同时推动绿色发展和社区活力。在风环境改善方面，我们采取了多项措施。首先，通过布置太阳烟囱-捕风塔-导光管一体化系统，成功提升了建筑内部的风场，解决了通风不畅的问题。这一系统的设置不仅有利于室外新风的进入，还能有效排出室内的浊气，创造出一个清新的氛围。此外，我们调整了门窗的位置和可开启大小，合理组织气流形式，进一步优化了室内的通风状况。为了改善光环境，我们将朝南墙体部分改为玻璃幕墙，解决了市场内部昏暗的问题。通过这一改造，各房间光线充足，照度均匀，平衡了靠窗商户和室内商户的阳光权。同时，我们布置了太阳烟囱-捕风塔-导光管一体化系统，引导更多自然光进入建筑内部。在中庭楼梯间设置采光天井，以及对亮度高的房间采用带百叶的节能窗，进一步提高了整体的光环境。为加强市场内外的隔声效果，我们沿街布置了绿化带，并在屋顶层设置了吸声吊顶。这一系列的改造措施有效地减少了市场内部与外界的噪音干扰，为顾客提供了更加安静、宁静的购物环境，与周边居民楼互不产生影响。在热环境改善方面，我们设置了全空气变风量（VAV）机组，解决了建筑内部夏热冬冷的问题。此外，我们采用了屋顶水平绿化和在停车场布置阶梯花园的方式，进一步提升了市场的热环境舒适度。通过使用高透射低辐射玻璃、布置被动式保温隔热节能窗配系统，以及采用低导热系统建材和布置保温隔热层，我们成功降低了冷热负荷，使夏冬季室内温度更为宜人。在节能减排方面，我们采取了多项举措，如增加建筑及周围环境的碳汇、设置光伏幕墙和太阳能板，以及布置雨水废水回收系统。这些措施不仅有助于减少能源浪费，还推动了绿色能源的利用。此外，我们在新型市场环境方面，通过在屋顶和阶梯花园布置种植农场，以及合理利用废弃库房，布置活动休息室，提升了市场的活力，改善了商户和居民的生活体验。清新绿谷集市的改造项目不仅着眼于提高市场的商业竞争力，更注重打造一个具有社区意识、可持续发展理念的绿色市场。通过改善风、光、声、热等环境，引入新型的节能减排措施，以及各种创新的设施设备，我们相信改造后的农贸市场将成为周边建筑群中的低碳环保典范，为城市建筑环境注入更多绿色活力。

平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

图 1.2-1  三维视图

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：

1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；

2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。

计算方法

本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：

参数定义

- 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；

- 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。

计算流程

依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。

根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：

- 确定舒适温度区间

依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。

1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：

图 4.2-1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。

2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：

表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

| 室内气流平均速度va（m/s） | 0.3＜va≤0.6 | 0.6＜va≤0.9 | 0.9＜va≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒适温度上限提高幅度Δt（℃） | 1.2 | 1.8 | 2.2 |

当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。

在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。

- 计算室内温度

本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。

- 计算室内适应性舒适温度时间比例

室内适应性舒适温度时间比例=室内温度在热舒适区间 的时间建筑全年运行小时数

具体计算结果详见本报告书第5章。

计算参数

室外月平均温度

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中杭州的气象数据。

图 4.3-1    室外月平均温度

室内热舒适温度

| 月份 | 室外月平均温度（℃） | 室内热舒适温度范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | 17.4~24.4 |
| 2 | 6.6 | 17.4~24.4 |
| 3 | 10.8 | 17.6~24.6 |
| 4 | 16.3 | 19.4~26.4 |
| 5 | 21.2 | 20.9~27.9 |
| 6 | 24.9 | 22.0~29.0 |
| 7 | 27.6 | 22.9~29.9 |
| 8 | 28.2 | 23.0~30.0 |
| 9 | 24.1 | 21.8~28.8 |
| 10 | 19.2 | 20.2~27.2 |
| 11 | 12.7 | 18.2~25.2 |
| 12 | 6.5 | 17.4~24.4 |

参评时间段

1月1日至12月31日。

围护结构热工性能参数

表 4.3-1 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 300 | 0.470 | 6.436 | 1.50 | 0.426 | 4.108 |
| 陶粒排（蓄）水层 | 100 | 0.260 | 4.366 | 1.50 | 0.256 | 1.679 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 挤塑聚苯板 | 45 | 0.030 | 0.317 | 1.10 | 1.364 | 0.476 |
| 防水层 | 2 | 0.170 | 3.302 | 1.10 | 0.011 | 0.039 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 现浇混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 混合砂浆 | 15 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.017 | 0.183 |
| 各层之和∑ | 642 | － | － | － | 2.187 | 8.297 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |

表 4.3-2 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 35 | 0.040 | 0.833 | 1.00 | 0.875 | 0.729 |
| 蒸压加气混凝土砌块（B07） | 240 | 0.180 | 3.590 | 1.25 | 1.067 | 4.787 |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 各层之和∑ | 288 | － | － | － | 1.956 | 5.674 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |

表 4.3-3 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆（玻纤网） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(用于外墙外保温) | 35 | 0.040 | 0.833 | 1.00 | 0.875 | 0.729 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 聚合物水泥石灰砂浆 | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 各层之和∑ | 288 | － | － | － | 1.027 | 3.259 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

表 4.3-4 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

表 4.3-5 周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

表 4.3-6 非周边地面构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

表 4.3-7 控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

表 4.3-8 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |

表 4.3-9 6中透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 传热系数K | 1.90 |  |  |  |  |  |

表 4.3-10 外门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

表 4.3-11 内门

| 构造名称 | 传热系数K (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 内门 | 3.00 |

表 4.3-12外窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 | 2.10 | 0.36 |
| 6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框 | 0.80 | 0.38 |

表 4.3-13天窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 | 2.10 | 0.31 |

表 4.3-14内窗

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 | 2.10 | 0.36 |

房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 冬季新风量 | 夏季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 10(次/h) | 0.5(次/h) | 10(次/h) | ≤0.3 | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

结果分析

室内适应性热舒适温度达标比例统计

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 满足热舒适区间的时间比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 展厅（单层及顶层） | 3051.8 | 60.73 |
| 2 | 2002 | 展厅（单层及顶层） | 2438.2 | 59.36 |
| 3 | 3001 | 展厅（单层及顶层） | 120.9 | 59.93 |
|  | 3007 | 办公-普通办公室 | 18.7 | 40.74 |
|  | 3008 | 房间 | 68.5 | 47.73 |
|  | 3009 | 房间 | 55.1 | 46.76 |
|  | 3011 | 房间 | 52.9 | 49.05 |
|  | 3012 | 房间 | 35.3 | 52.16 |
|  | 3013 | 房间 | 1366.3 | 50.81 |
|  | 3014 | 房间 | 29.7 | 48.16 |
|  | 3015 | 房间 | 52.9 | 50.75 |
|  | 3016 | 房间 | 26.0 | 53.49 |
|  | 3017 | 房间 | 52.9 | 50.65 |
|  | 3018 | 房间 | 26.0 | 53.31 |
|  | 3019 | 房间 | 20.0 | 53.98 |
|  | 3020 | 房间 | 57.4 | 48.25 |
|  | 3021 | 房间 | 36.0 | 52.81 |
|  | 3022 | 房间 | 36.0 | 52.77 |
|  | 3023 | 房间 | 20.0 | 53.80 |
|  | 3024 | 房间 | 26.0 | 52.37 |
|  | 3025 | 房间 | 60.8 | 53.09 |
|  | 3026 | 房间 | 61.3 | 52.77 |
|  | 3027 | 房间 | 41.1 | 47.20 |
|  | 3028 | 房间 | 61.3 | 52.59 |
|  | 3029 | 房间 | 26.8 | 48.61 |
|  | 3030 | 房间 | 26.8 | 48.86 |
|  | 3031 | 房间 | 26.8 | 48.97 |
|  | 3032 | 房间 | 26.8 | 49.24 |
|  | 3033 | 房间 | 24.3 | 49.69 |
| 建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%) |  |  |  | 57.32% |

说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为57.32%，根据绿标5.2.9的第1条，应得4分。