7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	16

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	0

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	8

	
	7.2.4
	热工性能优化
	15
	10

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	5

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	5

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	8

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	5

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	10
	6

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	8

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	7

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	5

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	5

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	8

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	6

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	8

	合计
	200.0
	126.0


undefined

undefined

undefined

7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：(冷热源  (输配系统  (照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：(群控   (变频调速   (能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：(变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.


用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	


用水点供水压力最大为            MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


undefined

undefined

7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  


	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值
	5
	  

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	  

	3
	照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求
	3
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

照明功率密度：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否
照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级
	设备名称
	设备型号
	能效水平

	
	
	设备参数
	能效等级

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；
4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%
	5
	  

	2
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	照明系统能耗
	kWh/m2
	  
	  

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	  
	  

	能耗降低幅度
	％
	  


执行的节能设计标准：                                   

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；
2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。
实际提交材料：

	


undefined

7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的用水效率等级达到2级
	8
	  

	2
	50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级
	12
	  

	3
	全部卫生器具的用水效率等级达到1级
	15
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

节水器具清单
	节水器具
	节水器具参数
	用水效率等级

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；
2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。
实际提交材料：

	


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉采用节水设备或技术
	采用节水灌溉系统
	4
	  

	
	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	  


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：(滴灌、(微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他                
节水控制措施：(土壤湿度感应器、(雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。


2）空调冷却水系统节水措施：(加大集水盘、(设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；
2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	  

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）
景观水体补水来源：(地表水、(市政中水、(建筑中水、(雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、(其他          
非传统水源利用方式：(自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。
本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	  

	合计
	8
	  


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评
· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	  

	2
	钢结构部分
	10
	  

	合计（取平均值）
	10
	  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
实际提交材料：

	


undefined

undefined

undefined

