[image: image12.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2022

	软件版本
	20200923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15090311821


目  录
141
建筑概况


42
设计依据


53
建筑大样


124
规定性指标检查


124.1
工程材料


134.2
围护结构作法简要说明


144.3
体形系数


144.4
窗墙比


144.4.1
窗墙比


154.4.2
外窗表


194.5
可见光透射比


194.6
天窗


194.6.1
天窗屋顶比


204.6.2
天窗类型


204.7
屋顶构造


204.7.1
屋顶构造一


214.8
外墙构造


214.8.1
外墙相关构造


224.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


224.8.3
外墙平均热工特性


234.9
挑空楼板构造


234.9.1
挑空楼板构造一


244.10
采暖与非采暖隔墙


244.10.1
控温与非控温隔墙构造一


244.11
采暖与非采暖楼板


244.11.1
控温与非控温楼板构造一


244.12
外窗热工


244.12.1
外窗构造


254.12.2
外遮阳类型


254.12.3
平均传热系数


304.12.4
综合太阳得热系数


384.12.5
总体热工性能


394.13
周边地面构造


394.13.1
周边地面构造一


394.14
采暖地下室外墙构造


394.15
变形缝


394.16
有效通风换气面积


554.17
非中空窗面积比


554.18
外窗气密性


564.19
外门气密性


564.20
幕墙气密性


564.21
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	气候分区
	寒冷B区

	建筑面积
	地上22867㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	25.8m

	建筑（节能计算）体积
	89400.03

	建筑（节能计算）外表面积
	19774.25

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
[image: image9.wmf]
7层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	加气砼砌块
	0.200
	3.000
	1800.0
	388.7
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	粒径10~30卵石
	0.140
	1.790
	1200.0
	262.3
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300)
	0.093
	1.770
	300.0
	1550.0
	0.0675
	

	麻刀
	0.070
	1.340
	150.0
	2100.0
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    粒径10~30卵石 50mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 60mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋水泥砂浆 20mm
4. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：
    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 10mm
5. 采暖与非采暖楼板：控温与非控温楼板构造一：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
6. 幕墙：多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.435
7. 外窗：
    （1） 南向多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.261
    （2） 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.331
    （3） 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.539
8. 天窗：多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.261
9. 周边地面构造：周边地面构造一：
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300) 20mm＋麻刀 20mm
4.3 体形系数
	外表面积
	19774.25

	建筑体积
	89400.03

	体形系数
	0.22

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.1条

	标准要求
	寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	1742.51
	3975.97
	0.44
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	1382.38
	3975.93
	0.35
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	1349.06
	2701.86
	0.50
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	1174.80
	2701.95
	0.43
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
1742.51
	
	5.80×3.80
	2
	1
	22.04
	22.04

	
	
	
	4.40×3.80
	2
	1
	16.72
	16.72

	
	
	
	1.56×3.80
	2
	1
	5.94
	5.94

	
	
	
	1.60×1.70
	2
	2
	2.72
	5.44

	
	
	
	0.25×3.80
	2
	1
	0.95
	0.95

	
	
	
	1.69×3.80
	2
	1
	6.41
	6.41

	
	
	
	0.48×3.80
	3
	1
	1.83
	1.83

	
	
	
	5.40×0.90
	3~5
	15
	4.86
	72.90

	
	
	
	5.40×0.60
	3~5
	15
	3.24
	48.60

	
	
	
	0.87×3.80
	3
	2
	3.30
	6.60

	
	
	
	0.43×3.80
	3
	1
	1.64
	1.64

	
	
	
	0.70×3.80
	4~5
	20
	2.66
	53.20

	
	
	
	1.80×0.90
	4
	16
	1.62
	25.92

	
	
	
	1.80×0.60
	4
	16
	1.08
	17.28

	
	
	
	0.90×3.80
	4
	10
	3.42
	34.20

	
	
	
	1.07×3.80
	4
	6
	4.06
	24.37

	
	
	
	1.61×3.80
	4
	3
	6.13
	18.38

	
	
	
	0.92×3.80
	4
	2
	3.49
	6.98

	
	
	
	0.73×3.80
	4
	1
	2.78
	2.78

	
	
	
	1.95×3.80
	4
	1
	7.41
	7.41

	
	
	
	0.48×3.80
	4
	2
	1.81
	3.61

	
	
	
	2.30×3.80
	4
	1
	8.74
	8.74

	
	
	
	0.83×3.80
	4
	1
	3.14
	3.14

	
	
	
	2.06×3.80
	4
	1
	7.81
	7.81

	
	
	
	0.03×3.80
	4
	1
	0.10
	0.10

	
	
	
	6.75×3.20
	4
	1
	21.60
	21.60

	
	
	
	0.05×3.80
	4
	1
	0.19
	0.19

	
	
	
	1.80×3.80
	4
	1
	6.84
	6.84

	
	
	
	0.75×3.80
	4
	1
	2.85
	2.85

	
	
	
	5.98×3.80
	4,6
	2
	22.71
	45.41

	
	
	
	0.73×3.80
	5
	1
	2.76
	2.76

	
	
	C0823
	0.80×2.30
	1
	44
	1.84
	80.96

	
	
	C0923
	0.90×2.30
	1
	17
	2.07
	35.19

	
	
	C1823
	1.80×2.30
	1~6
	50
	4.14
	207.00

	
	
	C3318
	3.30×1.80
	1~6
	12
	5.94
	71.28

	
	
	C5023
	5.00×2.30
	2,5~6
	31
	11.50
	356.50

	
	
	C5423
	5.40×2.30
	2~6
	40
	12.42
	496.80

	
	
	C6706
	6.75×0.60
	2~4
	3
	4.05
	12.15

	北向
	北-默认立面
1382.38
	
	6.68×3.80
	1~2
	2
	25.37
	50.73

	
	
	
	6.83×3.80
	3~6
	4
	25.94
	103.74

	
	
	
	6.78×3.80
	3
	1
	25.75
	25.75

	
	
	
	0.90×3.80
	4
	14
	3.42
	47.88

	
	
	
	1.80×0.90
	4
	10
	1.62
	16.20

	
	
	
	1.80×0.60
	4
	10
	1.08
	10.80

	
	
	
	1.80×3.80
	4
	4
	6.84
	27.36

	
	
	
	4.65×3.80
	4
	1
	17.67
	17.67

	
	
	
	6.83×3.80
	4~6
	3
	25.94
	77.81

	
	
	
	0.78×3.80
	4
	1
	2.95
	2.95

	
	
	
	0.45×3.80
	4
	5
	1.71
	8.55

	
	
	
	0.90×0.90
	4
	8
	0.81
	6.48

	
	
	
	0.90×0.60
	4
	8
	0.54
	4.32

	
	
	
	0.35×3.80
	4
	1
	1.33
	1.33

	
	
	
	1.00×3.80
	4
	1
	3.80
	3.80

	
	
	
	1.13×3.80
	4
	1
	4.30
	4.30

	
	
	
	5.00×0.90
	4
	5
	4.50
	22.50

	
	
	
	5.00×0.60
	4
	5
	3.00
	15.00

	
	
	
	2.20×3.80
	4
	2
	8.36
	16.72

	
	
	
	1.07×3.80
	4
	2
	4.06
	8.12

	
	
	
	1.14×3.80
	4
	1
	4.35
	4.35

	
	
	
	2.19×3.80
	4
	1
	8.31
	8.31

	
	
	
	2.33×3.80
	4
	1
	8.84
	8.84

	
	
	C0823
	0.80×2.30
	1
	20
	1.84
	36.80

	
	
	C0911
	0.90×1.10
	1~3,5~6
	30
	0.99
	29.70

	
	
	C0918
	0.90×1.80
	4
	1
	1.62
	1.62

	
	
	C0923
	0.90×2.30
	1~4
	58
	2.07
	120.06

	
	
	C1518
	1.50×1.80
	1~6
	12
	2.70
	32.40

	
	
	C1723
	1.70×2.30
	6
	7
	3.91
	27.37

	
	
	C1823
	1.80×2.30
	1~6
	51
	4.14
	211.14

	
	
	C3123
	3.15×2.30
	2~6
	7
	7.25
	50.72

	
	
	C3632
	3.60×3.20
	3
	2
	11.52
	23.04

	
	
	C5023
	5.00×2.30
	3~6
	18
	11.50
	207.00

	
	
	C5423
	5.40×2.30
	2,5~6
	12
	12.42
	149.04

	东向
	东-默认立面
1349.06
	
	7.50×3.80
	1~6
	13
	28.50
	370.50

	
	
	
	7.40×3.80
	1~3
	3
	28.12
	84.36

	
	
	
	5.28×3.80
	1~2
	2
	20.05
	40.09

	
	
	
	2.18×3.80
	1~2
	4
	8.27
	33.06

	
	
	
	2.40×1.70
	1~6
	6
	4.08
	24.48

	
	
	
	2.95×3.80
	2
	1
	11.21
	11.21

	
	
	
	7.15×3.80
	2
	1
	27.19
	27.19

	
	
	
	7.25×3.80
	2
	1
	27.55
	27.55

	
	
	
	0.15×3.80
	2
	1
	0.57
	0.57

	
	
	
	7.50×3.80
	2
	1
	28.50
	28.50

	
	
	
	6.87×3.80
	2
	1
	26.12
	26.12

	
	
	
	5.27×3.80
	3
	1
	20.04
	20.04

	
	
	
	5.30×3.80
	3~4
	2
	20.14
	40.28

	
	
	
	2.25×3.80
	3~4,6
	6
	8.55
	51.30

	
	
	
	5.68×3.80
	4
	1
	21.58
	21.58

	
	
	
	5.70×3.80
	4
	1
	21.66
	21.66

	
	
	
	0.80×3.80
	4
	1
	3.04
	3.04

	
	
	
	1.80×1.10
	4
	1
	1.98
	1.98

	
	
	
	2.70×3.80
	4
	1
	10.26
	10.26

	
	
	
	0.90×1.10
	4
	1
	0.99
	0.99

	
	
	
	0.70×3.80
	4
	1
	2.66
	2.66

	
	
	
	2.20×3.80
	4
	1
	8.36
	8.36

	
	
	
	5.70×3.80
	4
	1
	21.66
	21.66

	
	
	
	7.42×3.80
	4~6
	3
	28.21
	84.64

	
	
	
	5.30×3.80
	4~6
	3
	20.14
	60.42

	
	
	
	7.53×3.80
	4~6
	3
	28.60
	85.79

	
	
	
	6.93×3.80
	4~6
	3
	26.32
	78.95

	
	
	
	0.10×3.80
	5
	1
	0.37
	0.37

	
	
	
	7.45×3.80
	5~6
	2
	28.31
	56.62

	
	
	
	6.88×3.80
	5
	1
	26.13
	26.13

	
	
	
	2.25×3.80
	5
	1
	8.55
	8.55

	
	
	
	2.25×3.80
	5
	1
	8.56
	8.56

	
	
	
	6.90×3.80
	6
	1
	26.22
	26.22

	
	
	
	0.10×3.80
	6
	1
	0.38
	0.38

	
	
	C0927
	0.90×2.70
	2~4
	3
	2.43
	7.29

	
	
	C1223
	1.20×2.30
	2
	3
	2.76
	8.28

	
	
	C1827
	1.80×2.70
	2~4
	3
	4.86
	14.58

	
	
	C2123
	2.10×2.30
	2
	1
	4.83
	4.83

	西向
	西-默认立面
1174.80
	
	1.75×3.80
	2,4,6
	3
	6.65
	19.95

	
	
	
	3.60×3.80
	2
	1
	13.68
	13.68

	
	
	
	3.00×3.80
	2
	1
	11.40
	11.40

	
	
	
	8.95×3.80
	2
	1
	34.00
	34.00

	
	
	
	2.70×1.70
	2
	2
	4.59
	9.18

	
	
	
	0.25×3.80
	2
	1
	0.96
	0.96

	
	
	
	2.87×3.80
	2
	1
	10.91
	10.91

	
	
	
	2.40×1.70
	2
	2
	4.08
	8.16

	
	
	
	0.21×3.80
	2
	1
	0.78
	0.78

	
	
	
	0.98×3.80
	2,6
	2
	3.71
	7.41

	
	
	
	6.87×3.80
	2
	1
	26.12
	26.12

	
	
	
	23.56×3.80
	3
	1
	89.55
	89.55

	
	
	
	1.70×3.80
	3
	1
	6.46
	6.46

	
	
	
	3.65×3.80
	3,6
	2
	13.87
	27.74

	
	
	
	2.20×3.80
	4
	1
	8.36
	8.36

	
	
	
	0.44×3.80
	4
	1
	1.67
	1.67

	
	
	
	5.50×0.90
	4,6
	6
	4.95
	29.70

	
	
	
	5.50×0.60
	4,6
	6
	3.30
	19.80

	
	
	
	0.96×3.80
	4
	1
	3.65
	3.65

	
	
	
	5.63×3.80
	4
	1
	21.39
	21.39

	
	
	
	3.65×3.80
	4
	1
	13.87
	13.87

	
	
	
	1.00×3.80
	4
	3
	3.80
	11.40

	
	
	
	5.40×0.90
	4
	5
	4.86
	24.30

	
	
	
	5.40×0.60
	4
	5
	3.24
	16.20

	
	
	
	1.10×3.80
	4
	1
	4.18
	4.18

	
	
	
	1.03×3.80
	4~5
	3
	3.90
	11.69

	
	
	
	1.11×3.80
	4
	1
	4.21
	4.21

	
	
	
	1.02×3.80
	4
	1
	3.86
	3.86

	
	
	
	0.67×3.80
	4
	1
	2.54
	2.54

	
	
	
	0.86×3.80
	4,6
	2
	3.25
	6.51

	
	
	
	6.88×3.80
	5
	1
	26.13
	26.13

	
	
	
	7.45×3.80
	5
	1
	28.31
	28.31

	
	
	
	7.50×3.80
	5~6
	2
	28.50
	57.00

	
	
	
	7.50×3.80
	5~6
	2
	28.50
	57.00

	
	
	
	3.00×3.80
	5
	1
	11.40
	11.40

	
	
	
	1.75×3.80
	5
	1
	6.65
	6.65

	
	
	
	1.50×0.90
	5
	1
	1.35
	1.35

	
	
	
	1.50×1.10
	5
	1
	1.65
	1.65

	
	
	
	1.13×3.80
	5
	1
	4.28
	4.28

	
	
	
	7.45×3.80
	6
	1
	28.31
	28.31

	
	
	
	0.93×3.80
	6
	1
	3.53
	3.53

	
	
	
	1.07×3.80
	6
	1
	4.07
	4.07

	
	
	
	3.00×3.80
	6
	1
	11.40
	11.40

	
	
	
	6.90×3.80
	6
	1
	26.22
	26.22

	
	
	
	0.95×3.80
	6
	2
	3.61
	7.22

	
	
	
	1.02×3.80
	6
	1
	3.88
	3.88

	
	
	
	0.93×3.80
	6
	1
	3.53
	3.53

	
	
	
	1.05×3.80
	6
	1
	3.99
	3.99

	
	
	
	0.57×3.80
	6
	1
	2.16
	2.16

	
	
	C0823
	0.80×2.30
	1
	1
	1.84
	1.84

	
	
	C1518
	1.50×1.80
	1~6
	14
	2.70
	37.80

	
	
	C1823
	1.80×2.30
	1~3,5~6
	5
	4.14
	20.70

	
	
	C1832
	1.80×3.20
	3
	2
	5.76
	11.52

	
	
	C5423
	5.40×2.30
	3~4
	7
	12.42
	86.94

	
	
	C5523
	5.50×2.30
	1~2,4~6
	22
	12.65
	278.30


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.44
	C3318
	0.80
	0.40

	北向
	北-默认立面
	0.35
	C1723
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.50
	
	1.00
	0.40

	西向
	西-默认立面
	0.43
	C1518
	1.00
	0.40

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	6001
	11,11,11,11,11,
	5.88
	1083.15
	0.01

	6033
	11,
	34.10
	35.08
	0.97

	6034
	11,
	34.10
	35.08
	0.97

	6035
	11,
	34.10
	35.08
	0.97

	6036
	11,
	34.10
	35.08
	0.97

	6037
	11,
	34.10
	35.08
	0.97

	整栋建筑
	176.40
	5065.44
	0.03

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.7条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.6.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）
	66
	1.90
	0.26
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	平均
	
	1.90
	0.26
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.44,S≤0.3或K≤2.4,SHGC≤0.35,0.3<S≤0.5

	结论
	满足


4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	粒径10~30卵石
	50
	0.140
	1.790
	1.00
	0.357
	0.639

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.10
	1.818
	0.640

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	20
	0.260
	4.370
	1.00
	0.077
	0.336

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	2.343
	3.046

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	数据来源
	河南公建2006标准第43页

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	加气砼砌块
	200
	0.200
	3.000
	1.25
	0.800
	3.000

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.373
	4.151

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40

	数据来源
	河南夏热冬冷居住2006标准第37页


4.8.1.2 热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.688
	3.128

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.54

	数据来源
	河南夏热冬冷居住2006标准第35页


4.8.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.688
	3.128

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.54

	数据来源
	河南夏热冬冷居住2006标准第35页


4.8.1.4 热桥板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.572
	3.281

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.58


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image10.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2210.36
	1.000
	0.40
	4.15
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.40 × 1.20 = 0.48


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2563.94
	1.000
	0.40
	4.15
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.40 × 1.20 = 0.48


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1300.51
	1.000
	0.40
	4.15
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.40 × 1.20 = 0.48


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1488.72
	1.000
	0.40
	4.15
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.40 × 1.20 = 0.48


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	7563.53
	1.000
	0.40
	4.15
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.40 × 1.20 = 0.48

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	70
	0.030
	0.340
	1.20
	1.944
	0.793

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	2.078
	2.713

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


4.10 采暖与非采暖隔墙
4.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	加气砼砌块
	200
	0.200
	3.000
	1.25
	0.800
	3.000

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	10
	0.870
	10.750
	1.00
	0.011
	0.124

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.979
	4.364

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.31

	数据来源
	河南夏热冬冷居住2006标准第37页

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.5

	结论
	满足


4.11 采暖与非采暖楼板
4.11.1 控温与非控温楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.00
	1.000
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	1.137
	2.264

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.74

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.0

	结论
	满足


4.12 外窗热工
4.12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm空气+6mm透明）
	65
	1.90
	0.44
	1.000
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	2
	多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm较低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）
	81
	1.90
	0.33
	1.000
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	3
	南向多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm低透光Low-E+12mm空气+6mm透明）
	89
	1.90
	0.26
	1.000
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》

	4
	多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）
	18
	1.90
	0.54
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


4.12.2 外遮阳类型
4.12.2.1 平板遮阳
[image: image11.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.12.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	22.039
	22.039
	65
	1.900

	2
	
	2
	1
	16.722
	16.722
	65
	1.900

	3
	
	2
	1
	5.943
	5.943
	65
	1.900

	4
	
	2
	2
	2.720
	5.440
	65
	1.900

	5
	
	2
	1
	0.950
	0.950
	65
	1.900

	6
	
	2
	1
	6.407
	6.407
	65
	1.900

	7
	
	3
	1
	1.828
	1.828
	65
	1.900

	8
	
	3~5
	15
	4.860
	72.900
	65
	1.900

	9
	
	3~5
	15
	3.240
	48.600
	65
	1.900

	10
	
	3
	2
	3.302
	6.604
	65
	1.900

	11
	
	3
	1
	1.638
	1.638
	65
	1.900

	12
	
	4~5
	20
	2.660
	53.200
	65
	1.900

	13
	
	4
	16
	1.620
	25.920
	65
	1.900

	14
	
	4
	16
	1.080
	17.280
	65
	1.900

	15
	
	4
	10
	3.420
	34.200
	65
	1.900

	16
	
	4
	6
	4.062
	24.373
	65
	1.900

	17
	
	4
	3
	6.126
	18.377
	65
	1.900

	18
	
	4
	2
	3.492
	6.984
	65
	1.900

	19
	
	4
	1
	2.778
	2.778
	65
	1.900

	20
	
	4
	1
	7.410
	7.410
	65
	1.900

	21
	
	4
	2
	1.805
	3.610
	65
	1.900

	22
	
	4
	1
	8.740
	8.740
	65
	1.900

	23
	
	4
	1
	3.135
	3.135
	65
	1.900

	24
	
	4
	1
	7.813
	7.813
	65
	1.900

	25
	
	4
	1
	0.095
	0.095
	65
	1.900

	26
	
	4
	1
	21.600
	21.600
	65
	1.900

	27
	
	4
	1
	0.190
	0.190
	65
	1.900

	28
	
	4
	1
	6.840
	6.840
	65
	1.900

	29
	
	4
	1
	2.850
	2.850
	65
	1.900

	30
	
	4,6
	2
	22.705
	45.410
	65
	1.900

	31
	
	5
	1
	2.755
	2.755
	65
	1.900

	32
	C0823
	1
	44
	1.840
	80.960
	89
	1.900

	33
	C0923
	1
	17
	2.070
	35.190
	89
	1.900

	34
	C1823
	1~6
	50
	4.140
	207.000
	89
	1.900

	35
	C3318
	1~6
	12
	5.940
	71.280
	18
	1.900

	36
	C5023
	2,5~6
	31
	11.500
	356.500
	89
	1.900

	37
	C5423
	2~6
	40
	12.420
	496.800
	89
	1.900

	38
	C6706
	2~4
	3
	4.050
	12.150
	89
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1742.511
	立面平均传热系数
	1.900


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	25.365
	50.730
	65
	1.900

	2
	
	3~6
	4
	25.935
	103.740
	65
	1.900

	3
	
	3
	1
	25.745
	25.745
	65
	1.900

	4
	
	4
	14
	3.420
	47.880
	65
	1.900

	5
	
	4
	10
	1.620
	16.200
	65
	1.900

	6
	
	4
	10
	1.080
	10.800
	65
	1.900

	7
	
	4
	4
	6.840
	27.360
	65
	1.900

	8
	
	4
	1
	17.670
	17.670
	65
	1.900

	9
	
	4~6
	3
	25.935
	77.805
	65
	1.900

	10
	
	4
	1
	2.945
	2.945
	65
	1.900

	11
	
	4
	5
	1.710
	8.550
	65
	1.900

	12
	
	4
	8
	0.810
	6.480
	65
	1.900

	13
	
	4
	8
	0.540
	4.320
	65
	1.900

	14
	
	4
	1
	1.330
	1.330
	65
	1.900

	15
	
	4
	1
	3.800
	3.800
	65
	1.900

	16
	
	4
	1
	4.298
	4.298
	65
	1.900

	17
	
	4
	5
	4.500
	22.500
	65
	1.900

	18
	
	4
	5
	3.000
	15.000
	65
	1.900

	19
	
	4
	2
	8.360
	16.720
	65
	1.900

	20
	
	4
	2
	4.062
	8.124
	65
	1.900

	21
	
	4
	1
	4.347
	4.347
	65
	1.900

	22
	
	4
	1
	8.311
	8.311
	65
	1.900

	23
	
	4
	1
	8.835
	8.835
	65
	1.900

	24
	C0823
	1
	20
	1.840
	36.800
	89
	1.900

	25
	C0911
	1~3,5~6
	30
	0.990
	29.700
	18
	1.900

	26
	C0918
	4
	1
	1.620
	1.620
	18
	1.900

	27
	C0923
	1~4
	58
	2.070
	120.060
	89
	1.900

	28
	C1518
	1~6
	12
	2.700
	32.400
	81
	1.900

	29
	C1723
	6
	7
	3.910
	27.370
	18
	1.900

	30
	C1823
	1~6
	51
	4.140
	211.140
	89
	1.900

	31
	C3123
	2~6
	7
	7.245
	50.715
	18
	1.900

	32
	C3632
	3
	2
	11.520
	23.040
	18
	1.900

	33
	C5023
	3~6
	18
	11.500
	207.000
	89
	1.900

	34
	C5423
	2,5~6
	12
	12.420
	149.040
	89
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1382.375
	立面平均传热系数
	1.900


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~6
	13
	28.500
	370.500
	65
	1.900

	2
	
	1~3
	3
	28.120
	84.360
	65
	1.900

	3
	
	1~2
	2
	20.045
	40.090
	65
	1.900

	4
	
	1~2
	4
	8.265
	33.060
	65
	1.900

	5
	
	1~6
	6
	4.080
	24.480
	65
	1.900

	6
	
	2
	1
	11.212
	11.212
	65
	1.900

	7
	
	2
	1
	27.188
	27.188
	65
	1.900

	8
	
	2
	1
	27.550
	27.550
	65
	1.900

	9
	
	2
	1
	0.570
	0.570
	65
	1.900

	10
	
	2
	1
	28.500
	28.500
	65
	1.900

	11
	
	2
	1
	26.125
	26.125
	65
	1.900

	12
	
	3
	1
	20.045
	20.045
	65
	1.900

	13
	
	3~4
	2
	20.140
	40.280
	65
	1.900

	14
	
	3~4,6
	6
	8.550
	51.300
	65
	1.900

	15
	
	4
	1
	21.584
	21.584
	65
	1.900

	16
	
	4
	1
	21.660
	21.660
	65
	1.900

	17
	
	4
	1
	3.040
	3.040
	65
	1.900

	18
	
	4
	1
	1.980
	1.980
	65
	1.900

	19
	
	4
	1
	10.260
	10.260
	65
	1.900

	20
	
	4
	1
	0.990
	0.990
	65
	1.900

	21
	
	4
	1
	2.660
	2.660
	65
	1.900

	22
	
	4
	1
	8.360
	8.360
	65
	1.900

	23
	
	4
	1
	21.660
	21.660
	65
	1.900

	24
	
	4~6
	3
	28.215
	84.644
	65
	1.900

	25
	
	4~6
	3
	20.140
	60.420
	65
	1.900

	26
	
	4~6
	3
	28.595
	85.785
	65
	1.900

	27
	
	4~6
	3
	26.315
	78.945
	65
	1.900

	28
	
	5
	1
	0.370
	0.370
	65
	1.900

	29
	
	5~6
	2
	28.310
	56.620
	65
	1.900

	30
	
	5
	1
	26.125
	26.125
	65
	1.900

	31
	
	5
	1
	8.554
	8.554
	65
	1.900

	32
	
	5
	1
	8.558
	8.558
	65
	1.900

	33
	
	6
	1
	26.220
	26.220
	65
	1.900

	34
	
	6
	1
	0.380
	0.380
	65
	1.900

	35
	C0927
	2~4
	3
	2.430
	7.290
	81
	1.900

	36
	C1223
	2
	3
	2.760
	8.280
	81
	1.900

	37
	C1827
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	81
	1.900

	38
	C2123
	2
	1
	4.830
	4.830
	81
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1349.056
	立面平均传热系数
	1.900


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2,4,6
	3
	6.650
	19.951
	65
	1.900

	2
	
	2
	1
	13.680
	13.680
	65
	1.900

	3
	
	2
	1
	11.401
	11.401
	65
	1.900

	4
	
	2
	1
	33.999
	33.999
	65
	1.900

	5
	
	2
	2
	4.590
	9.180
	65
	1.900

	6
	
	2
	1
	0.958
	0.958
	65
	1.900

	7
	
	2
	1
	10.910
	10.910
	65
	1.900

	8
	
	2
	2
	4.080
	8.160
	65
	1.900

	9
	
	2
	1
	0.779
	0.779
	65
	1.900

	10
	
	2,6
	2
	3.705
	7.410
	65
	1.900

	11
	
	2
	1
	26.125
	26.125
	65
	1.900

	12
	
	3
	1
	89.546
	89.546
	65
	1.900

	13
	
	3
	1
	6.460
	6.460
	65
	1.900

	14
	
	3,6
	2
	13.870
	27.740
	65
	1.900

	15
	
	4
	1
	8.360
	8.360
	65
	1.900

	16
	
	4
	1
	1.672
	1.672
	65
	1.900

	17
	
	4,6
	6
	4.950
	29.700
	65
	1.900

	18
	
	4,6
	6
	3.300
	19.800
	65
	1.900

	19
	
	4
	1
	3.648
	3.648
	65
	1.900

	20
	
	4
	1
	21.394
	21.394
	65
	1.900

	21
	
	4
	1
	13.870
	13.870
	65
	1.900

	22
	
	4
	3
	3.800
	11.400
	65
	1.900

	23
	
	4
	5
	4.860
	24.300
	65
	1.900

	24
	
	4
	5
	3.240
	16.200
	65
	1.900

	25
	
	4
	1
	4.180
	4.180
	65
	1.900

	26
	
	4~5
	3
	3.895
	11.685
	65
	1.900

	27
	
	4
	1
	4.214
	4.214
	65
	1.900

	28
	
	4
	1
	3.861
	3.861
	65
	1.900

	29
	
	4
	1
	2.542
	2.542
	65
	1.900

	30
	
	4,6
	2
	3.253
	6.506
	65
	1.900

	31
	
	5
	1
	26.125
	26.125
	65
	1.900

	32
	
	5
	1
	28.310
	28.310
	65
	1.900

	33
	
	5~6
	2
	28.500
	57.000
	65
	1.900

	34
	
	5~6
	2
	28.500
	56.999
	65
	1.900

	35
	
	5
	1
	11.400
	11.400
	65
	1.900

	36
	
	5
	1
	6.650
	6.650
	65
	1.900

	37
	
	5
	1
	1.350
	1.350
	65
	1.900

	38
	
	5
	1
	1.650
	1.650
	65
	1.900

	39
	
	5
	1
	4.275
	4.275
	65
	1.900

	40
	
	6
	1
	28.310
	28.310
	65
	1.900

	41
	
	6
	1
	3.534
	3.534
	65
	1.900

	42
	
	6
	1
	4.066
	4.066
	65
	1.900

	43
	
	6
	1
	11.400
	11.400
	65
	1.900

	44
	
	6
	1
	26.220
	26.220
	65
	1.900

	45
	
	6
	2
	3.610
	7.220
	65
	1.900

	46
	
	6
	1
	3.884
	3.884
	65
	1.900

	47
	
	6
	1
	3.526
	3.526
	65
	1.900

	48
	
	6
	1
	3.990
	3.990
	65
	1.900

	49
	
	6
	1
	2.162
	2.162
	65
	1.900

	50
	C0823
	1
	1
	1.840
	1.840
	81
	1.900

	51
	C1518
	1~6
	14
	2.700
	37.800
	81
	1.900

	52
	C1823
	1~3,5~6
	5
	4.140
	20.700
	89
	1.900

	53
	C1832
	3
	2
	5.760
	11.520
	81
	1.900

	54
	C5423
	3~4
	7
	12.420
	86.940
	89
	1.900

	55
	C5523
	1~2,4~6
	22
	12.650
	278.300
	81
	1.900

	立面总面积(㎡)
	1174.801
	立面平均传热系数
	1.900


4.12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2
	1
	22.039
	22.039
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	2
	
	2
	1
	16.722
	16.722
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	3
	
	2
	1
	5.943
	5.943
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	
	2
	2
	2.720
	5.440
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	
	2
	1
	0.950
	0.950
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	
	2
	1
	6.407
	6.407
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	
	3
	1
	1.828
	1.828
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	8
	
	3~5
	15
	4.860
	72.900
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.644
	0.280

	9
	
	3~5
	15
	3.240
	48.600
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.613
	0.266

	10
	
	3
	2
	3.302
	6.604
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	11
	
	3
	1
	1.638
	1.638
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	12
	
	4~5
	20
	2.660
	53.200
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	13
	
	4
	16
	1.620
	25.920
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.644
	0.280

	14
	
	4
	16
	1.080
	17.280
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.613
	0.266

	15
	
	4
	10
	3.420
	34.200
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	16
	
	4
	6
	4.062
	24.373
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	17
	
	4
	3
	6.126
	18.377
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	18
	
	4
	2
	3.492
	6.984
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	19
	
	4
	1
	2.778
	2.778
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	20
	
	4
	1
	7.410
	7.410
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	21
	
	4
	2
	1.805
	3.610
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	22
	
	4
	1
	8.740
	8.740
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	23
	
	4
	1
	3.135
	3.135
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	24
	
	4
	1
	7.813
	7.813
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	25
	
	4
	1
	0.095
	0.095
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	26
	
	4
	1
	21.600
	21.600
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.861
	0.374

	27
	
	4
	1
	0.190
	0.190
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	28
	
	4
	1
	6.840
	6.840
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	29
	
	4
	1
	2.850
	2.850
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	30
	
	4,6
	2
	22.705
	45.410
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	31
	
	5
	1
	2.755
	2.755
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.881
	0.383

	32
	C0823
	1
	44
	1.840
	80.960
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.815
	0.213

	33
	C0923
	1
	17
	2.070
	35.190
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.815
	0.213

	34
	C1823
	1~6
	50
	4.140
	207.000
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.815
	0.213

	35
	C3318
	1~6
	12
	5.940
	71.280
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	36
	C5023
	2,5~6
	31
	11.500
	356.500
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.815
	0.213

	37
	C5423
	2~6
	40
	12.420
	496.800
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.815
	0.213

	38
	C6706
	2~4
	3
	4.050
	12.150
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.613
	0.160

	立面总面积(㎡)
	1742.511
	综合太阳得热系数
	0.817
	0.263


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	2
	25.365
	50.730
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	
	3~6
	4
	25.935
	103.740
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	3
	
	3
	1
	25.745
	25.745
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	
	4
	14
	3.420
	47.880
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	5
	
	4
	10
	1.620
	16.200
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.790
	0.343

	6
	
	4
	10
	1.080
	10.800
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.751
	0.327

	7
	
	4
	4
	6.840
	27.360
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	8
	
	4
	1
	17.670
	17.670
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	9
	
	4~6
	3
	25.935
	77.805
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	
	4
	1
	2.945
	2.945
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	11
	
	4
	5
	1.710
	8.550
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	12
	
	4
	8
	0.810
	6.480
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.790
	0.343

	13
	
	4
	8
	0.540
	4.320
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.751
	0.327

	14
	
	4
	1
	1.330
	1.330
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	15
	
	4
	1
	3.800
	3.800
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	16
	
	4
	1
	4.298
	4.298
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	17
	
	4
	5
	4.500
	22.500
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.790
	0.343

	18
	
	4
	5
	3.000
	15.000
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.751
	0.327

	19
	
	4
	2
	8.360
	16.720
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	20
	
	4
	2
	4.062
	8.124
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	21
	
	4
	1
	4.347
	4.347
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	22
	
	4
	1
	8.311
	8.311
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	23
	
	4
	1
	8.835
	8.835
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.934
	0.406

	24
	C0823
	1
	20
	1.840
	36.800
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.896
	0.234

	25
	C0911
	1~3,5~6
	30
	0.990
	29.700
	18
	0.539
	平板遮阳0
	0.814
	0.439

	26
	C0918
	4
	1
	1.620
	1.620
	18
	0.539
	
	1.000
	0.539

	27
	C0923
	1~4
	58
	2.070
	120.060
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.896
	0.234

	28
	C1518
	1~6
	12
	2.700
	32.400
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.872
	0.289

	29
	C1723
	6
	7
	3.910
	27.370
	18
	0.539
	平板遮阳0
	0.896
	0.483

	30
	C1823
	1~6
	51
	4.140
	211.140
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.896
	0.234

	31
	C3123
	2~6
	7
	7.245
	50.715
	18
	0.539
	平板遮阳0
	0.896
	0.483

	32
	C3632
	3
	2
	11.520
	23.040
	18
	0.539
	平板遮阳0
	0.923
	0.497

	33
	C5023
	3~6
	18
	11.500
	207.000
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.896
	0.234

	34
	C5423
	2,5~6
	12
	12.420
	149.040
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.896
	0.234

	立面总面积(㎡)
	1382.375
	综合太阳得热系数
	0.907
	0.319


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~6
	13
	28.500
	370.500
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	2
	
	1~3
	3
	28.120
	84.360
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	3
	
	1~2
	2
	20.045
	40.090
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	4
	
	1~2
	4
	8.265
	33.060
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	
	1~6
	6
	4.080
	24.480
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	
	2
	1
	11.212
	11.212
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	7
	
	2
	1
	27.188
	27.188
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	8
	
	2
	1
	27.550
	27.550
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	9
	
	2
	1
	0.570
	0.570
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	10
	
	2
	1
	28.500
	28.500
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	11
	
	2
	1
	26.125
	26.125
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	12
	
	3
	1
	20.045
	20.045
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	13
	
	3~4
	2
	20.140
	40.280
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	14
	
	3~4,6
	6
	8.550
	51.300
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	15
	
	4
	1
	21.584
	21.584
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	16
	
	4
	1
	21.660
	21.660
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	17
	
	4
	1
	3.040
	3.040
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	18
	
	4
	1
	1.980
	1.980
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.727
	0.316

	19
	
	4
	1
	10.260
	10.260
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	20
	
	4
	1
	0.990
	0.990
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.727
	0.316

	21
	
	4
	1
	2.660
	2.660
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	22
	
	4
	1
	8.360
	8.360
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	23
	
	4
	1
	21.660
	21.660
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	24
	
	4~6
	3
	28.215
	84.644
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	25
	
	4~6
	3
	20.140
	60.420
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	26
	
	4~6
	3
	28.595
	85.785
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	27
	
	4~6
	3
	26.315
	78.945
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	28
	
	5
	1
	0.370
	0.370
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	29
	
	5~6
	2
	28.310
	56.620
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	30
	
	5
	1
	26.125
	26.125
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	31
	
	5
	1
	8.554
	8.554
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	32
	
	5
	1
	8.558
	8.558
	65
	0.435
	
	1.000
	0.435

	33
	
	6
	1
	26.220
	26.220
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	34
	
	6
	1
	0.380
	0.380
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.906
	0.394

	35
	C0927
	2~4
	3
	2.430
	7.290
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.871
	0.288

	36
	C1223
	2
	3
	2.760
	8.280
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.851
	0.282

	37
	C1827
	2~4
	3
	4.860
	14.580
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.871
	0.288

	38
	C2123
	2
	1
	4.830
	4.830
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.851
	0.282

	立面总面积(㎡)
	1349.056
	综合太阳得热系数
	0.913
	0.395


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	2,4,6
	3
	6.650
	19.951
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	2
	
	2
	1
	13.680
	13.680
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	3
	
	2
	1
	11.401
	11.401
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	4
	
	2
	1
	33.999
	33.999
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	5
	
	2
	2
	4.590
	9.180
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.801
	0.348

	6
	
	2
	1
	0.958
	0.958
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	7
	
	2
	1
	10.910
	10.910
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	8
	
	2
	2
	4.080
	8.160
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.801
	0.348

	9
	
	2
	1
	0.779
	0.779
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	10
	
	2,6
	2
	3.705
	7.410
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	11
	
	2
	1
	26.125
	26.125
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	12
	
	3
	1
	89.546
	89.546
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	13
	
	3
	1
	6.460
	6.460
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	14
	
	3,6
	2
	13.870
	27.740
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	15
	
	4
	1
	8.360
	8.360
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	16
	
	4
	1
	1.672
	1.672
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	17
	
	4,6
	6
	4.950
	29.700
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.675
	0.293

	18
	
	4,6
	6
	3.300
	19.800
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.593
	0.258

	19
	
	4
	1
	3.648
	3.648
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	20
	
	4
	1
	21.394
	21.394
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	21
	
	4
	1
	13.870
	13.870
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	22
	
	4
	3
	3.800
	11.400
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	23
	
	4
	5
	4.860
	24.300
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.675
	0.293

	24
	
	4
	5
	3.240
	16.200
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.593
	0.258

	25
	
	4
	1
	4.180
	4.180
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	26
	
	4~5
	3
	3.895
	11.685
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	27
	
	4
	1
	4.214
	4.214
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	28
	
	4
	1
	3.861
	3.861
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	29
	
	4
	1
	2.542
	2.542
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	30
	
	4,6
	2
	3.253
	6.506
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	31
	
	5
	1
	26.125
	26.125
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	32
	
	5
	1
	28.310
	28.310
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	33
	
	5~6
	2
	28.500
	57.000
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	34
	
	5~6
	2
	28.500
	56.999
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	35
	
	5
	1
	11.400
	11.400
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	36
	
	5
	1
	6.650
	6.650
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	37
	
	5
	1
	1.350
	1.350
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.675
	0.293

	38
	
	5
	1
	1.650
	1.650
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.718
	0.312

	39
	
	5
	1
	4.275
	4.275
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	40
	
	6
	1
	28.310
	28.310
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	41
	
	6
	1
	3.534
	3.534
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	42
	
	6
	1
	4.066
	4.066
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	43
	
	6
	1
	11.400
	11.400
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	44
	
	6
	1
	26.220
	26.220
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	45
	
	6
	2
	3.610
	7.220
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	46
	
	6
	1
	3.884
	3.884
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	47
	
	6
	1
	3.526
	3.526
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	48
	
	6
	1
	3.990
	3.990
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	49
	
	6
	1
	2.162
	2.162
	65
	0.435
	平板遮阳0
	0.903
	0.393

	50
	C0823
	1
	1
	1.840
	1.840
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.847
	0.280

	51
	C1518
	1~6
	14
	2.700
	37.800
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.810
	0.268

	52
	C1823
	1~3,5~6
	5
	4.140
	20.700
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.847
	0.221

	53
	C1832
	3
	2
	5.760
	11.520
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.887
	0.293

	54
	C5423
	3~4
	7
	12.420
	86.940
	89
	0.261
	平板遮阳0
	0.847
	0.221

	55
	C5523
	1~2,4~6
	22
	12.650
	278.300
	81
	0.331
	平板遮阳0
	0.847
	0.280

	立面总面积(㎡)
	1174.801
	综合太阳得热系数
	0.860
	0.336


4.12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1742.51
	1.90
	0.26
	0.44
	K≤2.20, SHGC≤0.43
	满足

	北向
	北-默认立面
	1382.38
	1.90
	0.32
	0.35
	K≤2.40, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	东-默认立面
	1349.06
	1.90
	0.39
	0.50
	K≤2.20, SHGC≤0.43
	满足

	西向
	西-默认立面
	1174.80
	1.90
	0.34
	0.43
	K≤2.20, SHGC≤0.43
	满足

	综合平均
	
	5648.74
	1.90
	0.32
	0.42
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.13 周边地面构造
4.13.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300)
	20
	0.093
	1.770
	1.00
	0.215
	0.381

	麻刀
	20
	0.070
	1.340
	1.00
	0.286
	0.383

	各层之和∑
	60
	－
	－
	－
	0.834
	1.080

	保温材料层R
	0.83

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


4.14 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容
4.15 变形缝

本工程无此项内容
4.16 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	423.48
	200.54
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.05
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1002
	258.73
	63.56
	未编号
	25.37
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.27
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.27
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1003
	248.31
	95.76
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	224.94
	136.61
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	186.35
	119.42
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1006
	127.87
	66.41
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1008
	105.25
	41.04
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1009
	104.29
	83.79
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1010
	103.25
	54.72
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	103.25
	83.22
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1012
	102.43
	55.48
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1013
	100.57
	85.22
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1015
	77.09
	41.04
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1016
	77.09
	41.04
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1017
	76.24
	40.56
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1019
	69.44
	27.36
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1020
	69.44
	27.36
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1021
	69.43
	27.36
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1024
	51.75
	55.39
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1025
	51.83
	27.08
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1026
	50.98
	27.36
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1027
	50.98
	27.36
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1029
	50.98
	27.36
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1030
	50.87
	27.36
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1032
	41.81
	50.38
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1034
	29.57
	44.46
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1035
	26.45
	14.63
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1036
	25.61
	25.37
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1038
	24.74
	13.68
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1039
	24.74
	13.68
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0823
	1.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1040
	24.76
	42.18
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1041
	24.76
	13.68
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1043
	22.25
	19.06
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1044
	21.33
	19.95
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1046
	18.62
	25.08
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1048
	17.74
	15.01
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	1049
	17.22
	14.54
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1050
	17.08
	25.18
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1051
	14.46
	12.35
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1053
	8.18
	11.29
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	1054
	5.34
	7.41
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	2
	2001
	1364.36
	766.52
	未编号
	26.12
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.57
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2123
	4.83
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1223
	2.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1223
	2.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1223
	2.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.72
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.95
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.72
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.41
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.65
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	34.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.96
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.59
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.78
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C6706
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.19
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.05
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.27
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.27
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	25.37
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.12
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2006
	108.79
	63.84
	未编号
	16.72
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	2007
	108.78
	62.24
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	22.04
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2008
	104.29
	83.79
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	104.09
	83.70
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2011
	100.57
	85.22
	未编号
	28.12
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2012
	59.42
	94.05
	C0927
	2.43
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C1827
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	52.01
	27.93
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2015
	52.01
	27.93
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2020
	50.98
	55.86
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2023
	41.04
	55.10
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2024
	26.45
	14.63
	未编号
	13.68
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	2025
	25.72
	14.25
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2026
	25.61
	14.16
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2028
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2029
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2030
	24.76
	13.68
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2031
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2032
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2033
	24.76
	42.18
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2034
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2035
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2036
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2037
	24.76
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2038
	23.91
	13.20
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	2040
	21.33
	19.95
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2041
	17.74
	15.01
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2042
	17.22
	14.54
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2043
	17.08
	25.18
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2044
	14.46
	12.35
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2045
	5.34
	7.41
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	3
	3001
	657.16
	263.38
	未编号
	20.14
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.64
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.86
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.24
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.30
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.46
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C6706
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.04
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	25.75
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3002
	185.37
	135.70
	C1832
	5.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C1832
	5.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3005
	104.23
	82.63
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3011
	103.15
	110.72
	未编号
	1.83
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.86
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.24
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.30
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3013
	100.57
	85.22
	未编号
	28.12
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3014
	76.52
	89.55
	未编号
	89.55
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	3015
	52.50
	28.34
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	3016
	51.66
	56.24
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3017
	51.02
	27.36
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3018
	51.02
	27.36
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3019
	51.02
	27.36
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3020
	51.02
	27.36
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3021
	51.02
	55.86
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3022
	51.02
	27.36
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3023
	50.97
	55.86
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3024
	50.15
	26.89
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3026
	41.37
	109.82
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	3031
	26.49
	14.63
	未编号
	13.87
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	3032
	25.63
	42.75
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3033
	25.80
	42.75
	C1827
	4.86
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0927
	2.43
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3035
	25.65
	14.16
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3036
	25.61
	14.16
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3037
	25.47
	14.06
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3038
	25.47
	14.06
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3039
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3040
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3041
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3042
	24.78
	13.68
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3043
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3044
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3045
	24.78
	42.18
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3046
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3047
	23.91
	13.20
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3048
	21.32
	19.95
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3049
	17.79
	15.01
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3050
	17.22
	14.54
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3051
	17.08
	25.18
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3052
	14.47
	12.35
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3053
	5.34
	7.41
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	4
	4001
	826.77
	272.35
	未编号
	8.36
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.10
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C6706
	4.05
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	21.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.19
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.32
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.65
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4004
	105.07
	89.98
	未编号
	8.36
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.67
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.95
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.30
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.65
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4005
	100.44
	85.80
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	22.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4008
	82.53
	77.71
	未编号
	21.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4013
	79.17
	77.52
	未编号
	4.30
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.36
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.00
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.06
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4014
	77.07
	41.04
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4016
	62.21
	64.41
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	17.67
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	21.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4018
	52.56
	33.91
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	4019
	51.02
	27.36
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4020
	50.94
	27.36
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4021
	50.94
	27.36
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4023
	40.52
	27.36
	未编号
	1.33
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.80
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4024
	40.52
	27.36
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4025
	40.52
	27.36
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4026
	40.52
	27.36
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4031
	26.50
	14.63
	未编号
	13.87
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	4032
	25.80
	42.75
	未编号
	3.04
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1827
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.98
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	10.26
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0927
	2.43
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.99
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.85
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4033
	25.72
	42.73
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4034
	25.61
	25.56
	C3123
	7.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	4035
	25.47
	14.06
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4036
	24.78
	13.68
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4037
	24.78
	13.68
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4038
	24.78
	13.68
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4039
	24.78
	42.18
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4040
	24.78
	42.18
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4041
	24.78
	19.38
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4042
	21.27
	19.95
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4043
	19.70
	13.68
	未编号
	1.71
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4044
	19.70
	13.68
	未编号
	1.71
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.81
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C0923
	2.07
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.54
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.71
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4045
	19.70
	13.68
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4046
	19.00
	13.21
	未编号
	3.42
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.95
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4047
	17.79
	15.01
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4048
	17.22
	14.54
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	4049
	17.09
	25.25
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.84
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	4050
	14.47
	18.05
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4051
	5.34
	7.41
	C0918
	1.62
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	5
	5001
	1043.33
	615.91
	未编号
	0.37
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.56
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.13
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.65
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.76
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.86
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.24
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.66
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.32
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5002
	186.57
	118.56
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C5523
	12.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5004
	100.56
	85.88
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5005
	100.97
	79.80
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5006
	100.97
	79.80
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5013
	77.18
	69.54
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5025
	52.56
	28.22
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	5027
	51.71
	27.74
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5028
	50.94
	27.36
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5029
	51.02
	55.86
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	5030
	41.76
	93.75
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	5036
	26.50
	14.63
	未编号
	3.90
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.35
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.65
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.28
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	5039
	24.78
	13.68
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5040
	24.78
	13.68
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5041
	24.09
	13.30
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5042
	24.08
	13.30
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5043
	23.06
	42.19
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5044
	21.27
	19.95
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5045
	17.79
	15.01
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	5046
	17.22
	14.54
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	5047
	17.08
	25.18
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	5048
	14.47
	12.35
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	5049
	5.34
	7.41
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	6
	6001
	1016.86
	590.55
	未编号
	26.22
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.65
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3318
	5.94
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	20.14
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.32
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.38
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.08
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1723
	3.91
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1723
	3.91
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.31
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	26.22
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	6002
	100.97
	81.32
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6003
	100.97
	81.32
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C5023
	11.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6009
	101.05
	81.01
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6010
	100.44
	85.80
	未编号
	22.71
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.50
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	28.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	6028
	52.56
	28.22
	未编号
	25.94
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	6030
	49.71
	55.86
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	6031
	49.71
	55.86
	C5423
	12.42
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	6032
	41.48
	93.48
	C1823
	4.14
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	6038
	26.50
	14.63
	未编号
	13.87
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	6041
	24.78
	13.68
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6042
	24.09
	13.30
	C1723
	3.91
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	6043
	23.06
	42.18
	C1723
	3.91
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6044
	21.27
	19.95
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	6045
	17.79
	15.01
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	6046
	17.22
	14.54
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	6047
	17.09
	25.18
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	6048
	14.47
	12.35
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	6049
	5.34
	7.41
	C0911
	0.99
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.17 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	1742.51
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	1382.38
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	1349.06
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	1174.80
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.18 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C0823
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.19 外门气密性
	最不利气密性等级
	4级  M0921

	外门气密性措施
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级

	结论
	满足


4.20 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


4.21 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	满足
	

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	挑空楼板构造
	满足
	

	9
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	10
	采暖与非采暖楼板
	满足
	

	11
	外窗热工
	满足
	

	12
	周边地面构造
	满足
	

	13
	有效通风换气面积
	满足
	

	14
	非中空窗面积比
	满足
	

	15
	外窗气密性
	满足
	

	16
	外门气密性
	满足
	

	17
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
 4 / 4

[image: image12.png]