山下阳村游客服务中心

热负荷计算书

| 工程名称 | 山下阳村游客服务中心 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17363981978 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14	新风负荷表	6

15	房间热负荷详细表	7

# 建筑概况

| 地理位置 | 浙江-丽水 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.45 |  |
| 东经 | 119.92 |  |
| 建筑名称 | 山下阳村游客服务中心 |  |
| 建筑面积 | 地上 1523.29 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 11.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 107° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.339 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.487 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 热桥梁 | 热桥梁构造一 | 1.126 |
| 热桥板 | 热桥板构造一 | 1.126 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 139912 | 2138.36 | 65.43 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1290.58 | 108.41 |

# 房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | A003[房间] | 139.84 | 20 | 4463 | 11345 | 0 | 0 | 0 | 15808 | 113.1 |
|  | A006[办公-走廊] | 99.04 | 20 | 5621 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 8835 | 89.2 |
|  | A007[办公-走廊] | 93.68 | 20 | 3010 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 64.6 |
|  | A008[房间] | 64.86 | 20 | 2730 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 7992 | 123.2 |
|  | A009[房间] | 62.38 | 20 | 3945 | 5061 | 0 | 0 | 0 | 9006 | 144.4 |
|  | A010[房间] | 51.20 | 20 | 1820 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 5974 | 116.7 |
|  | A012[房间] | 41.65 | 20 | 482 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 3862 | 92.7 |
|  | A014[房间] | 35.71 | 20 | 1395 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 4292 | 120.2 |
|  | A016[房间] | 30.24 | 20 | 755 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 3208 | 106.1 |
|  | A017[房间] | 28.56 | 20 | 471 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 97.6 |
|  | A018[房间] | 27.60 | 20 | 1627 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 3867 | 140.1 |
|  | A019[办公-其它] | 26.11 | 20 | 923 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 67.8 |
|  | A020[房间] | 25.19 | 20 | 969 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 119.6 |
|  | A021[房间] | 23.93 | 20 | 2328 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 4270 | 178.4 |
|  | B001[房间] | 151.11 | 20 | 2951 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 15211 | 100.7 |
|  | B002[房间] | 72.14 | 20 | 906 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 6759 | 93.7 |
|  | B003[房间] | 67.72 | 20 | 1942 | 5494 | 0 | 0 | 0 | 7436 | 109.8 |
|  | B004[房间] | 78.44 | 20 | 5033 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 145.3 |
|  | B005[房间] | 68.95 | 20 | 1154 | 5594 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 97.9 |
|  | B006[办公-走廊] | 48.74 | 20 | 3665 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 5247 | 107.6 |
|  | B009[房间] | 17.98 | 20 | 801 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 125.7 |
|  | B010[房间] | 17.83 | 20 | 506 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 109.5 |
|  | B011[房间] | 17.68 | 20 | 732 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 122.5 |
|  | 合计 | 1290.58 |  | 48228 | 91683 | 0 | 0 | 0 | 139912 | 108.4 |
| 总计 |  | 1290.58 |  | 48228 | 91683 | 0 | 0 |  | 139912 | 108.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | A003[房间] | 139.84 | 20 | 4463 | 11345 | 0 | 0 | 0 | 15808 | 113.1 |
|  | A006[办公-走廊] | 99.04 | 20 | 5621 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 8835 | 89.2 |
|  | A007[办公-走廊] | 93.68 | 20 | 3010 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 6050 | 64.6 |
|  | A008[房间] | 64.86 | 20 | 2730 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 7992 | 123.2 |
|  | A009[房间] | 62.38 | 20 | 3945 | 5061 | 0 | 0 | 0 | 9006 | 144.4 |
|  | A010[房间] | 51.20 | 20 | 1820 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 5974 | 116.7 |
|  | A012[房间] | 41.65 | 20 | 482 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 3862 | 92.7 |
|  | A014[房间] | 35.71 | 20 | 1395 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 4292 | 120.2 |
|  | A016[房间] | 30.24 | 20 | 755 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 3208 | 106.1 |
|  | A017[房间] | 28.56 | 20 | 471 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 97.6 |
|  | A018[房间] | 27.60 | 20 | 1627 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 3867 | 140.1 |
|  | A019[办公-其它] | 26.11 | 20 | 923 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 67.8 |
|  | A020[房间] | 25.19 | 20 | 969 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 119.6 |
|  | A021[房间] | 23.93 | 20 | 2328 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 4270 | 178.4 |
|  | 合计 | 749.99 |  | 30539 | 50196 | 0 | 0 |  | 80735 | 107.6 |
| 2层 | B001[房间] | 151.11 | 20 | 2951 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 15211 | 100.7 |
|  | B002[房间] | 72.14 | 20 | 906 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 6759 | 93.7 |
|  | B003[房间] | 67.72 | 20 | 1942 | 5494 | 0 | 0 | 0 | 7436 | 109.8 |
|  | B004[房间] | 78.44 | 20 | 5033 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 11398 | 145.3 |
|  | B005[房间] | 68.95 | 20 | 1154 | 5594 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 97.9 |
|  | B006[办公-走廊] | 48.74 | 20 | 3665 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 5247 | 107.6 |
|  | B009[房间] | 17.98 | 20 | 801 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 125.7 |
|  | B010[房间] | 17.83 | 20 | 506 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 109.5 |
|  | B011[房间] | 17.68 | 20 | 732 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 2167 | 122.5 |
|  | 合计 | 540.59 |  | 17689 | 41488 | 0 | 0 |  | 59176 | 109.5 |
| 总计 |  | 1290.58 |  | 48228 | 91683 | 0 | 0 |  | 139912 | 108.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | A003[房间] | 139.84 | 1048.77 | 11345 | 81.13 |
|  | A006[办公-走廊] | 99.04 | 297.12 | 3214 | 32.45 |
|  | A007[办公-走廊] | 93.68 | 281.03 | 3040 | 32.45 |
|  | A008[房间] | 64.86 | 486.45 | 5262 | 81.13 |
|  | A009[房间] | 62.38 | 467.84 | 5061 | 81.13 |
|  | A010[房间] | 51.20 | 384.02 | 4154 | 81.13 |
|  | A012[房间] | 41.65 | 312.40 | 3379 | 81.13 |
|  | A014[房间] | 35.71 | 267.79 | 2897 | 81.13 |
|  | A016[房间] | 30.24 | 226.80 | 2453 | 81.13 |
|  | A017[房间] | 28.56 | 214.20 | 2317 | 81.13 |
|  | A018[房间] | 27.60 | 207.00 | 2239 | 81.13 |
|  | A019[办公-其它] | 26.11 | 78.34 | 847 | 32.45 |
|  | A020[房间] | 25.19 | 188.89 | 2043 | 81.13 |
|  | A021[房间] | 23.93 | 179.49 | 1942 | 81.13 |
|  | 合计 | 749.99 | 4640.14 | 50196 | 66.93 |
| 2层 | B001[房间] | 151.11 | 1133.35 | 12260 | 81.13 |
|  | B002[房间] | 72.14 | 541.03 | 5853 | 81.13 |
|  | B003[房间] | 67.72 | 507.89 | 5494 | 81.13 |
|  | B004[房间] | 78.44 | 588.32 | 6364 | 81.13 |
|  | B005[房间] | 68.95 | 517.09 | 5594 | 81.13 |
|  | B006[办公-走廊] | 48.74 | 146.22 | 1582 | 32.45 |
|  | B009[房间] | 17.98 | 134.87 | 1459 | 81.13 |
|  | B010[房间] | 17.83 | 133.73 | 1447 | 81.13 |
|  | B011[房间] | 17.68 | 132.63 | 1435 | 81.13 |
|  | 合计 | 540.59 | 3835.13 | 41488 | 76.74 |
| 总计 |  | 1290.58 | 8475.27 | 91683 | 71.04 |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| A003[房间] | 北外墙 | 44.76 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 501.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.5 | 0.00 | 526.5 |
|  | 西外墙 | 32.08 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 359.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.3 | 0.00 | 341.3 |
|  | 南外墙 | 32.43 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 363.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 308.8 | 0.00 | 308.8 |
|  | 东外墙 | 4.15 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 46.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.00 | 44.2 |
|  | 东南外墙 | 1.75 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 19.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.00 | 17.7 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1271.5 | 0.00 | 1271.5 |
|  | 西外窗 | 5.67 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 508.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.2 | 0.00 | 483.2 |
|  | 南外窗 | 0.44 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 39.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 非周边地面 | 46.82 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 323.1 |  |  | 0.00 | 323.1 | 0.00 | 323.1 |
|  | 周边地面 | 93.11 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1113.6 |  |  | 0.00 | 1113.6 | 0.00 | 1113.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11345.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15808 |
| A006[办公-走廊] | 屋顶 | 99.54 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 776.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.1 | 0.00 | 776.1 |
|  | 西外墙 | 30.22 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 338.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 321.6 | 0.00 | 321.6 |
|  | 北外墙 | 107.66 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1205.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1266.2 | 0.00 | 1266.2 |
|  | 东外墙 | 9.84 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 110.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 南外墙 | 65.11 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 729.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 619.9 | 0.00 | 619.9 |
|  | 东外窗 | 4.86 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 435.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.1 | 0.00 | 414.1 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 285.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 0.00 | 300.0 |
|  | 南外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 285.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 242.9 | 0.00 | 242.9 |
|  | 内墙 | 24.44 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.4 | 432.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.8 | 0.00 | 432.8 |
|  | 非周边地面 | 9.50 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 65.6 |  |  | 0.00 | 65.6 | 0.00 | 65.6 |
|  | 周边地面 | 90.04 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1076.8 |  |  | 0.00 | 1076.8 | 0.00 | 1076.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3214.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8835 |
| A007[办公-走廊] | 顶板 | 18.91 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.8 | 973.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.2 | 0.00 | 973.2 |
|  | 北外墙 | 37.37 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 418.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.5 | 0.00 | 439.5 |
|  | 西外墙 | 6.97 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 78.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.00 | 74.2 |
|  | 南外墙 | 9.99 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 111.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.1 | 0.00 | 95.1 |
|  | 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 290.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 171.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
|  | 内墙 | 11.98 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.4 | 212.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.1 | 0.00 | 212.1 |
|  | 非周边地面 | 64.52 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 445.2 |  |  | 0.00 | 445.2 | 0.00 | 445.2 |
|  | 周边地面 | 29.16 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.8 |  |  | 0.00 | 348.8 | 0.00 | 348.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6050 |
| A008[房间] | 南外墙 | 8.52 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 95.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.00 | 81.1 |
|  | 东外墙 | 1.56 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 17.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0.00 | 16.6 |
|  | 北外墙 | 7.60 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 85.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 484.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 508.6 | 0.00 | 508.6 |
|  | 内墙 | 44.37 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.7 | 1375.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1375.2 | 0.00 | 1375.2 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 23.0 | 0.7 | 101.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 非周边地面 | 42.05 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 290.1 |  |  | 0.00 | 290.1 | 0.00 | 290.1 |
|  | 周边地面 | 22.38 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 267.7 |  |  | 0.00 | 267.7 | 0.00 | 267.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5262.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992 |
| A009[房间] | 顶板 | 27.50 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.8 | 1415.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1415.5 | 0.00 | 1415.5 |
|  | 顶板 | 13.55 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.8 | 697.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.4 | 0.00 | 697.4 |
|  | 顶板 | 0.21 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.8 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
|  | 西外墙 | 20.77 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 232.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.0 | 0.00 | 221.0 |
|  | 南外墙 | 15.66 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 175.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.1 | 0.00 | 149.1 |
|  | 西外窗 | 9.72 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 871.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 828.3 | 0.00 | 828.3 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 95.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.0 |
|  | 非周边地面 | 40.30 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 278.1 |  |  | 0.00 | 278.1 | 0.00 | 278.1 |
|  | 周边地面 | 22.08 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 264.1 |  |  | 0.00 | 264.1 | 0.00 | 264.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5061.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9006 |
| A010[房间] | 屋顶 | 51.36 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 400.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.5 | 0.00 | 400.5 |
|  | 西外墙 | 29.60 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 331.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 315.0 | 0.00 | 315.0 |
|  | 南外墙 | 32.00 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 358.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 304.7 | 0.00 | 304.7 |
|  | 内墙 | 18.13 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.4 | 321.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.1 | 0.00 | 321.1 |
|  | 非周边地面 | 26.40 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 182.2 |  |  | 0.00 | 182.2 | 0.00 | 182.2 |
|  | 周边地面 | 24.80 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 296.6 |  |  | 0.00 | 296.6 | 0.00 | 296.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4154.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5974 |
| A012[房间] | 南外墙 | 3.18 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 35.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 东外墙 | 4.80 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 53.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.00 | 51.1 |
|  | 非周边地面 | 18.92 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 130.6 |  |  | 0.00 | 130.6 | 0.00 | 130.6 |
|  | 周边地面 | 22.60 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 270.3 |  |  | 0.00 | 270.3 | 0.00 | 270.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3379.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3862 |
| A014[房间] | 南外墙 | 28.77 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 322.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 273.9 | 0.00 | 273.9 |
|  | 南外窗 | 10.08 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 904.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 768.5 | 0.00 | 768.5 |
|  | 非周边地面 | 14.71 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 101.5 |  |  | 0.00 | 101.5 | 0.00 | 101.5 |
|  | 周边地面 | 21.00 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 251.2 |  |  | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2896.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4292 |
| A016[房间] | 北外墙 | 19.98 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 223.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.0 | 0.00 | 235.0 |
|  | 内墙 | 11.22 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.4 | 198.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.7 | 0.00 | 198.7 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 23.0 | 0.4 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
|  | 非周边地面 | 19.44 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 134.1 |  |  | 0.00 | 134.1 | 0.00 | 134.1 |
|  | 周边地面 | 10.80 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 129.2 |  |  | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2453.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3208 |
| A017[房间] | 北外墙 | 18.87 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 211.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.00 | 221.9 |
|  | 非周边地面 | 18.36 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 126.7 |  |  | 0.00 | 126.7 | 0.00 | 126.7 |
|  | 周边地面 | 10.20 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 122.0 |  |  | 0.00 | 122.0 | 0.00 | 122.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2317.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2788 |
| A018[房间] | 屋顶 | 27.69 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 215.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.9 | 0.00 | 215.9 |
|  | 东外墙 | 44.64 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 500.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 475.0 | 0.00 | 475.0 |
|  | 南外墙 | 9.48 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 106.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 东外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 190.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.0 | 0.00 | 181.0 |
|  | 内墙 | 17.14 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.4 | 303.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.5 | 0.00 | 303.5 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 23.0 | 0.4 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.00 | 58.0 |
|  | 非周边地面 | 5.20 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 35.9 |  |  | 0.00 | 35.9 | 0.00 | 35.9 |
|  | 周边地面 | 22.40 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 267.9 |  |  | 0.00 | 267.9 | 0.00 | 267.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2239.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3867 |
| A019[办公-其它] | 东外墙 | 20.72 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 232.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 北外墙 | 17.25 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 193.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.9 | 0.00 | 202.9 |
|  | 内墙 | 13.32 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.4 | 235.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.00 | 235.9 |
|  | 非周边地面 | 9.59 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 66.2 |  |  | 0.00 | 66.2 | 0.00 | 66.2 |
|  | 周边地面 | 16.53 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 197.7 |  |  | 0.00 | 197.7 | 0.00 | 197.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1771 |
| A020[房间] | 东外墙 | 19.98 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 223.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.6 | 0.00 | 212.6 |
|  | 南外墙 | 12.21 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 136.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.3 | 0.00 | 116.3 |
|  | 南外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 非周边地面 | 9.06 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 62.5 |  |  | 0.00 | 62.5 | 0.00 | 62.5 |
|  | 周边地面 | 16.13 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 192.9 |  |  | 0.00 | 192.9 | 0.00 | 192.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3012 |
| A021[房间] | 屋顶 | 23.93 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 186.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.6 | 0.00 | 186.6 |
|  | 南外墙 | 2.16 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 24.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 东外墙 | 11.15 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 124.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.6 | 0.00 | 118.6 |
|  | 西外墙 | 19.94 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 223.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.2 | 0.00 | 212.2 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 403.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 343.1 | 0.00 | 343.1 |
|  | 东外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 807.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 766.9 | 0.00 | 766.9 |
|  | 西外窗 | 3.36 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 301.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.3 | 0.00 | 286.3 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 142.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.7 | 0.00 | 135.7 |
|  | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 20 | 23.0 | 1.0 | 37.9 |  |  | 0.00 | 37.9 | 0.00 | 37.9 |
|  | 周边地面 | 18.43 | 0.52 | 20 | 23.0 | 1.0 | 220.5 |  |  | 0.00 | 220.5 | 0.00 | 220.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1941.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4270 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80735 |
| B001[房间] | 屋顶 | 155.43 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1211.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1211.9 | 0.00 | 1211.9 |
|  | 南外墙 | 53.09 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 594.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 505.5 | 0.00 | 505.5 |
|  | 北外墙 | 56.24 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 630.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 661.5 | 0.00 | 661.5 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 142.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 底板 | 10.94 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.6 | 450.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.4 | 0.00 | 450.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12260.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15211 |
| B002[房间] | 屋顶 | 74.83 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 583.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.4 | 0.00 | 583.4 |
|  | 南外墙 | 6.74 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 75.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.00 | 64.2 |
|  | 北外墙 | 21.97 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 246.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 258.4 | 0.00 | 258.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5852.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6759 |
| B003[房间] | 屋顶 | 67.72 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 528.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.0 | 0.00 | 528.0 |
|  | 北外墙 | 24.35 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 272.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 286.4 | 0.00 | 286.4 |
|  | 西外墙 | 38.74 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 433.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.2 | 0.00 | 412.2 |
|  | 南外墙 | 24.36 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 272.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 西外窗 | 5.67 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 508.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.2 | 0.00 | 483.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5494.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7436 |
| B004[房间] | 屋顶 | 78.46 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 611.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.8 | 0.00 | 611.8 |
|  | 北外墙 | 31.07 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 365.4 | 0.00 | 365.4 |
|  | 西外墙 | 29.05 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 325.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 309.1 | 0.00 | 309.1 |
|  | 南外墙 | 31.08 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 348.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 295.9 | 0.00 | 295.9 |
|  | 西外窗 | 15.48 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 1388.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1319.1 | 0.00 | 1319.1 |
|  | 底板 | 41.42 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.8 | 2132.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132.0 | 0.00 | 2132.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6364.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11398 |
| B005[房间] | 屋顶 | 74.07 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 577.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.6 | 0.00 | 577.6 |
|  | 南外墙 | 15.74 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 176.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.00 | 149.8 |
|  | 东外墙 | 12.10 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 135.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.00 | 128.7 |
|  | 北外墙 | 12.59 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 141.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.1 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 142.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 0.00 | 150.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5593.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6748 |
| B006[办公-走廊] | 屋顶 | 48.74 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 380.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
|  | 南外墙 | 28.21 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 316.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 268.6 | 0.00 | 268.6 |
|  | 北外墙 | 19.52 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 218.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.6 | 0.00 | 229.6 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 23.0 | 1.0 | 142.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 内墙 | 33.10 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.7 | 1025.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1025.9 | 0.00 | 1025.9 |
|  | 内墙 | 15.24 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.7 | 472.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.4 | 0.00 | 472.4 |
|  | 内墙 | 27.18 | 1.93 | 20 | 23.0 | 0.7 | 842.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.3 | 0.00 | 842.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 23.0 | 0.7 | 101.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 23.0 | 0.7 | 101.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 23.0 | 0.7 | 121.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.7 | 0.00 | 121.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1581.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5247 |
| B009[房间] | 屋顶 | 17.98 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 140.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.00 | 140.2 |
|  | 北外墙 | 15.56 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 174.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.0 | 0.00 | 183.0 |
|  | 东外墙 | 7.51 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 84.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 368.1 |
|  | 底板 | 0.71 | 2.98 | 20 | 23.0 | 0.6 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.4 | 0.00 | 29.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1459.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2260 |
| B010[房间] | 屋顶 | 17.83 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 东外墙 | 8.49 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 95.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.00 | 90.4 |
|  | 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 290.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.00 | 276.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1952 |
| B011[房间] | 屋顶 | 17.68 | 0.34 | 20 | 23.0 | 1.0 | 137.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.9 | 0.00 | 137.9 |
|  | 东外墙 | 7.32 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 南外墙 | 15.56 | 0.49 | 20 | 23.0 | 1.0 | 174.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.2 | 0.00 | 148.2 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 3.90 | 20 | 23.0 | 1.0 | 387.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 368.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1434.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2167 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59176 |
| 山下阳村游客服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139912 |