## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年10月26日
场地信息
地点 | 郑州 | 经纬度 | 北纬34°46′ 东经113°40′
水平面总辐照量 | 1278.72kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 100 | 总装机量 | 26
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角40.4°(南偏东)倾角35°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 81.15%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 73.8 | 1.6969 | 6.9
2月 | 70.2 | 1.5918 | 6.4
3月 | 108.8 | 2.3994 | 9.7
4月 | 121.1 | 2.5789 | 10.4
5月 | 139.7 | 2.8673 | 11.6
6月 | 135.2 | 2.7086 | 11
7月 | 130.2 | 2.5955 | 10.5
8月 | 109.7 | 2.2038 | 8.9
9月 | 90.3 | 1.8456 | 7.5
10月 | 78.8 | 1.6665 | 6.7
11月 | 46.5 | 1.0295 | 4.2
12月 | 66.7 | 1.5208 | 6.2
全年 | 1170.9 | 24.7046 | 100
年总发电量 | 24.7
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 26 | 首年发电量（MWh） | 24.7046 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 24.7046 | 950.18
2 | 0.7 | 23.4694 | 902.67
3 | 0.7 | 23.3051 | 896.35
4 | 0.7 | 23.142 | 890.08
5 | 0.7 | 22.98 | 883.84
6 | 0.7 | 22.8191 | 877.66
7 | 0.7 | 22.6594 | 871.51
8 | 0.7 | 22.5008 | 865.41
9 | 0.7 | 22.3433 | 859.36
10 | 0.7 | 22.1869 | 853.34
11 | 0.7 | 22.0315 | 847.37
12 | 0.7 | 21.8773 | 841.44
13 | 0.7 | 21.7242 | 835.55
14 | 0.7 | 21.5721 | 829.7
15 | 0.7 | 21.4211 | 823.89
16 | 0.7 | 21.2712 | 818.12
17 | 0.7 | 21.1223 | 812.39
18 | 0.7 | 20.9744 | 806.71
19 | 0.7 | 20.8276 | 801.06
20 | 0.7 | 20.6818 | 795.45
21 | 0.7 | 20.537 | 789.89
22 | 0.7 | 20.3933 | 784.36
23 | 0.7 | 20.2505 | 778.87
24 | 0.7 | 20.1088 | 773.41
25 | 0.7 | 19.968 | 768
总计 |  | 544.8714 | 20956.6

## 投资收益
总装机量（kW） | 26 | 首年发电量（MWh） | 24.7046 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 325000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -32.5 | -
1 | 5 | 24.7046 | 24704.6147 | -30.03 | 950.18
2 | 0.7 | 23.4694 | 23469.3839 | -27.68 | 902.67
3 | 0.7 | 23.3051 | 23305.0983 | -25.35 | 896.35
4 | 0.7 | 23.142 | 23141.9626 | -23.04 | 890.08
5 | 0.7 | 22.98 | 22979.9688 | -20.74 | 883.84
6 | 0.7 | 22.8191 | 22819.1091 | -18.46 | 877.66
7 | 0.7 | 22.6594 | 22659.3753 | -16.19 | 871.51
8 | 0.7 | 22.5008 | 22500.7597 | -13.94 | 865.41
9 | 0.7 | 22.3433 | 22343.2543 | -11.71 | 859.36
10 | 0.7 | 22.1869 | 22186.8516 | -9.49 | 853.34
11 | 0.7 | 22.0315 | 22031.5436 | -7.29 | 847.37
12 | 0.7 | 21.8773 | 21877.3228 | -5.1 | 841.44
13 | 0.7 | 21.7242 | 21724.1815 | -2.93 | 835.55
14 | 0.7 | 21.5721 | 21572.1123 | -0.77 | 829.7
15 | 0.7 | 21.4211 | 21421.1075 | 1.37 | 823.89
16 | 0.7 | 21.2712 | 21271.1597 | 3.5 | 818.12
17 | 0.7 | 21.1223 | 21122.2616 | 5.61 | 812.39
18 | 0.7 | 20.9744 | 20974.4058 | 7.71 | 806.71
19 | 0.7 | 20.8276 | 20827.5849 | 9.79 | 801.06
20 | 0.7 | 20.6818 | 20681.7918 | 11.86 | 795.45
21 | 0.7 | 20.537 | 20537.0193 | 13.91 | 789.89
22 | 0.7 | 20.3933 | 20393.2602 | 15.95 | 784.36
23 | 0.7 | 20.2505 | 20250.5073 | 17.98 | 778.87
24 | 0.7 | 20.1088 | 20108.7538 | 19.99 | 773.41
25 | 0.7 | 19.968 | 19967.9925 | 21.99 | 768
25年总计 |  | 544.8714 | 54.4871

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 21.795 | 544.8714 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 6.571 | 164.275 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.048 | 1.2 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 18.046 | 451.15 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.22 | 5.5 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.331 | 8.275 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1500×1000 | 单晶硅 | 100 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%