建筑全能耗报告书

公共建筑

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

5.1 工程材料	5

5.2 围护结构作法简要说明	6

6 围护结构概况	6

7 房间类型	7

7.1 房间表	7

7.2 作息时间表	7

8 暖通空调系统	7

8.1 系统类型	7

8.1.1 系统分区	7

8.1.2 热回收参数	7

8.2 制冷系统	7

8.2.1 冷水机组	7

8.2.2 水泵系统	8

8.2.3 运行工况	8

8.2.4 制冷能耗	8

8.3 供暖系统	8

8.3.1 热水锅炉系统	8

8.4 空调风机	9

8.4.1 独立新排风	9

8.4.2 风机盘管	9

9 照明	9

10 插座设备	9

11 排风机	9

12 生活热水	9

13 电梯	10

13.1 直梯	10

14 光伏发电	10

15 风力发电	10

16 计算结果	10

16.1 负荷分项统计	10

16.2 逐月电耗	10

16.3 全年能耗	11

17 附录	13

17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	13

17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	13

17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	13

17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 陕西-西安 |  |
| 地理位置 | 北纬：34.15° | 东经：109.31° |
| 建筑面积(m2) | 地上4434 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上13.5 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 9273.15 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 2861.52 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

陕西-西安, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月31日16时 | 37.8 | 25.6 | 16.4 | 80.1 |
| 最冷 | 01月09日08时 | -7.2 | -7.2 | 2.0 | -2.3 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 采暖与非采暖隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：6＋12A＋6高透低辐射玻璃：

传热系数1.700W/m^2.K，太阳得热系数0.224

5. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 40mm

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.31 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.34 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.38 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  |  | 0.73 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  |  | — |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.31 | 1.70 | 0.22 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.09 | 1.70 | 0.22 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.35 | 1.70 | 0.22 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.21 | 1.70 | 0.22 |

暖通空调系统

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 2258.75 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 调节 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 设计 工作效率(%) | 输入功率 (kW) | 冷却塔耗电比 (kWh/m3) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 单速 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 0.03 | 1 |
| 冷冻水泵 | 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | － | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 10 | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 60146 | 904 | 4.17 | 14435 | 9040 | 7232 | 0 |
| 25~50 | 84192 | 515 | 4.55 | 18522 | 5150 | 4120 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 144338 | 1419 |  | 32957 | 14190 | 11352 | 0 |

供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 50144 | 2.93 | 23846 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 8 | 0.0320 | 50144 | 1194 | 9552 |
| 50 | 500 | 8 | 0.0160 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 750 | 8 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 8 | 0.0080 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 50144 | 1194 | 9552 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 9068 | 0.24 | 2176 | 3000 | 6529 |
| 合计 |  |  |  |  | 6529 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 7254 | 0.8 | 0.24 | 1741 | 3000 | 5223 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5223 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 400 | 1 | 2611 | 1044 |
| 合计 |  |  |  | 1044 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能房间 | 15.12 | 43 | 2418 | 36560 |
| 空房间 | 0.00 | 46 | 950 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 36560 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能房间 | 35.25 | 43 | 2418 | 85235 |
| 空房间 | 0.00 | 46 | 950 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 85235 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 |
| 总计 |  |  |  |  | 73000 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

| 分区 |  | 用水定额 (L/人·d) |  | 热水温差(℃) |  |  | 供应人数 |  |  | 年使用天数 |  |  |  | 所需热量 (kWh/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能房间 |  | 10 |  | 45 |  |  | 100 |  |  | 365 |  |  |  | 18778 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18778 |  |
| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) |  | 日均辐照量(kj/(㎡·d) |  |  | 年利用天数 |  |  | 集热器 效率 |  |  | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |  |  |  |
| 1 | 100 |  | 16340 |  |  | 256 |  |  | 0.45 |  |  | 0.15 | 44445 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44445 |  |  |  |
| 热水设备 |  |  |  |  | 能源 |  |  | 效率 |  |  | 耗气量(m3) |  |  |  | 耗电量(kWh/a) |  |
| 锅炉 |  |  |  |  | 电 |  |  | 0.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 2 | 15019 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 15019 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 0 |

风力发电

无

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.01 | 0.03 | 0.94 | 2.18 | 21.25 | 4.37 | 5.47 |
| 2 | 0.00 | 1.97 | 0.32 | 0.72 | 1.69 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 1.08 | 0.26 | 0.89 | 2.08 |  |  |  |
| 4 | 0.77 | 0.07 | 0.30 | 0.89 | 2.08 |  |  |  |
| 5 | 2.60 | 0.00 | 0.32 | 0.94 | 2.18 |  |  |  |
| 6 | 2.69 | 0.00 | 0.33 | 0.81 | 1.89 |  |  |  |
| 7 | 4.00 | 0.00 | 0.29 | 0.98 | 2.28 |  |  |  |
| 8 | 3.83 | 0.00 | 0.34 | 0.94 | 2.18 |  |  |  |
| 9 | 2.34 | 0.00 | 0.33 | 0.85 | 1.99 |  |  |  |
| 10 | 0.84 | 0.01 | 0.29 | 0.85 | 1.99 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.82 | 0.30 | 0.89 | 2.08 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 2.76 | 0.32 | 0.94 | 2.18 |  |  |  |
| 合计 | 17.06 | 9.72 | 3.42 | 10.64 | 24.82 | 21.25 | 4.37 | 5.47 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 42.03 |  |
|  | 耗热量 | 14.60 |  |
|  | 冷热合计 | 56.63 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 9.60 |  |
|  | 冷却水泵 | 4.13 |  |
|  | 冷冻水泵 | 3.31 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 17.03 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 6.94 |  |
|  | 供暖水泵 | 2.78 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 9.72 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 3.42 |  |
|  | 风机盘管 | 0.30 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 3.73 |  |
| 照明电耗 |  | 10.64 |  |
| 插座设备电耗 |  | 24.82 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 4.37 |  |
|  | 独立排风机 | 21.25 |  |
|  | 生活热水 | 5.47 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 25.63 |  |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 5.47 |  |
|  | 光伏发电(Ep) | 0.00 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 5.47 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 91.57 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er |

| 能耗分项 | 需求量(kWh/㎡) | 可再生能源利用 | 利用量(热量) (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量Qc | 42.03 |  |  |
| 耗热量Qh | 14.60 | 地源\空气源热泵EPh | 0.00 |
| 生活热水耗热量Qw | 5.47 | 太阳能\空气源热泵 | 5.47 |
| 照明能耗Ql | 31.14 | 光伏发电Er | 0.00 |
| 电梯能耗Qe | 12.79 | 风力发电Ew | 0.00 |
| 合计 | 106.03 |  | 5.47 |
| 可再生能源利用率 | 5% |  |  |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日