工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| lc5.0轻集料混凝土找坡 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0017 |  |
| 加气混凝土砌块墙B06级 | 0.240 | 3.760 | 630.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，X150~X500型 | 0.030 | 0.305 | 32.5 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.045 | 0.819 | 140.0 | 1464.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 3790.31 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 11816.21 |
| 体形系数 | 0.32 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 1, | 36.27 | 245.06 | 0.15 |
| 3001 | 1, | 18.76 | 174.03 | 0.11 |
| 4001 | 1, | 17.49 | 153.29 | 0.11 |
| 整栋建筑 |  | 72.52 | 1346.42 | 0.05 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 30 | 2.40 | 0.65 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 2.40 | 0.33 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.4,SHGC≤0.35 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

上人平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，X150~X500型 | 80 | 0.030 | 0.305 | 1.05 | 2.540 | 0.813 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| lc5.0轻集料混凝土找坡 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.00 | 0.100 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.753 | 3.136 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1561.00 | 1.000 | 0.37 | 4.55 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板 | 100 | 0.045 | 0.819 | 1.10 | 2.020 | 1.820 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 2.116 | 3.312 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50(K≤0.50且S≤0.30或K≤0.45且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 183.30 | 1.70 | 0.33 | 0.35 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 166.75 | 1.70 | 0.33 | 0.29 | K≤2.40, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 286.88 | 1.70 | 0.33 | 0.44 | K≤1.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 157.65 | 1.70 | 0.33 | 0.26 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 综合平均 |  | 794.57 | 1.70 | 0.33 | 0.34 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.1.10-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 50 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 1.220 | 0.750 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.310 | 2.181 |
| 保温材料层R | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C3319 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1819 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3017 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2817 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3317 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1317 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3017 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C3417 | 0.30 |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 183.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 166.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 286.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 157.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。