建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 广州公用事业高级技工学校学生社团综合楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月9日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15512087369 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 工程材料	3

4 围护结构作法简要说明	4

5 体形系数	5

6 窗墙比	5

6.1 窗墙比	5

6.2 外窗表	5

7 可见光透射比	6

8 天窗	6

8.1 天窗屋顶比	6

8.2 天窗类型	6

9 屋顶构造	7

9.1 屋顶构造一	7

10 外墙构造	7

10.1 外墙相关构造	7

10.1.1 外墙构造一	7

10.1.2 热桥柱构造一	8

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	8

10.3 外墙平均热工特性	8

11 挑空楼板构造	9

11.1 挑空楼板构造一	9

12 外窗热工	9

12.1 外窗构造	9

12.2 外遮阳类型	10

12.3 平均传热系数	10

12.4 综合太阳得热系数	11

12.5 总体热工性能	12

13 有效通风换气面积	13

14 隔热检查	13

15 非中空窗面积比	14

16 外窗气密性	14

17 幕墙气密性	14

18 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 气候分区 | 夏热冬暖南区 |  |
| 建筑面积 | 地上2379㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 18.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 8757.81 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4374.02 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃：

传热系数3.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

体形系数

| 外表面积 | 4374.02 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 8757.81 |
| 体形系数 | 0.50 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 188.60 | 782.20 | 0.24 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 243.85 | 744.89 | 0.33 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 60.80 | 708.41 | 0.09 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 0.00 | 673.76 | 0.00 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 188.60 | C1224 | 1.20×2.40 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | C1224 | 1.20×2.40 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | C1238 | 1.20×3.80 | 1 | 2 | 4.56 | 9.12 |
|  | C1524 | 1.50×2.40 | 1~4 | 8 | 3.60 | 28.80 |
|  | C1524 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | C1524 | 1.50×2.40 | 2 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 1,4 | 3 | 5.04 | 15.12 |
|  | C2238 | 2.20×3.80 | 1 | 1 | 8.36 | 8.36 |
|  | C2238 | 2.20×3.80 | 1 | 1 | 8.36 | 8.36 |
|  | C2435 | 2.40×3.50 | 3~4 | 2 | 8.40 | 16.80 |
|  | C2438 | 2.40×3.80 | 1 | 1 | 9.12 | 9.12 |
|  | C2735 | 3.78×3.50 | 3 | 2 | 13.24 | 26.47 |
|  | C3338 | 3.30×3.80 | 1 | 1 | 12.54 | 12.54 |
|  | C3935 | 3.90×3.50 | 2~4 | 3 | 13.65 | 40.95 |
| 北向 243.85 | C1024 | 1.00×2.40 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  | C1224 | 1.20×2.40 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | C1524 | 1.50×2.40 | 2~3 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  | C1824 | 1.80×2.40 | 2 | 1 | 4.32 | 4.32 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 1~3 | 7 | 5.04 | 35.28 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 1 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 2 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 3 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  | C2238 | 2.20×3.50 | 2 | 1 | 7.70 | 7.70 |
|  | C2435 | 2.40×3.80 | 1 | 2 | 9.12 | 18.24 |
|  | C2535 | 2.50×3.80 | 1 | 1 | 9.50 | 9.50 |
|  | C2735 | 2.70×3.80 | 1 | 3 | 10.26 | 30.78 |
|  | C2735 | 2.70×3.50 | 2~3 | 3 | 9.45 | 28.35 |
|  | C3035 | 3.00×3.80 | 1 | 3 | 11.40 | 34.20 |
|  | C3335 | 3.30×3.80 | 1 | 1 | 12.54 | 12.54 |
|  | C3335 | 3.30×3.50 | 2 | 2 | 11.55 | 23.10 |
| 东向 60.80 | C2438 | 2.40×3.80 | 1 | 2 | 9.12 | 18.24 |
|  | C3238 | 3.20×3.80 | 1 | 1 | 12.16 | 12.16 |
|  | C4038 | 4.00×3.80 | 1 | 2 | 15.20 | 30.40 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.24 | C1224 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.33 | C1524 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.09 | C3238 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.00 |  | 无 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.00, D = 2.94 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 543.78 | 1.000 | 1.00 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.00 × 1.00 = 1.00 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 454.86 | 1.000 | 1.00 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.00 × 1.00 = 1.00 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 632.43 | 1.000 | 1.00 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.00 × 1.00 = 1.00 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 656.22 | 1.000 | 1.00 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.00 × 1.00 = 1.00 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2287.29 | 1.000 | 1.00 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.00 × 1.00 = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 18 | 3.00 | 0.26 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2438 | 1 | 2 | 9.120 | 18.240 | 18 | 3.000 |
| 2 | C3238 | 1 | 1 | 12.160 | 12.160 | 18 | 3.000 |
| 3 | C4038 | 1 | 2 | 15.200 | 30.400 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 60.800 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

2. 立面2(西向)：

无外窗

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1224 | 4 | 1 | 2.879 | 2.879 | 18 | 3.000 |
| 2 | C1224 | 4 | 1 | 2.878 | 2.878 | 18 | 3.000 |
| 3 | C1238 | 1 | 2 | 4.560 | 9.120 | 18 | 3.000 |
| 4 | C1524 | 1~4 | 8 | 3.600 | 28.800 | 18 | 3.000 |
| 5 | C1524 | 2 | 1 | 3.599 | 3.599 | 18 | 3.000 |
| 6 | C1524 | 2 | 1 | 3.598 | 3.598 | 18 | 3.000 |
| 7 | C2124 | 1,4 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 3.000 |
| 8 | C2238 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 3.000 |
| 9 | C2238 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 3.000 |
| 10 | C2435 | 3~4 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 3.000 |
| 11 | C2438 | 1 | 1 | 9.120 | 9.120 | 18 | 3.000 |
| 12 | C2735 | 3 | 2 | 13.236 | 26.471 | 18 | 3.000 |
| 13 | C3338 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 3.000 |
| 14 | C3935 | 2~4 | 3 | 13.650 | 40.950 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 188.595 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 3.000 |
| 2 | C1224 | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 3.000 |
| 3 | C1524 | 2~3 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 3.000 |
| 4 | C1824 | 2 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 3.000 |
| 5 | C2124 | 1~3 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 3.000 |
| 6 | C2124 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 3.000 |
| 7 | C2124 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 3.000 |
| 8 | C2124 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 3.000 |
| 9 | C2124 | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 3.000 |
| 10 | C2238 | 2 | 1 | 7.700 | 7.700 | 18 | 3.000 |
| 11 | C2435 | 1 | 2 | 9.120 | 18.240 | 18 | 3.000 |
| 12 | C2535 | 1 | 1 | 9.500 | 9.500 | 18 | 3.000 |
| 13 | C2735 | 1 | 3 | 10.260 | 30.780 | 18 | 3.000 |
| 14 | C2735 | 2~3 | 3 | 9.450 | 28.350 | 18 | 3.000 |
| 15 | C3035 | 1 | 3 | 11.400 | 34.200 | 18 | 3.000 |
| 16 | C3335 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 3.000 |
| 17 | C3335 | 2 | 2 | 11.550 | 23.100 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 243.849 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1224 | 4 | 1 | 2.879 | 2.879 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C1224 | 4 | 1 | 2.878 | 2.878 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C1238 | 1 | 2 | 4.560 | 9.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C1524 | 1~4 | 8 | 3.600 | 28.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 | C1524 | 2 | 1 | 3.599 | 3.599 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 | C1524 | 2 | 1 | 3.598 | 3.598 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 | C2124 | 1,4 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 | C2238 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 | C2238 | 1 | 1 | 8.360 | 8.360 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 | C2435 | 3~4 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 | C2438 | 1 | 1 | 9.120 | 9.120 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 | C2735 | 3 | 2 | 13.236 | 26.471 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | C3338 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | C3935 | 2~4 | 3 | 13.650 | 40.950 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 188.595 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1024 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C1224 | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C1524 | 2~3 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 4 | C1824 | 2 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 5 | C2124 | 1~3 | 7 | 5.040 | 35.280 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 6 | C2124 | 1 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 7 | C2124 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 8 | C2124 | 2 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 9 | C2124 | 3 | 1 | 5.040 | 5.040 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 10 | C2238 | 2 | 1 | 7.700 | 7.700 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 11 | C2435 | 1 | 2 | 9.120 | 18.240 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 12 | C2535 | 1 | 1 | 9.500 | 9.500 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 13 | C2735 | 1 | 3 | 10.260 | 30.780 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 14 | C2735 | 2~3 | 3 | 9.450 | 28.350 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 15 | C3035 | 1 | 3 | 11.400 | 34.200 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 16 | C3335 | 1 | 1 | 12.540 | 12.540 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 17 | C3335 | 2 | 2 | 11.550 | 23.100 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 243.849 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2438 | 1 | 2 | 9.120 | 18.240 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 2 | C3238 | 1 | 1 | 12.160 | 12.160 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 3 | C4038 | 1 | 2 | 15.200 | 30.400 | 18 | 0.261 |  | 1.000 | 0.261 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 60.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.261 |

4. 西向：

无外窗

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 188.60 | 3.00 | 0.26 | 0.24 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 243.85 | 3.00 | 0.26 | 0.33 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 60.80 | 3.00 | 0.26 | 0.09 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 综合平均 |  | 493.24 | 3.00 | 0.26 | 0.17 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3002 | 47.40 |  | 48.95 | C2124 | 5.04 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3007 | 29.80 |  | 43.92 | C1524 | 3.60 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 3012 | 25.85 |  | 41.76 | C1524 | 3.60 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
| 4 | 4009 | 52.39 |  | 53.37 | C1224 | 2.88 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1224 | 2.88 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4022 | 28.42 |  | 43.20 | C1524 | 3.60 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.00 | 2.94 | 605 | 632.43 | 27.73 | 28.00 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.00 | 2.94 | 605 | 656.22 | 27.86 | 28.00 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.77 | 3.69 | 517 | 844.20 | 27.83 | 28.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007)第4.2.2条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 188.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 243.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1024 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。