[image: image15.jpg]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	体育馆

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	江苏省南京市江宁区弘景大道99号

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月3日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17715860837 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
软件介绍


55
气象数据


55.1
气象地点


65.2
逐日干球温度表


65.3
逐月辐照量表


65.4
峰值工况


66
围护结构


66.1
工程材料


76.2
围护结构作法简要说明


87
围护结构概况


88
设计建筑


88.1
房间类型


88.1.1
房间表


88.1.2
作息时间表


88.2
系统类型


88.2.1
系统分区


98.2.2
热回收参数


98.3
制冷系统


98.3.1
冷水机组


98.3.2
水泵系统


98.3.3
运行工况


98.3.4
制冷能耗


108.4
供暖系统


108.4.1
热水锅炉系统


108.5
空调风机


108.5.1
独立新排风


108.5.2
风机盘管


118.6
照明


118.7
负荷分项统计


128.8
逐月负荷表


138.9
逐月电耗


139
参照建筑


139.1
房间类型


139.1.1
房间表


149.1.2
作息时间表


149.2
系统类型


149.3
制冷系统


149.3.1
冷水机组


149.3.2
冷却水泵


149.3.3
冷冻水泵


149.3.4
冷却塔


149.4
供暖系统


149.4.1
热水锅炉能耗


159.4.2
热水循环水泵能耗


159.5
空调风机


159.5.1
独立新排风


159.5.2
风机盘管


159.6
照明


159.7
负荷分项统计


169.8
逐月负荷表


179.9
逐月电耗


1810
计算结果


1911
绿色建筑性能评估得分


2212
附录


2212.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2212.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2212.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2212.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	体育馆

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	建筑面积(m2)
	地上9804    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上16.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	56743.31

	建筑外表面积(m2)
	7217.03

	北向角度
	71

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:12.30-2.28


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）
6. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
江苏-南京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

91 10/1 1A 12/




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400
300
200
100

0

BRERE(M)/m)

WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 1




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月20日15时
	37.2
	27.8
	19.7
	88.0

	最冷
	01月02日07时
	-5.6
	-6.1
	1.9
	-0.9


6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋聚苯颗粒保温砂浆 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 采暖、空调地下室地面：地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5. 幕墙：活动遮阳构件-6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.144
6. 外窗：6Low-E玻璃+16空气+6透明玻璃-塑料(木)窗框：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.409
7 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.31(D:4.49)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.51(D:4.48)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.33
	1.77
	0.29
	0.33
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.33
	1.77
	0.30
	0.33
	2.60
	0.44

	
	东向
	东-默认立面
	0.26
	1.60
	0.15
	0.26
	3.00
	0.44

	
	西向
	西-默认立面
	0.34
	1.60
	0.14
	0.34
	2.60
	0.40


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
8 设计建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
详见附录
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	9442.63
	所有房间


8.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


8.3 制冷系统
8.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.3.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


8.3.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	467
	29
	4.17
	112
	290
	232
	0

	25~50
	0
	0
	4.55
	0
	0
	0
	0

	50~75
	1536
	5
	5.00
	307
	50
	40
	0

	75~100
	19204
	43
	5.00
	3841
	430
	344
	0

	>100
	427278
	572
	－
	57200
	5720
	4576
	0

	合计
	448485
	649
	
	61460
	6490
	5192
	0


8.4 供暖系统
8.4.1 热水锅炉系统
8.4.1.1 热水锅炉
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	68989
	2.93
	32807


8.4.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.4.1.3 热水循环水泵能耗
	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	41423
	386
	3088

	50
	500
	8
	0.0160
	22075
	66
	528

	75
	750
	8
	0.0107
	3978
	7
	56

	100
	1000
	8
	0.0080
	1513
	2
	16

	综合
	68989
	461
	3688


8.5 空调风机
8.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	36454
	0.24
	8749
	1164
	10184

	合计
	10184


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	29164
	0.8
	0.24
	6999
	1164
	8147

	合计
	8147


8.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	1110
	444

	合计
	444


8.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	61
	9721
	146984

	总计
	146984


8.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-6.24
	7.07
	0.50
	-8.36
	0.00
	-7.04

	供冷需求(kWh/㎡)
	7.51
	16.30
	1.34
	20.59
	0.00
	45.74


[image: image4.png]



[image: image5.png]50

45

35

30

25

20

15

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





8.8 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	44110
	0
	750.320
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	24872
	0
	762.316
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	89136
	0.000
	--
	1765.293
	06月14日06时

	7月
	0
	188574
	0.000
	--
	963.707
	07月15日07时

	8月
	0
	170775
	0.000
	--
	900.107
	08月08日09时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	7
	0
	2.618
	12月31日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]200000

150000

100000

50000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image7.png]2000

1500

1000

500

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





8.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.35
	0.01
	1.32
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	1.36
	0.43
	1.02
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.33
	1.26
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.26
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.32
	－
	
	
	

	6
	1.46
	0.00
	0.01
	1.14
	－
	
	
	

	7
	3.07
	0.00
	0.22
	1.38
	－
	
	
	

	8
	2.93
	0.00
	0.45
	1.32
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.42
	1.20
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.20
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.26
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.01
	0.00
	1.32
	－
	
	
	

	合计
	7.46
	3.72
	1.88
	14.99
	－
	－
	－
	－


9 参照建筑
9.1 房间类型
9.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


9.1.2 作息时间表
同设计建筑
9.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


9.3 制冷系统
9.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	176
	917
	5.20
	1
	482204
	5.90
	81729

	合计
	81729


9.3.2 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	917
	4.80
	1108
	0.0214
	653
	15488

	合计
	917
	
	1108
	
	
	15488


9.3.3 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	917
	0.0241
	653
	14435

	合计
	917
	
	
	14435


9.3.4 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	917
	170
	5.40
	653
	3523


9.4 供暖系统
9.4.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.41
	1
	0.73
	0.92
	98128
	2.93
	49860


9.4.2 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	408
	0.00433
	486
	859


9.5 空调风机
9.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	36454
	0.24
	8749
	1164
	10184

	合计
	10184


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	29164
	0.8
	0.24
	6999
	1164
	8147

	合计
	8147


9.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	331.677
	1
	1139
	378

	合计
	378


9.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	61
	9721
	146984

	总计
	146984


9.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-9.85
	7.58
	1.15
	-8.89
	0.00
	-10.01

	供冷需求(kWh/㎡)
	9.16
	16.33
	2.87
	20.81
	0.00
	49.18


[image: image8.png]



[image: image9.png]60

50

40

30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





9.8 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	59672
	0
	880.278
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	36663
	0
	951.576
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	87633
	0.000
	--
	1463.767
	06月14日07时

	7月
	0
	207048
	0.000
	--
	1114.369
	07月15日07时

	8月
	0
	187523
	0.000
	--
	958.341
	08月01日12时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	1793
	0
	261.654
	12月31日07时
	0.000
	--


[image: image10.png]250000

200000

150000

100000

50000

ZRFELERK(KWh)

5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image11.png]1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

BAIEEREKW)

I

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





9.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.14
	0.01
	1.32
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	1.94
	0.01
	1.02
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.26
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.26
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.32
	－
	
	
	

	6
	2.18
	0.00
	0.00
	1.14
	－
	
	
	

	7
	4.97
	0.00
	0.01
	1.38
	－
	
	
	

	8
	4.59
	0.00
	0.01
	1.32
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.20
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.20
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.26
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.10
	0.00
	1.32
	－
	
	
	

	合计
	11.75
	5.17
	0.04
	14.99
	－
	－
	－
	－


10 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	45.74
	49.18
	6.99%

	
	耗热量
	7.04
	10.01
	29.69%

	
	冷热合计
	52.78
	59.19
	10.83%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	6.27
	8.34
	36.50%

	
	冷却水泵
	0.66
	1.58
	

	
	冷冻水泵
	0.53
	1.47
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.36
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	7.46
	11.75
	

	供暖电耗
	中央热源
	3.35
	5.09
	28.04%

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	供暖水泵
	0.38
	0.09
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	3.72
	5.17
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	1.87
	1.87
	-0.35%

	
	风机盘管
	0.05
	0.04
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	1.91
	1.91
	

	采暖空调电耗
	13.10
	18.83
	30.44%

	照明电耗
	14.99
	14.99
	0.00%

	建筑综合电耗
	28.09
	33.82
	16.95%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	16.95%
	5

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30 分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%, 得10 分；每再降低10%, 再得5 分，最高得30 分。
	30.44%
	0

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019

	得分合计
	5


[image: image12.png]BT SUREAE M A

m AR
R
AL
= R HLFE




[image: image13.png]SR FUREFEII AL

m A e
LR E
= E PR

= B





[image: image14.png]BEFEXS HL B 7 B (kwh/mr)

10

8 s
I S

6

st {HaErtE RN fREAs#E





12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image15.jpg]