[image: image8.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	体育馆

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	江苏省南京市江宁区弘景大道99号

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月3日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17715860837


目  录
41
建筑概况


42
设计依据


53
建筑大样


94
规定性指标检查


94.1
工程材料


104.2
围护结构作法简要说明


114.3
体形系数


114.4
窗墙比


114.4.1
窗墙比


114.4.2
外窗表


134.5
可见光透射比


144.6
天窗


144.6.1
天窗屋顶比


144.6.2
天窗类型


144.7
屋顶构造


144.7.1
屋顶相关构造


154.7.2
屋顶平均热工特性


154.8
外墙构造


154.8.1
外墙相关构造


164.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


164.8.3
外墙平均热工特性


174.9
挑空楼板构造


174.9.1
挑空楼板构造一


174.10
采暖地下室外墙构造


174.11
采暖、空调地下室地面


174.11.1
地面构造一


184.12
地上采暖空调房间的地下室顶板


184.13
外窗热工


184.13.1
外窗构造


184.13.2
外遮阳类型


184.13.3
平均传热系数


204.13.4
综合太阳得热系数


234.13.5
总体热工性能


244.14
有效通风换气面积


284.15
非中空窗面积比


284.16
外窗气密性


284.17
幕墙气密性


284.18
规定性指标检查结论


295
热工性能权衡判断


295.1
说明


295.2
窗墙比超标时，屋面K墙体K架空楼板K窗户K应达标


295.3
外窗K超标时，屋面K,墙体K,架空楼板K应达标


295.4
外墙K或架空楼板K超标时，屋面K和外窗K应达标


305.5
窗的得热系数超标时，屋面,墙体,架空楼板,窗K应达标


305.6
综合权衡


305.6.1
计算条件


305.6.2
房间类型


315.6.3
综合权衡


315.7
综合权衡判断结论


325.8
附录


325.8.1
工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)


325.8.2
工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)


325.8.3
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


325.8.4
工作日/节假日照明开关时间表(%)


325.8.5
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


335.8.6
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	体育馆

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上9804㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	16.4m

	建筑（节能计算）体积
	56743.31

	建筑（节能计算）外表面积
	7217.03

	北向角度
	71

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.50

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2021年版）
5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
6. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋聚苯颗粒保温砂浆 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm
4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm
5. 采暖、空调地下室地面：地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
6. 幕墙：活动遮阳构件-6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.144
7. 外窗：6Low-E玻璃+16空气+6透明玻璃-塑料(木)窗框：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.409
4.3 体形系数
	外表面积
	7217.03

	建筑体积
	56743.31

	体形系数
	0.13


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	249.12
	764.33
	0.33
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	255.66
	764.33
	0.33
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	272.76
	1052.50
	0.26
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	379.87
	1119.05
	0.34
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
249.12
	
	1.10×5.40
	1
	2
	5.94
	11.88

	
	
	
	1.00×0.60
	1
	2
	0.60
	1.20

	
	
	
	1.00×2.55
	1
	2
	2.55
	5.10

	
	
	
	11.90×7.50
	3
	1
	89.25
	89.25

	
	
	C1
	1.60×2.80
	1
	5
	4.48
	22.40

	
	
	C1
	2.40×2.80
	1
	3
	6.72
	20.16

	
	
	C1
	1.60×2.80
	1
	1
	4.47
	4.47

	
	
	C1
	0.80×2.80
	1
	2
	2.24
	4.48

	
	
	C11
	0.80×1.20
	3
	1
	0.96
	0.96

	
	
	C12
	0.80×2.20
	3
	1
	1.76
	1.76

	
	
	C12
	1.60×2.20
	3
	3
	3.52
	10.56

	
	
	C13
	1.60×1.20
	3
	3
	1.92
	5.76

	
	
	C14
	0.80×2.70
	3
	1
	2.16
	2.16

	
	
	C2
	0.80×1.00
	1
	1
	0.80
	0.80

	
	
	C3
	2.40×2.20
	2
	3
	5.28
	15.84

	
	
	C3
	1.60×2.20
	2
	4
	3.52
	14.08

	
	
	C3
	0.80×2.20
	2
	3
	1.76
	5.28

	
	
	C3
	1.61×2.20
	2
	1
	3.54
	3.54

	
	
	C4
	0.80×1.00
	2
	1
	0.80
	0.80

	
	
	C6
	1.60×1.00
	1
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C6
	0.80×1.00
	1~2
	2
	0.80
	1.60

	
	
	C6
	1.60×1.00
	1~2
	7
	1.60
	11.20

	
	
	C6
	2.40×1.00
	1~2
	4
	2.40
	9.60

	
	
	C6
	1.61×1.00
	2
	1
	1.61
	1.61

	
	
	C6
	2.40×1.00
	2
	1
	2.40
	2.40

	
	
	C7
	0.80×0.80
	2
	1
	0.64
	0.64

	北向
	北-默认立面
255.66
	
	1.10×5.40
	1
	2
	5.94
	11.88

	
	
	
	1.00×0.60
	1
	2
	0.60
	1.20

	
	
	
	1.00×2.55
	1
	2
	2.55
	5.10

	
	
	
	11.90×7.50
	3
	1
	89.25
	89.25

	
	
	C1
	1.61×2.80
	1
	4
	4.51
	18.03

	
	
	C1
	0.81×2.80
	1
	2
	2.27
	4.54

	
	
	C1
	1.61×2.00
	1
	1
	3.22
	3.22

	
	
	C1
	2.42×2.80
	1
	1
	6.76
	6.76

	
	
	C1
	2.41×2.80
	1
	2
	6.75
	13.50

	
	
	C10
	2.51×1.05
	2
	1
	2.64
	2.64

	
	
	C11
	0.80×1.20
	3
	1
	0.96
	0.96

	
	
	C12
	0.81×2.20
	3
	1
	1.78
	1.78

	
	
	C12
	1.61×2.20
	3
	3
	3.54
	10.63

	
	
	C13
	1.61×1.20
	3
	3
	1.93
	5.80

	
	
	C14
	0.81×2.70
	3
	1
	2.17
	2.17

	
	
	C3
	2.41×2.20
	2
	2
	5.30
	10.60

	
	
	C3
	1.61×2.20
	2
	5
	3.54
	17.71

	
	
	C3
	0.81×2.20
	2
	3
	1.78
	5.35

	
	
	C3
	2.41×2.20
	2
	1
	5.29
	5.29

	
	
	C4
	0.81×1.00
	2
	1
	0.81
	0.81

	
	
	C6
	1.61×1.00
	1~2
	7
	1.61
	11.27

	
	
	C6
	1.61×1.00
	1
	1
	1.61
	1.61

	
	
	C6
	2.42×1.00
	1
	1
	2.42
	2.42

	
	
	C6
	2.41×1.00
	1~2
	3
	2.41
	7.23

	
	
	C6
	0.81×1.00
	2
	1
	0.81
	0.81

	
	
	C7
	0.81×0.80
	2
	1
	0.65
	0.65

	
	
	C9
	6.89×2.10
	2
	1
	14.47
	14.47

	东向
	东-默认立面
272.76
	
	0.45×5.40
	1
	4
	2.43
	9.72

	
	
	
	0.75×0.60
	1
	4
	0.45
	1.80

	
	
	
	0.75×2.70
	1
	4
	2.03
	8.10

	
	
	
	10.05×5.40
	1
	2
	54.27
	108.54

	
	
	
	1.00×2.60
	1
	8
	2.60
	20.80

	
	
	
	1.00×5.40
	1
	1
	5.40
	5.40

	
	
	
	29.10×4.00
	2
	1
	116.40
	116.40

	
	
	C5
	1.00×1.00
	1
	2
	1.00
	2.00

	西向
	西-默认立面
379.87
	
	0.77×5.40
	1
	1
	4.16
	4.16

	
	
	
	0.70×3.15
	1
	4
	2.21
	8.82

	
	
	
	0.43×5.40
	1
	1
	2.32
	2.32

	
	
	
	1.65×5.40
	1
	12
	8.91
	106.92

	
	
	
	0.48×5.40
	1
	1
	2.59
	2.59

	
	
	
	0.67×5.40
	1
	1
	3.62
	3.62

	
	
	
	2.59×4.00
	2
	1
	10.36
	10.36

	
	
	
	1.65×4.00
	2
	12
	6.60
	79.20

	
	
	
	2.60×4.00
	2
	1
	10.41
	10.41

	
	
	
	1.65×6.76
	3
	1
	11.16
	11.16

	
	
	
	1.65×6.76
	3
	11
	11.16
	122.73

	
	
	
	2.60×6.76
	3
	1
	17.58
	17.58


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.33
	
	0.62
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.33
	
	0.62
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.26
	
	0.62
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.34
	
	0.62
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 天窗
4.6.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
4.6.2 天窗类型

本工程无此项内容
4.7 屋顶构造
4.7.1 屋顶相关构造
4.7.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	聚苯颗粒保温砂浆
	120
	0.060
	0.950
	1.00
	2.000
	1.900

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.089
	4.487

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


4.7.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


4.7.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	3218.08
	0.952
	0.31
	4.49
	0.50

	屋顶防火隔离带构造一
	161.42
	0.048
	1.64
	3.03
	0.50

	合计
	3379.50
	1.000
	0.37
	4.42
	0.50

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


4.8 外墙构造
4.8.1 外墙相关构造
4.8.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.00
	1.111
	3.444

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.046
	4.481

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.46


4.8.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image7.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.8.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	510.71
	1.000
	0.46
	4.48
	0.50

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.46 × 1.10 = 0.51


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	500.91
	1.000
	0.46
	4.48
	0.50

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.46 × 1.10 = 0.51


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	745.64
	1.000
	0.46
	4.48
	0.50

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.46 × 1.10 = 0.51


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	732.89
	1.000
	0.46
	4.48
	0.50

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.46 × 1.10 = 0.51


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2490.15
	1.000
	0.46
	4.48
	0.50

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.45 × 1.10 = 0.51

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


4.9 挑空楼板构造
4.9.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	120
	0.180
	3.100
	1.00
	0.667
	2.067

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	1.287
	3.027

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.70

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


4.10 采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容
4.11 采暖、空调地下室地面
4.11.1 地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.09

	标准依据
	江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）第3.4.1条，表3.4.1-6。

	标准要求
	R≥1.2

	结论
	不满足


4.12 地上采暖空调房间的地下室顶板

本工程无此项内容
4.13 外窗热工
4.13.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	活动遮阳构件-6中透光Low-E+12氩气+6透明-多腔塑料窗框
	65
	1.60
	0.14
	0.620
	本天窗遮阳系数为综合遮阳系数，其中活动遮阳构件遮阳系数取0.33；天窗传热系数与自遮阳系数摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25%，玻璃可见光透射比=0.62；

	2
	6Low-E玻璃+16空气+6透明玻璃-塑料(木)窗框
	18
	1.90
	0.41
	0.800
	


4.13.2 外遮阳类型
本工程无此内容
4.13.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	5.940
	11.880
	65
	1.600

	2
	
	1
	2
	0.600
	1.200
	65
	1.600

	3
	
	1
	2
	2.550
	5.100
	65
	1.600

	4
	
	3
	1
	89.250
	89.250
	65
	1.600

	5
	C1
	1
	5
	4.480
	22.400
	18
	1.900

	6
	C1
	1
	3
	6.720
	20.160
	18
	1.900

	7
	C1
	1
	1
	4.466
	4.466
	18
	1.900

	8
	C1
	1
	2
	2.240
	4.480
	18
	1.900

	9
	C11
	3
	1
	0.960
	0.960
	18
	1.900

	10
	C12
	3
	1
	1.760
	1.760
	18
	1.900

	11
	C12
	3
	3
	3.520
	10.560
	18
	1.900

	12
	C13
	3
	3
	1.920
	5.760
	18
	1.900

	13
	C14
	3
	1
	2.160
	2.160
	18
	1.900

	14
	C2
	1
	1
	0.800
	0.800
	18
	1.900

	15
	C3
	2
	3
	5.280
	15.840
	18
	1.900

	16
	C3
	2
	4
	3.520
	14.080
	18
	1.900

	17
	C3
	2
	3
	1.760
	5.280
	18
	1.900

	18
	C3
	2
	1
	3.542
	3.542
	18
	1.900

	19
	C4
	2
	1
	0.800
	0.800
	18
	1.900

	20
	C6
	1
	1
	1.595
	1.595
	18
	1.900

	21
	C6
	1~2
	2
	0.800
	1.600
	18
	1.900

	22
	C6
	1~2
	7
	1.600
	11.200
	18
	1.900

	23
	C6
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	1.900

	24
	C6
	2
	1
	1.610
	1.610
	18
	1.900

	25
	C6
	2
	1
	2.400
	2.400
	18
	1.900

	26
	C7
	2
	1
	0.640
	0.640
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	249.123
	立面平均传热系数
	1.771


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	5.940
	11.880
	65
	1.600

	2
	
	1
	2
	0.600
	1.200
	65
	1.600

	3
	
	1
	2
	2.550
	5.100
	65
	1.600

	4
	
	3
	1
	89.250
	89.250
	65
	1.600

	5
	C1
	1
	4
	4.508
	18.032
	18
	1.900

	6
	C1
	1
	2
	2.268
	4.536
	18
	1.900

	7
	C1
	1
	1
	3.220
	3.220
	18
	1.900

	8
	C1
	1
	1
	6.762
	6.762
	18
	1.900

	9
	C1
	1
	2
	6.748
	13.496
	18
	1.900

	10
	C10
	2
	1
	2.635
	2.635
	18
	1.900

	11
	C11
	3
	1
	0.960
	0.960
	18
	1.900

	12
	C12
	3
	1
	1.782
	1.782
	18
	1.900

	13
	C12
	3
	3
	3.542
	10.626
	18
	1.900

	14
	C13
	3
	3
	1.932
	5.796
	18
	1.900

	15
	C14
	3
	1
	2.174
	2.174
	18
	1.900

	16
	C3
	2
	2
	5.302
	10.604
	18
	1.900

	17
	C3
	2
	5
	3.542
	17.710
	18
	1.900

	18
	C3
	2
	3
	1.782
	5.346
	18
	1.900

	19
	C3
	2
	1
	5.291
	5.291
	18
	1.900

	20
	C4
	2
	1
	0.810
	0.810
	18
	1.900

	21
	C6
	1~2
	7
	1.610
	11.270
	18
	1.900

	22
	C6
	1
	1
	1.605
	1.605
	18
	1.900

	23
	C6
	1
	1
	2.415
	2.415
	18
	1.900

	24
	C6
	1~2
	3
	2.410
	7.230
	18
	1.900

	25
	C6
	2
	1
	0.810
	0.810
	18
	1.900

	26
	C7
	2
	1
	0.648
	0.648
	18
	1.900

	27
	C9
	2
	1
	14.471
	14.471
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	255.659
	立面平均传热系数
	1.774


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	4
	2.430
	9.720
	65
	1.600

	2
	
	1
	4
	0.450
	1.800
	65
	1.600

	3
	
	1
	4
	2.025
	8.100
	65
	1.600

	4
	
	1
	2
	54.270
	108.540
	65
	1.600

	5
	
	1
	8
	2.600
	20.800
	65
	1.600

	6
	
	1
	1
	5.400
	5.400
	65
	1.600

	7
	
	2
	1
	116.400
	116.400
	65
	1.600

	8
	C5
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	272.760
	立面平均传热系数
	1.602


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.158
	4.158
	65
	1.600

	2
	
	1
	4
	2.205
	8.820
	65
	1.600

	3
	
	1
	1
	2.322
	2.322
	65
	1.600

	4
	
	1
	12
	8.910
	106.920
	65
	1.600

	5
	
	1
	1
	2.592
	2.592
	65
	1.600

	6
	
	1
	1
	3.618
	3.618
	65
	1.600

	7
	
	2
	1
	10.360
	10.360
	65
	1.600

	8
	
	2
	12
	6.600
	79.200
	65
	1.600

	9
	
	2
	1
	10.406
	10.406
	65
	1.600

	10
	
	3
	1
	11.157
	11.157
	65
	1.600

	11
	
	3
	11
	11.157
	122.730
	65
	1.600

	12
	
	3
	1
	17.581
	17.581
	65
	1.600

	立面总面积(㎡)
	379.865
	立面平均传热系数
	1.600


4.13.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	5.940
	11.880
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	2
	
	1
	2
	0.600
	1.200
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	3
	
	1
	2
	2.550
	5.100
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	4
	
	3
	1
	89.250
	89.250
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	5
	C1
	1
	5
	4.480
	22.400
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	6
	C1
	1
	3
	6.720
	20.160
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	7
	C1
	1
	1
	4.466
	4.466
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	8
	C1
	1
	2
	2.240
	4.480
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	9
	C11
	3
	1
	0.960
	0.960
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	10
	C12
	3
	1
	1.760
	1.760
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	11
	C12
	3
	3
	3.520
	10.560
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	12
	C13
	3
	3
	1.920
	5.760
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	13
	C14
	3
	1
	2.160
	2.160
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	14
	C2
	1
	1
	0.800
	0.800
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	15
	C3
	2
	3
	5.280
	15.840
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	16
	C3
	2
	4
	3.520
	14.080
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	17
	C3
	2
	3
	1.760
	5.280
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	18
	C3
	2
	1
	3.542
	3.542
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	19
	C4
	2
	1
	0.800
	0.800
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	20
	C6
	1
	1
	1.595
	1.595
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	21
	C6
	1~2
	2
	0.800
	1.600
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	22
	C6
	1~2
	7
	1.600
	11.200
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	23
	C6
	1~2
	4
	2.400
	9.600
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	24
	C6
	2
	1
	1.610
	1.610
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	25
	C6
	2
	1
	2.400
	2.400
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	26
	C7
	2
	1
	0.640
	0.640
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	立面总面积(㎡)
	249.123
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.295


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	5.940
	11.880
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	2
	
	1
	2
	0.600
	1.200
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	3
	
	1
	2
	2.550
	5.100
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	4
	
	3
	1
	89.250
	89.250
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	5
	C1
	1
	4
	4.508
	18.032
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	6
	C1
	1
	2
	2.268
	4.536
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	7
	C1
	1
	1
	3.220
	3.220
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	8
	C1
	1
	1
	6.762
	6.762
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	9
	C1
	1
	2
	6.748
	13.496
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	10
	C10
	2
	1
	2.635
	2.635
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	11
	C11
	3
	1
	0.960
	0.960
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	12
	C12
	3
	1
	1.782
	1.782
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	13
	C12
	3
	3
	3.542
	10.626
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	14
	C13
	3
	3
	1.932
	5.796
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	15
	C14
	3
	1
	2.174
	2.174
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	16
	C3
	2
	2
	5.302
	10.604
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	17
	C3
	2
	5
	3.542
	17.710
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	18
	C3
	2
	3
	1.782
	5.346
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	19
	C3
	2
	1
	5.291
	5.291
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	20
	C4
	2
	1
	0.810
	0.810
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	21
	C6
	1~2
	7
	1.610
	11.270
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	22
	C6
	1
	1
	1.605
	1.605
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	23
	C6
	1
	1
	2.415
	2.415
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	24
	C6
	1~2
	3
	2.410
	7.230
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	25
	C6
	2
	1
	0.810
	0.810
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	26
	C7
	2
	1
	0.648
	0.648
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	27
	C9
	2
	1
	14.471
	14.471
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	立面总面积(㎡)
	255.659
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.298


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	4
	2.430
	9.720
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	2
	
	1
	4
	0.450
	1.800
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	3
	
	1
	4
	2.025
	8.100
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	4
	
	1
	2
	54.270
	108.540
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	5
	
	1
	8
	2.600
	20.800
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	6
	
	1
	1
	5.400
	5.400
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	7
	
	2
	1
	116.400
	116.400
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	8
	C5
	1
	2
	1.000
	2.000
	18
	0.409
	
	1.000
	0.409

	立面总面积(㎡)
	272.760
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.146


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	4.158
	4.158
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	2
	
	1
	4
	2.205
	8.820
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	3
	
	1
	1
	2.322
	2.322
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	4
	
	1
	12
	8.910
	106.920
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	5
	
	1
	1
	2.592
	2.592
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	6
	
	1
	1
	3.618
	3.618
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	7
	
	2
	1
	10.360
	10.360
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	8
	
	2
	12
	6.600
	79.200
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	9
	
	2
	1
	10.406
	10.406
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	10
	
	3
	1
	11.157
	11.157
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	11
	
	3
	11
	11.157
	122.730
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	12
	
	3
	1
	17.581
	17.581
	65
	0.144
	
	1.000
	0.144

	立面总面积(㎡)
	379.865
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.144


4.13.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	249.12
	1.77
	0.29
	0.33
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	北-默认立面
	255.66
	1.77
	0.30
	0.33
	K≤2.60, SHGC≤0.44
	满足

	东向
	东-默认立面
	272.76
	1.60
	0.15
	0.26
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	西向
	西-默认立面
	379.87
	1.60
	0.14
	0.34
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	1157.41
	1.68
	0.21
	0.31
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.14 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1003
	549.61
	442.26
	未编号
	5.94
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	0.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	54.27
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	54.27
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.55
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.94
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1004
	512.59
	171.17
	未编号
	2.59
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	3.62
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.21
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.32
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C2
	0.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	4.48
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.43
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.03
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.03
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.43
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.43
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.03
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	0.45
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.03
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.43
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1006
	260.51
	87.48
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1007
	260.51
	87.48
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1008
	258.31
	30.51
	C5
	1.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1009
	258.31
	30.51
	C5
	1.00
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1010
	257.70
	86.40
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.91
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	1020
	51.56
	88.29
	C6
	1.61
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.51
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	2.27
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	3.22
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1021
	49.44
	43.20
	C6
	1.61
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C6
	1.61
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	4.51
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1
	4.51
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1024
	25.56
	66.15
	C6
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.47
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1030
	24.72
	22.14
	C6
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.48
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1031
	24.72
	22.14
	C6
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.48
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1034
	24.08
	21.60
	C1
	6.75
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1036
	23.45
	21.06
	C1
	2.27
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1040
	23.45
	21.06
	C6
	1.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.48
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1048
	16.27
	21.06
	C1
	2.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1049
	12.69
	22.14
	C6
	1.61
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C1
	4.51
	0.30
	外窗
	
	
	

	2
	2002
	2395.12
	429.19
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	6.60
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	116.40
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	2013
	122.27
	62.40
	未编号
	10.41
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	C4
	0.81
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7
	0.65
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2014
	122.01
	75.19
	未编号
	10.36
	0.00
	幕墙
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	
	
	
	C4
	0.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C7
	0.64
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2017
	69.42
	47.60
	C3
	1.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C3
	1.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3
	5.29
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3
	3.54
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2018
	67.31
	68.00
	C9
	14.47
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C10
	2.64
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2023
	25.56
	43.20
	C3
	5.28
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C6
	2.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2027
	24.72
	16.40
	C3
	3.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C6
	1.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2028
	24.72
	16.40
	C3
	3.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C6
	1.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2041
	22.88
	43.20
	C3
	5.30
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C6
	2.41
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2045
	17.53
	15.60
	C3
	3.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2046
	17.53
	15.60
	C3
	1.76
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C3
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	3
	3001
	2516.90
	866.90
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	－
	0.00
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.16
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	89.25
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	89.25
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3015
	102.18
	71.99
	C13
	1.93
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C13
	1.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C12
	3.54
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C12
	3.54
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C13
	1.93
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C12
	3.54
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3019
	63.65
	94.27
	C14
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C12
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C11
	0.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3022
	37.48
	94.27
	C14
	2.17
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	C12
	1.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C11
	0.96
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	17.58
	0.00
	幕墙
	
	
	

	
	3025
	24.72
	21.90
	C13
	1.92
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C12
	3.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3042
	22.25
	29.25
	C13
	1.92
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C12
	3.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3044
	19.77
	20.83
	C13
	1.92
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C12
	3.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.15 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	249.12
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	255.66
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	272.76
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	379.87
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.16 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C1
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


4.17 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


4.18 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	采暖、空调地下室地面
	不满足
	可

	8
	外窗热工
	满足
	

	9
	有效通风换气面积
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。
5 热工性能权衡判断
5.1 说明
本建筑按公共建筑节能设计标准GB50189-2015之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。
5.2 窗墙比超标时，屋面K墙体K架空楼板K窗户K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-2条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗墙面积比超标时，屋面、外墙、架空楼板的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求，窗户的传热系数应满足相近窗墙面积比达标时规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.3 外窗K超标时，屋面K,墙体K,架空楼板K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-3条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗传热系数超标时，屋面、外墙、架空楼板的传热系数、热隋性指标应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.4 外墙K或架空楼板K超标时，屋面K和外窗K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-4条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因外墙或架空楼板传热系数超标时，屋面和窗的传热系数应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.5 窗的得热系数超标时，屋面,墙体,架空楼板,窗K应达标
	标准依据
	江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定（2021年版）第2.4.6-5条

	标准要求
	进行性能性指标设计时，因窗的得热系数超标时，屋面、外墙、架空楼板、外窗的传热系数应满足规定性指标的要求。

	结论
	满足


5.6 综合权衡
5.6.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	0.00
	0.00

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.37(D:4.42)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.51(D:4.48)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.33
	1.77
	0.29
	0.33
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.33
	1.77
	0.30
	0.33
	2.60
	0.44

	
	东向
	东-默认立面
	0.26
	1.60
	0.15
	0.26
	3.00
	0.44

	
	西向
	西-默认立面
	0.34
	1.60
	0.14
	0.34
	2.60
	0.40

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
5.6.2 房间类型
5.6.2.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


5.6.2.2 作息时间表
详见附录
5.6.3 综合权衡
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	30.43
	32.70

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	7.93
	9.57

	供热耗电量(kWh/㎡)
	22.50
	23.13

	耗冷量(kWh/㎡)
	19.83
	23.93

	耗热量(kWh/㎡)
	49.55
	50.94

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


5.7 综合权衡判断结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	可见光透射比
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	窗墙比超标时，屋面K墙体K架空楼板K窗户K应达标
	满足

	4
	外窗K超标时，屋面K,墙体K,架空楼板K应达标
	满足

	5
	外墙K或架空楼板K超标时，屋面K和外窗K应达标
	满足

	6
	窗的得热系数超标时，屋面,墙体,架空楼板,窗K应达标
	满足

	7
	有效通风换气面积
	满足

	8
	非中空窗面积比
	满足

	9
	外窗气密性
	满足

	10
	幕墙气密性
	满足

	11
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
5.8 附录
5.8.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	29
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
5.8.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	12
	16
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	10
	10
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
5.8.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.8.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.8.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5.8.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 4 / 4

[image: image8.png]