公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17851098852 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 1986.71 | ㎡ |
| 总面积 | 2080.60 | ㎡ |
| 面积比例RR | 95.49 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-1 | 4197.82 | 999.48 |  |
| 1001[房间] | 326.58 | 77.76 | 9.44 |
| 1002[房间] | 404.88 | 96.40 | 8.82 |
| 1005[房间] | 1858.35 | 442.46 | 3.48 |
| 1008[房间] | 183.68 | 43.73 | 0.00 |
| 1009[房间] | 207.49 | 49.40 | 0.00 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:2-1 | 3486.27 | 1056.44 |  |
| 2001[房间] | 1449.62 | 439.28 | 14.25 |
| 2002[房间] | 259.59 | 78.66 | 36.30 |
| 2004[房间] | 76.16 | 23.08 | 19.94 |
| 2005[房间] | 52.21 | 15.82 | 28.57 |
| 2006[房间] | 52.21 | 15.82 | 30.30 |
| 2007[房间] | 76.16 | 23.08 | 19.03 |
| 2008[房间] | 63.48 | 19.24 | 26.45 |
| 2009[房间] | 63.48 | 19.24 | 32.73 |
| 2023[房间] | 94.18 | 28.54 | 15.66 |
| 2028[房间] | 391.25 | 118.56 | 19.44 |
| 2030[房间] | 122.00 | 36.97 | 10.04 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:3-1 | 2113.06 | 640.32 |  |
| 3001[房间] | 89.10 | 27.00 | 9.54 |
| 3002[房间] | 76.16 | 23.08 | 17.71 |
| 3003[房间] | 52.21 | 15.82 | 22.20 |
| 3004[房间] | 52.21 | 15.82 | 21.38 |
| 3005[房间] | 76.16 | 23.08 | 18.65 |
| 3012[房间] | 1.25 | 0.38 | 0.00 |
| 3013[房间] | 1.25 | 0.38 | 0.00 |
| 3021[房间] | 94.18 | 28.54 | 12.41 |
| 3026[房间] | 57.29 | 17.36 | 15.81 |
| 3027[房间] | 59.14 | 17.92 | 31.66 |
| 3028[房间] | 58.21 | 17.64 | 30.14 |
| 3029[房间] | 58.21 | 17.64 | 33.21 |
| 3030[房间] | 58.21 | 17.64 | 36.41 |
| 3031[房间] | 58.21 | 17.64 | 35.30 |
| 3042[房间] | 122.00 | 36.97 | 10.13 |
| 3048[房间] | 64.48 | 19.54 | 17.34 |
| 3051[房间] | 64.48 | 19.54 | 32.69 |
| 第4层 |  |  |  |
| 户:4-1 | 131.37 | 39.81 |  |
| 4001[房间] | 94.18 | 28.54 | 10.03 |
| 户:4-2 | 68.90 | 20.88 |  |
| 4005[房间] | 68.90 | 20.88 | 6.92 |
| 户:4-5 | 149.29 | 45.24 |  |
| 户:4-6 | 145.99 | 44.24 |  |
| 4001-3[房间] | 59.14 | 17.92 | 54.56 |
| 4001-4[房间] | 59.14 | 17.92 | 28.63 |
| 户:4-7 | 144.14 | 43.68 |  |
| 4001-5[房间] | 58.21 | 17.64 | 24.51 |
| 4001-6[房间] | 58.21 | 17.64 | 27.31 |
| 户:4-8 | 144.14 | 43.68 |  |
| 4001-7[房间] | 58.21 | 17.64 | 29.89 |
| 4001-8[房间] | 58.21 | 17.64 | 15.05 |
| 户:4-3 | 321.82 | 97.52 |  |
| 4006[房间] | 122.00 | 36.97 | 9.80 |
| 4009[房间] | 64.48 | 19.54 | 48.21 |
| 4012[房间] | 64.48 | 19.54 | 13.21 |
| 4013[房间] | 15.51 | 4.70 | 21.59 |
| 第5层 |  |  |  |
| 户:5-1 | 68.90 | 20.88 |  |
| 第6层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为95.49%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-1 |  |  |  |
| ︱ ├ 1001[房间] | LDC10540 | 西 | -0.12 |
| ︱ ├ 1001[房间] | LDC7040 | 南 | -0.11 |
| ︱ ├ 1001[房间] | M1230 | 东 | -0.05 |
| ︱ ├ 1002[房间] | LDC3021 | 南 | -0.21 |
| ︱ ├ 1002[房间] | M1230 | 南 | -0.22 |
| ︱ ├ 1003[房间] | C3018 | 南 | -0.35 |
| ︱ ├ 1003[房间] | M1230 | 南 | -0.27 |
| ︱ ├ 1004[房间] | C3018 | 东 | 0.02 |
| ︱ ├ 1004[房间] | C3018 | 南 | -0.41 |
| ︱ ├ 1004[房间] | M1230 | 东 | 0.11 |
| ︱ ├ 1004[房间] | TFC3006 | 南 | 0.00 |
| ︱ ├ 1005[房间] | C1516 | 西 | -0.11 |
| ︱ ├ 1005[房间] | C1815 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 1005[房间] | LDC3021 | 南 | -0.16 |
| ︱ ├ 1005[房间] | LDC3021 | 南 | -0.10 |
| ︱ ├ 1005[房间] | M1230 | 南 | -0.11 |
| ︱ ├ 1005[房间] | M1230 | 南 | -0.07 |
| ︱ ├ 1005[房间] | M1230 | 西 | -0.12 |
| ︱ ├ 1005[房间] | TFC3006 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 1007[房间] | TFC3006 | 南 | 0.00 |
| ︱ ├ 1015[房间] | M1230 | 东 | 0.22 |
| ︱ ├ 1015[房间] | TFC3006 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-1[房间] | TFC3006 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-1[房间] | TFC3006 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-1[房间] | TFC3006 | 南 | 0.00 |
| ︱ └ FJ-1[房间] | TFC3006 | 南 | 0.00 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱└○户:2-1 |  |  |  |
| ︱ ├ 2001[房间] | LDC4530 | 南 | -0.26 |
| ︱ ├ 2001[房间] | M2730 | 东 | 0.34 |
| ︱ ├ 2002[房间] | C1516 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 2002[房间] | C1516 | 东 | 0.11 |
| ︱ ├ 2002[房间] | C1516 | 东 | 0.22 |
| ︱ ├ 2002[房间] | C2715 | 南 | -0.35 |
| ︱ ├ 2002[房间] | C2715 | 东 | 0.02 |
| ︱ ├ 2002[房间] | M1230 | 东 | -0.13 |
| ︱ ├ 2002[房间] | M1230 | 北 | 0.41 |
| ︱ ├ 2002[房间] | TFC3006 | 南 | 0.22 |
| ︱ ├ 2003[房间] | C2115 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 2004[房间] | LDC1521 | 南 | -0.13 |
| ︱ ├ 2004[房间] | M0921 | 南 | -0.13 |
| ︱ ├ 2004[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2005[房间] | LDC1521 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 2005[房间] | M0921 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 2005[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 2006[房间] | LDC1521 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 2006[房间] | M0921 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 2006[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2007[房间] | LDC1521 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 2007[房间] | M0921 | 南 | -0.10 |
| ︱ ├ 2007[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 2008[房间] | LDC1521 | 南 | -0.19 |
| ︱ ├ 2008[房间] | M0921 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 2009[房间] | LDC1521 | 南 | -0.24 |
| ︱ ├ 2009[房间] | M0921 | 南 | -0.23 |
| ︱ ├ 2014[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2016[房间] | TFC1206 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 2023[房间] | C0906 | 西 | -0.13 |
| ︱ ├ 2023[房间] | C0906 | 南 | -0.13 |
| ︱ ├ 2023[房间] | M0921 | 南 | -0.13 |
| ︱ ├ 2024[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2027[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2028[房间] | M1230 | 东 | 0.42 |
| ︱ ├ 2029[房间] | C1215 | 西 | -0.16 |
| ︱ ├ 2030[房间] | LDC2721 | 北 | -0.12 |
| ︱ ├ 2031[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2038[房间] | C1516 | 东 | 0.41 |
| ︱ ├ 2041[房间] | C0906 | 北 | -0.18 |
| ︱ ├ 2041[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-1[房间] | TFC3006 | 南 | 0.22 |
| ︱ ├ FJ-1[房间] | TFC3006 | 北 | 0.22 |
| ︱ ├ FJ-2[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-2[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-3[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-3[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-4[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-4[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-5[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-5[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-6[房间] | TFC1206 | 东 | 0.00 |
| ︱ └ FJ-6[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱└○户:3-1 |  |  |  |
| ︱ ├ 2001[房间] | C1516 | 东 | 0.51 |
| ︱ ├ 2001[房间] | LDC09300 | 北 | -0.25 |
| ︱ ├ 2001[房间] | LG4830 | 东 | -0.24 |
| ︱ ├ 2001[房间] | LG7530 | 北 | 0.18 |
| ︱ ├ 2001[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 2001[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3001[房间] | C2115 | 南 | -0.11 |
| ︱ ├ 3002[房间] | LDC1521 | 南 | -0.13 |
| ︱ ├ 3002[房间] | M0921 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 3002[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3003[房间] | LDC1521 | 南 | -0.11 |
| ︱ ├ 3003[房间] | M0921 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 3003[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3004[房间] | LDC1521 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 3004[房间] | M0921 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 3004[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3005[房间] | LDC1521 | 南 | -0.15 |
| ︱ ├ 3005[房间] | M0921 | 南 | -0.14 |
| ︱ ├ 3005[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3021[房间] | C0906 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 3021[房间] | MO920 | 南 | -0.12 |
| ︱ ├ 3022[房间] | TFC1206 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3025[房间] | TFC2406 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3026[房间] | LDC1521 | 南 | -0.23 |
| ︱ ├ 3027[房间] | LDC1521 | 南 | -0.24 |
| ︱ ├ 3027[房间] | M0921 | 南 | -0.22 |
| ︱ ├ 3028[房间] | LDC1521 | 南 | -0.21 |
| ︱ ├ 3028[房间] | M0921 | 南 | -0.22 |
| ︱ ├ 3029[房间] | LDC1521 | 南 | -0.25 |
| ︱ ├ 3029[房间] | M0921 | 南 | -0.24 |
| ︱ ├ 3030[房间] | LDC1521 | 南 | -0.28 |
| ︱ ├ 3030[房间] | M0921 | 南 | -0.29 |
| ︱ ├ 3031[房间] | LDC1521 | 南 | -0.28 |
| ︱ ├ 3031[房间] | M0921 | 南 | -0.27 |
| ︱ ├ 3032[房间] | C1215 | 西 | -0.15 |
| ︱ ├ 3033[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3035[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3036[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3038[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3039[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3041[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3042[房间] | LDC2721 | 北 | -0.18 |
| ︱ ├ 3046[房间] | TFC2406 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3048[房间] | LDC1521 | 北 | -0.11 |
| ︱ ├ 3048[房间] | M0921 | 北 | -0.04 |
| ︱ ├ 3048[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3049[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3051[房间] | LDC1521 | 北 | -0.27 |
| ︱ ├ 3051[房间] | M0921 | 北 | -0.26 |
| ︱ ├ 3052[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3054[房间] | LDC2721 | 北 | -0.03 |
| ︱ ├ 3055[房间] | C1516 | 东 | 0.54 |
| ︱ ├ 3055[房间] | LDC2721 | 北 | 0.10 |
| ︱ ├ 3056[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ 3056[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ 3057[房间] | C0906 | 北 | -0.31 |
| ︱ ├ 3057[房间] | TFC1206 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-2[房间] | TFC1206 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-2[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-2[房间] | TFC2406 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-3[房间] | TFC1206 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-3[房间] | TFC1206 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-3[房间] | TFC2406 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-3[房间] | TFC2406 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-4[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-4[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-5[房间] | TFC1506 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-5[房间] | TFC1506 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-7[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-7[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-8[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-8[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ︱ ├ FJ-9[房间] | TFC0606 | 西 | 0.00 |
| ︱ └ FJ-9[房间] | TFC0606 | 东 | 0.00 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├○户:4-1 |  |  |  |
| ︱︱├ 4001[房间] | C0906 | 西 | -0.12 |
| ︱︱├ 4001[房间] | C0906 | 南 | -0.12 |
| ︱︱├ 4001[房间] | MO920 | 南 | -0.12 |
| ︱︱├ 4001[房间] | MO920 | 东 | -0.15 |
| ︱︱├ FJ-3[房间] | TFC1206 | 东 | -0.13 |
| ︱︱└ FJ-3[房间] | TFC2706 | 东 | -0.15 |
| ︱├○户:4-2 |  |  |  |
| ︱︱├ 4005[房间] | C1215 | 西 | -0.14 |
| ︱︱└ 4005[房间] | M1230 | 东 | -0.18 |
| ︱├○户:4-5 |  |  |  |
| ︱︱├ 4001-2[房间] | LDC2721 | 北 | 0.02 |
| ︱︱├ 4001-2[房间] | M1230 | 南 | -0.12 |
| ︱︱├ 4001-3[房间] | C1516 | 东 | 0.55 |
| ︱︱└ 4001-3[房间] | LDC2721 | 北 | 0.07 |
| ︱├○户:4-6 |  |  |  |
| ︱︱├ 4001-3[房间] | LDC1521 | 南 | -0.24 |
| ︱︱├ 4001-3[房间] | M0921 | 南 | -0.24 |
| ︱︱├ 4001-3[房间] | MO920 | 北 | 0.30 |
| ︱︱├ 4001-4[房间] | LDC1521 | 南 | -0.26 |
| ︱︱├ 4001-4[房间] | M0921 | 南 | -0.26 |
| ︱︱└ 4001-4[房间] | MO920 | 北 | -0.13 |
| ︱├○户:4-7 |  |  |  |
| ︱︱├ 4001-5[房间] | LDC1521 | 南 | -0.25 |
| ︱︱├ 4001-5[房间] | M0921 | 南 | -0.26 |
| ︱︱├ 4001-5[房间] | MO920 | 北 | -0.16 |
| ︱︱├ 4001-6[房间] | LDC1521 | 南 | -0.27 |
| ︱︱├ 4001-6[房间] | M0921 | 南 | -0.25 |
| ︱︱└ 4001-6[房间] | MO920 | 北 | -0.12 |
| ︱├○户:4-8 |  |  |  |
| ︱︱├ 4001-7[房间] | LDC1521 | 南 | -0.27 |
| ︱︱├ 4001-7[房间] | M0921 | 南 | -0.29 |
| ︱︱├ 4001-7[房间] | MO920 | 北 | -0.12 |
| ︱︱├ 4001-8[房间] | LDC1521 | 南 | -0.28 |
| ︱︱├ 4001-8[房间] | M0921 | 南 | -0.26 |
| ︱︱└ 4001-8[房间] | MO920 | 北 | -0.23 |
| ︱└○户:4-3 |  |  |  |
| ︱ ├ 4006[房间] | LDC2721 | 北 | -0.21 |
| ︱ ├ 4006[房间] | MO920 | 东 | -0.20 |
| ︱ ├ 4009[房间] | LDC1521 | 北 | -0.01 |
| ︱ ├ 4009[房间] | M0921 | 北 | 0.26 |
| ︱ ├ 4009[房间] | MO920 | 南 | -0.20 |
| ︱ ├ 4012[房间] | LDC1521 | 北 | -0.25 |
| ︱ ├ 4012[房间] | M0921 | 北 | -0.29 |
| ︱ ├ 4012[房间] | MO920 | 南 | -0.26 |
| ︱ └ 4015[房间] | C0906 | 北 | -0.29 |
| └○第5层 |  |  |  |
| └○户:5-1 |  |  |  |
| ├ 5001[房间] | C1215 | 西 | -0.15 |
| └ 5001[房间] | FM乙1221 | 北 | -0.02 |