建筑节能设计报告书

居住建筑

分散供暖空调

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月30日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18739397852 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	窗墙比	5

3.3.1	外窗表	5

3.4	屋顶构造	6

3.4.1	屋顶构造一	6

3.5	外墙构造	6

3.5.1	外墙构造一	6

3.6	分户墙构造	7

3.7	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	7

3.8	挑空楼板构造	7

3.9	楼板构造	7

3.10	户门	7

3.11	阳台门	7

3.12	外门	7

3.13	外窗热工	7

3.13.1	外窗构造	7

3.13.2	总体热工性能	8

3.13.3	外遮阳类型	8

3.13.4	平均遮阳系数	8

3.13.5	外窗遮阳系数	9

3.14	凸窗透明部分	10

3.15	凸窗板	10

3.16	隔热检查	10

3.17	结露检查	10

3.17.1	环境参数	10

3.17.2	检查项(最不利构造)	10

3.18	可开启面积	11

3.19	外窗气密性	12

3.20	结论	12

4	热工性能权衡判断	12

4.1	说明	12

4.2	结露检查	13

4.2.1	环境参数	13

4.2.2	检查项(最不利构造)	13

4.3	综合权衡	14

4.3.1	计算条件	14

4.3.2	综合权衡	15

4.4	结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-南阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：33.00° | 东经：112.58° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上235㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 9.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 733.48 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 526.10 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 标准1：《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 0.490 | 10.408 | 1600.0 | 1900.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 加气砼砌块 | 0.200 | 3.000 | 1800.0 | 388.7 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 0.027 | 0.430 | 62.5 | 1507.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 526.10 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 733.48 |
| 体形系数 | 0.72 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.1.3的规定(s≤0.55) |
| 结论 | 不满足 |

窗墙比

标准依据：《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.5

标准要求：每套户型允许一个房间的窗墙比超限值，且不大于0.6

结论：满足

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 34.26 |  | 2.15×3.00 | 1 | 2 | 6.45 | 12.90 |
|  |  | 2.40×0.90 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | 3.46×3.12 | 2 | 1 | 10.81 | 10.81 |
|  |  | 1.54×3.12 | 2 | 1 | 4.79 | 4.79 |
| 北向 11.97 |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  |  | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  |  | 1.20×0.90 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | 0.60×0.90 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 |
| 东向 19.23 |  | 1.20×0.90 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  |  | 2.93×3.12 | 2 | 1 | 9.15 | 9.15 |
| 西向 25.39 |  | 1.91×3.00 | 1 | 1 | 5.72 | 5.72 |
|  |  | 1.00×0.90 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 2.01×3.00 | 1 | 1 | 6.02 | 6.02 |
|  |  | 1.20×3.00 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | 2.93×3.12 | 2 | 1 | 9.15 | 9.15 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.029 | 0.097 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 2.424 | 1.440 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 120 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.245 | 2.549 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | 2.778 | 5.319 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河南夏热冬冷居住2006标准第25页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.1.4的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.200 | 3.000 | 1.25 | 0.800 | 3.000 |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 40 | 0.027 | 0.430 | 1.10 | 1.347 | 0.637 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.170 | 3.884 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河南夏热冬冷居住2006标准第38页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.1.4的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

挑空楼板构造

本工程无此项内容

楼板构造

本工程无此项内容

户门

本工程无此项内容

阳台门

本工程无此项内容

外门

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 18 | 1.60 | 0.50 | 0.800 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |
| 2 | 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 65 | 1.60 | 0.50 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1003 | 18 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | 满足 |
|  | 1009 | 65 | 1.60 | 无对应限值 | 0.75 | 不满足 |
| 北向 | 1006 | 18 | 1.60 | 3.20 | 0.22 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 1.60 | 4.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 1003 | 18 | 1.60 | 4.00 | 0.14 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 1.60 | 2.80 | 0.39 | 满足 |
|  | 1007 | 18 | 1.60 | 4.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | 1.60 | 4.00 | 0.12 | 满足 |
| 西向 | 1009 | 65 | 1.60 | 无对应限值 | 0.89 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向外窗传热系数满足表4.1.5-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 6.450 | 12.900 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 1~2 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 |  | 2 | 1 | 10.810 | 10.810 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 |  | 2 | 1 | 4.790 | 4.790 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 34.260 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 |  | 2 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.970 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 1~2 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 2 | 1 | 9.152 | 9.152 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 19.232 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 5.718 | 5.718 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 1 | 1 | 6.018 | 6.018 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 |  | 2 | 1 | 9.152 | 9.152 | 65 | 0.500 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 25.388 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 34.260 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 北向 | 11.970 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 东向 | 19.232 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 西向 | 25.388 | 1.00 | 0.500 | 0.500 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.500 | 0.500 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季遮阳系数 |  | 冬季遮阳系数 |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 1004 | 18 | 0.39 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 无对应限值 | 不满足 |
| 西向 | 1009 | 65 | 0.89 | 0.50 | 无对应限值 | 0.50 | 不要求 | 不满足 |
| 南向 | 1009 | 65 | 0.75 | 0.50 | 无对应限值 | 0.50 | 不要求 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数满足表4.1.5-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.43 | 3.88 | 397 | 45.50 | － | 37.50 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.43 | 3.88 | 397 | 35.35 | － | 37.50 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.34 | 5.32 | 483 | 164.51 | － | 37.50 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.6条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 河南-南阳 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 69.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -7.30 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -1.40 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

外墙：外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.25 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.200 | 3.000 | 1.25 | 0.800 | 3.00 |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 40 | 0.027 | 0.430 | 1.10 | 1.347 | 0.64 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.170 | 3.884 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -5.53 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.88 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

屋顶：屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.029 | 0.10 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 2.424 | 1.44 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 120 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.245 | 2.55 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.99 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | 2.778 | 5.319 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.6tw+0.4te.min | -3.76 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

可开启面积

| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.8条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 可开启面积不应小于地面积5% |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.1.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 6 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 7 | 结露检查 | 满足 |  |
| 8 | 可开启面积 | 不需要 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》(DBJ41／071-2012)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 河南-南阳 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 69.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -7.30 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -1.40 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

外墙：外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.25 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.200 | 3.000 | 1.25 | 0.800 | 3.00 |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 40 | 0.027 | 0.430 | 1.10 | 1.347 | 0.64 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.170 | 3.884 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -5.53 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.88 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

屋顶：屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.029 | 0.10 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 80 | 0.030 | 0.540 | 1.10 | 2.424 | 1.44 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 120 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.245 | 2.55 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.99 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | 2.778 | 5.319 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.6tw+0.4te.min | -3.76 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第4.2.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.72 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.34 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.43 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | － | 普窗－、 凸窗－— | 0.00 | 0.00 | － | 普窗－、 凸窗－ | － | － |
|  | 北向 | － | 普窗－、 凸窗－ | 0.00 | 0.00 | － | 普窗－、 凸窗－ | － | － |
|  | 东向 | － | 普窗－、 凸窗－ | 0.00 | 0.00 | － | 普窗－、 凸窗－ | － | － |
|  | 西向 | 0.00 | 普窗－、 凸窗－ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 普窗－、 凸窗－ | － | － |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《夏热冬冷地区居住建筑节能标准》5.0.6条设置 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 总能耗(kWh) | 单位面积能耗(kWh/㎡) | 参照建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电量 | 657.00 | 2.80 | 3.02 |
| 空调耗电量 | 92.00 | 0.39 | 0.36 |
| 采暖耗电量 | 565.00 | 2.40 | 2.66 |
| 节能率 | 53.67% |  |  |
| 标准依据 | 《河南居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012第5.0.3 |  |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可开启面积 | 不需要 |
| 2 | 隔热检查 | 满足 |
| 3 | 外窗气密性 | 满足 |
| 4 | 结露检查 | 满足 |
| 5 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |