建筑节能设计报告书

居住建筑

分散供暖空调

| 工程名称 | 音乐楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18270459923 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	朝向窗墙比	4

3.3.1	朝向窗墙比	4

3.3.2	外窗表	4

3.4	开间窗墙比	5

3.4.1	外窗表	9

3.5	屋顶	10

3.5.1	屋顶构造一	10

3.6	外墙构造	11

3.6.1	外墙相关构造	11

3.6.2	外墙平均热工特性	11

3.7	架空或外挑楼板	12

3.7.1	挑空楼板构造一	12

3.8	分户墙构造	13

3.9	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	13

3.10	楼板	13

3.10.1	控温房间楼板构造一	13

3.11	通往封闭空间的户门	13

3.12	通往非封闭空间或户外的户门	13

3.13	可开启面积	14

3.14	外窗热工	15

3.14.1	外窗构造	15

3.14.2	各朝向外窗热工	15

3.14.3	平均遮阳系数	15

3.14.4	外遮阳类型	17

3.14.5	平均遮阳系数	17

3.15	凸窗板	17

3.16	天窗屋顶比	18

3.17	天窗	18

3.17.1	天窗类型	18

3.18	隔热检查	18

3.19	外窗气密性	18

3.20	规定性指标检查结论	18

# 建筑概况

| 工程名称 | 音乐楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上4989㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 28.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 23933.10 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5455.68 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《江西省居住建筑节能设计标准》(DBJ/T36-024-2014)

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 重砂浆砌筑粘土砖砌体 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

## 体形系数

| 外表面积 | 5455.68 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 23933.10 |
| 体形系数 | 0.23 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

## 朝向窗墙比

### 朝向窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 364.04 | 1449.87 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 267.91 | 1155.31 | 0.23 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 135.50 | 690.46 | 0.20 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 39.11 | 868.80 | 0.05 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比宜符合表4.2.3-1的规定 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 364.04 |  | 1.80×4.10 | 1 | 1 | 7.38 | 7.38 |
|  |  | 1.36×4.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 |
|  |  | 1.20×1.70 | 1 | 3 | 2.04 | 6.12 |
|  |  | 1.24×4.10 | 1 | 1 | 5.08 | 5.08 |
|  |  | 2.10×4.10 | 1 | 1 | 8.61 | 8.61 |
|  |  | 1.80×1.30 | 2 | 1 | 2.34 | 2.34 |
|  |  | 6.20×1.30 | 2 | 1 | 8.06 | 8.06 |
|  |  | 2.10×1.30 | 2 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | 2.67×4.80 | 3 | 4 | 12.83 | 51.32 |
|  | C1 | 8.40×3.60 | 1 | 2 | 30.24 | 60.48 |
|  | C10 | 1.20×1.50 | 1~6 | 40 | 1.80 | 72.00 |
|  | C13 | 1.80×1.50 | 2 | 8 | 2.70 | 21.60 |
|  | C15 | 4.56×2.40 | 3 | 4 | 10.94 | 43.78 |
|  | C18 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C2 | 8.22×3.60 | 1 | 1 | 29.59 | 29.59 |
|  | C4 | 4.32×1.80 | 1 | 2 | 7.78 | 15.55 |
|  | C5 | 4.40×2.40 | 1 | 2 | 10.56 | 21.12 |
| 北向 267.91 | C10 | 1.20×1.50 | 1~6 | 48 | 1.80 | 86.40 |
|  | C11 | 1.00×1.50 | 1~7 | 7 | 1.50 | 10.50 |
|  | C13 | 1.80×1.50 | 2~4 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  | C14 | 4.40×1.80 | 3 | 2 | 7.92 | 15.84 |
|  | C4 | 4.32×1.80 | 1 | 2 | 7.78 | 15.55 |
|  | C5 | 4.40×2.40 | 1~2 | 4 | 10.56 | 42.24 |
|  | C7 | 3.60×3.60 | 1 | 6 | 12.96 | 77.76 |
|  | C8 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |
| 东向 135.50 |  | 1.00×4.10 | 1 | 2 | 4.10 | 8.20 |
|  |  | 1.50×1.30 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  |  | 1.50×1.30 | 2 | 3 | 1.95 | 5.84 |
|  |  | 1.00×1.30 | 2 | 2 | 1.30 | 2.60 |
|  |  | 2.70×3.30 | 2~3 | 2 | 8.91 | 17.82 |
|  |  | 8.40×3.00 | 2~3 | 2 | 25.20 | 50.40 |
|  |  | 1.38×4.80 | 3 | 1 | 6.62 | 6.62 |
|  |  | 1.50×4.20 | 3 | 1 | 6.29 | 6.29 |
|  |  | 1.50×4.20 | 3 | 3 | 6.29 | 18.87 |
|  |  | 1.50×0.60 | 4 | 4 | 0.90 | 3.59 |
|  | C10 | 1.20×1.50 | 2~6 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  | C17 | 1.20×1.80 | 2~3 | 2 | 2.16 | 4.32 |
| 西向 39.11 |  | 1.00×4.10 | 1 | 1 | 4.10 | 4.10 |
|  |  | 0.92×4.10 | 1 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  | 1.00×1.30 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  |  | 0.92×1.30 | 2 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  |  | 1.30×4.80 | 3 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  | C10 | 1.20×1.50 | 2~6 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  | C9 | 1.50×1.50 | 1~6 | 6 | 2.25 | 13.50 |

## 开间窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-C | 1039 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1024 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1027 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1035 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1033 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1034 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1028 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1023 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1021 | 西 | 0.23 | 0.60 | 满足 |
|  | 1036 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1037 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1025 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1026 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1038 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 1031 | 北 | 0.08 | 0.60 | 满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.32 | 0.60 | 满足 |
|  | 1018 | 北 | 0.32 | 0.60 | 满足 |
|  | 1004 | 南 | 0.49 | 0.60 | 满足 |
|  | 1006 | 北 | 0.49 | 0.60 | 满足 |
|  | 1007 | 北 | 0.49 | 0.60 | 满足 |
|  | 1002 | 南 | 0.48 | 0.60 | 满足 |
|  | 1001 | 南 | 0.79 | 0.60 | 不满足 |
|  | 1017 | 北 | 0.61 | 0.60 | 不满足 |
|  | 1016 | 北 | 0.61 | 0.60 | 不满足 |
|  | 1015 | 北 | 0.61 | 0.60 | 不满足 |
|  | 1003 | 南 | 0.70 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-B | 2006 | 南 | 0.34 | 0.60 | 满足 |
|  | 2017 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2029 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2019 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2020 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2021 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2023 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2034 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2022 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2018 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2033 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2032 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2031 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2030 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2035 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 2016 | 西 | 0.23 | 0.60 | 满足 |
|  | 2027 | 北 | 0.08 | 0.60 | 满足 |
|  | 2012 | 北 | 0.53 | 0.60 | 满足 |
|  | 2007 | 南 | 0.34 | 0.60 | 满足 |
|  | 2008 | 南 | 0.34 | 0.60 | 满足 |
|  | 2015 | 北 | 0.17 | 0.60 | 满足 |
|  | 2024 | 西 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2009 | 南 | 0.34 | 0.60 | 满足 |
|  | 2001 | 南 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 2026 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 2025 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 2003 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 2002 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 2011 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 2013 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-A | 3015 | 北 | 0.40 | 0.60 | 满足 |
|  | 3018 | 东 | 0.38 | 0.60 | 满足 |
|  | 3040 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3034 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3022 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3024 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3023 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3026 | 东 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 3025 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3039 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3021 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3038 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3037 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3036 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3035 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 3031 | 北 | 0.16 | 0.60 | 满足 |
|  | 3029 | 北 | 0.16 | 0.60 | 满足 |
|  | 3020 | 西 | 0.23 | 0.60 | 满足 |
|  | 3032 | 北 | 0.08 | 0.60 | 满足 |
|  | 3013 | 东 | 0.09 | 0.60 | 满足 |
|  | 3028 | 北 | 0.19 | 0.60 | 满足 |
|  | 3019 | 西 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3001 | 南 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3002 | 东 | 0.62 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3017 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3008 | 南 | 0.69 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3006 | 南 | 0.69 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3007 | 南 | 0.69 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3005 | 南 | 0.69 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-D | 4012 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4013 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4032 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4026 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4015 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4031 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4017 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4016 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4014 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4019 | 东 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 4018 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4030 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4029 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4028 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4027 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 4011 | 西 | 0.23 | 0.60 | 满足 |
|  | 4024 | 北 | 0.08 | 0.60 | 满足 |
|  | 4009 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 4020 | 西 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4001 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 4002 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 4022 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 4023 | 东 | 1.00 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-E | 5018 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5004 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5017 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5016 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5015 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5012 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5006 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5013 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5014 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5008 | 东 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 5005 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5009 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5010 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5011 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5007 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 5003 | 西 | 0.23 | 0.60 | 满足 |
|  | 5002 | 北 | 0.08 | 0.60 | 满足 |
|  | 5001 | 西 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-F | 6004 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6018 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6013 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6014 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6010 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6012 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6011 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6016 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6009 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6015 | 东 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 6017 | 南 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6007 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6006 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6008 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6005 | 北 | 0.25 | 0.60 | 满足 |
|  | 6003 | 西 | 0.23 | 0.60 | 满足 |
|  | 6002 | 北 | 0.08 | 0.60 | 满足 |
|  | 6001 | 西 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-H | 7001 | 北 | 0.07 | 0.60 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》(DBJ/T36-024-2014)第4.2.3 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 每套户型允许一个房间的窗墙比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 364.04 |  | 1.80×4.10 | 1 | 1 | 7.38 | 7.38 |
|  |  | 1.36×4.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 |
|  |  | 1.20×1.70 | 1 | 3 | 2.04 | 6.12 |
|  |  | 1.24×4.10 | 1 | 1 | 5.08 | 5.08 |
|  |  | 2.10×4.10 | 1 | 1 | 8.61 | 8.61 |
|  |  | 1.80×1.30 | 2 | 1 | 2.34 | 2.34 |
|  |  | 6.20×1.30 | 2 | 1 | 8.06 | 8.06 |
|  |  | 2.10×1.30 | 2 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | 2.67×4.80 | 3 | 4 | 12.83 | 51.32 |
|  | C1 | 8.40×3.60 | 1 | 2 | 30.24 | 60.48 |
|  | C10 | 1.20×1.50 | 1~6 | 40 | 1.80 | 72.00 |
|  | C13 | 1.80×1.50 | 2 | 8 | 2.70 | 21.60 |
|  | C15 | 4.56×2.40 | 3 | 4 | 10.94 | 43.78 |
|  | C18 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C2 | 8.22×3.60 | 1 | 1 | 29.59 | 29.59 |
|  | C4 | 4.32×1.80 | 1 | 2 | 7.78 | 15.55 |
|  | C5 | 4.40×2.40 | 1 | 2 | 10.56 | 21.12 |
| 北向 267.91 | C10 | 1.20×1.50 | 1~6 | 48 | 1.80 | 86.40 |
|  | C11 | 1.00×1.50 | 1~7 | 7 | 1.50 | 10.50 |
|  | C13 | 1.80×1.50 | 2~4 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  | C14 | 4.40×1.80 | 3 | 2 | 7.92 | 15.84 |
|  | C4 | 4.32×1.80 | 1 | 2 | 7.78 | 15.55 |
|  | C5 | 4.40×2.40 | 1~2 | 4 | 10.56 | 42.24 |
|  | C7 | 3.60×3.60 | 1 | 6 | 12.96 | 77.76 |
|  | C8 | 2.40×2.40 | 1 | 2 | 5.76 | 11.52 |
| 东向 135.50 |  | 1.00×4.10 | 1 | 2 | 4.10 | 8.20 |
|  |  | 1.50×1.30 | 2 | 1 | 1.95 | 1.95 |
|  |  | 1.50×1.30 | 2 | 3 | 1.95 | 5.84 |
|  |  | 1.00×1.30 | 2 | 2 | 1.30 | 2.60 |
|  |  | 2.70×3.30 | 2~3 | 2 | 8.91 | 17.82 |
|  |  | 8.40×3.00 | 2~3 | 2 | 25.20 | 50.40 |
|  |  | 1.38×4.80 | 3 | 1 | 6.62 | 6.62 |
|  |  | 1.50×4.20 | 3 | 1 | 6.29 | 6.29 |
|  |  | 1.50×4.20 | 3 | 3 | 6.29 | 18.87 |
|  |  | 1.50×0.60 | 4 | 4 | 0.90 | 3.59 |
|  | C10 | 1.20×1.50 | 2~6 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  | C17 | 1.20×1.80 | 2~3 | 2 | 2.16 | 4.32 |
| 西向 39.11 |  | 1.00×4.10 | 1 | 1 | 4.10 | 4.10 |
|  |  | 0.92×4.10 | 1 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  | 1.00×1.30 | 2 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  |  | 0.92×1.30 | 2 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  |  | 1.30×4.80 | 3 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  | C10 | 1.20×1.50 | 2~6 | 5 | 1.80 | 9.00 |
|  | C9 | 1.50×1.50 | 1~6 | 6 | 2.25 | 13.50 |

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| 重砂浆砌筑粘土砖砌体 | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.364 | 3.864 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.95 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.184 | 2.866 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 2.99 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 994.15 | 0.931 | 1.95 | 3.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 73.32 | 0.069 | 2.99 | 2.87 | 0.75 |
| 合计 |  | 1067.47 | 1.000 | 2.02 | 3.80 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 813.64 | 0.928 | 1.95 | 3.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 63.40 | 0.072 | 2.99 | 2.87 | 0.75 |
| 合计 |  | 877.04 | 1.000 | 2.02 | 3.79 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 484.39 | 0.922 | 1.95 | 3.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 40.97 | 0.078 | 2.99 | 2.87 | 0.75 |
| 合计 |  | 525.36 | 1.000 | 2.03 | 3.79 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 770.87 | 0.942 | 1.95 | 3.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 47.88 | 0.058 | 2.99 | 2.87 | 0.75 |
| 合计 |  | 818.75 | 1.000 | 2.01 | 3.81 | 0.75 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3063.05 | 0.931 | 1.95 | 3.86 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 225.57 | 0.069 | 2.99 | 2.87 | 0.75 |
| 合计 |  | 3288.62 | 1.000 | 2.02 | 3.80 | 0.75 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 架空或外挑楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.043 | 0.489 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.133 | 1.920 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 分户墙构造

本工程无此项内容

## 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

本工程无此项内容

## 楼板

### 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.112 | 1.675 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 3.01 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

## 通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

## 通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体木制外门 | 55.44 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1031 | 18.73 |  | C11 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
| 2 | 2001 | 180.28 |  | 未编号 | 1.20 | 0.30 | 幕墙 | 0.10 | 0.03 | － | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.73 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 8.06 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.34 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.30 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 33.04 |  | C13 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 2017 | 13.95 |  | C10 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.13 | 0.04 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 2027 | 18.73 |  | C11 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
| 3 | 3002 | 246.49 |  | 未编号 | 6.29 | 0.30 | 幕墙 | 0.10 | 0.03 | － | 0.30 | 不满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.29 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.29 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.29 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 3013 | 31.66 |  | C17 | 2.16 | 0.30 | 外窗 | 0.07 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
|  | 3032 | 18.73 |  | C11 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
| 4 | 4024 | 18.73 |  | C11 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
| 5 | 5002 | 18.73 |  | C11 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
| 6 | 6002 | 18.73 |  | C11 | 1.50 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | － | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 可开启面积不应小于地面积5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层木（塑料）窗（平均） | 187 | 4.70 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 单层木（塑料）窗（平均） | 182 | 4.70 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 各朝向外窗热工

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向传热系数 | kE=4.70 | kE≤4.70 | 满足 |
| 西向传热系数 | kW=4.70 | kW≤4.70 | 满足 |
| 南向传热系数 | kS=4.70 | kS≤4.00 | 不满足 |
| 北向传热系数 | kN=4.70 | kN≤4.00 | 不满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 北区外窗传热系数、遮阳系数应满足表4.2.3-2的规定，凸窗的传热系数限值比表表4.2.3-2规定的限值小10% |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |

### 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.380 | 7.380 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 5.576 | 5.576 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 1 | 3 | 2.040 | 6.120 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 |  | 1 | 1 | 5.084 | 5.084 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 |  | 1 | 1 | 8.610 | 8.610 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 |  | 2 | 1 | 2.340 | 2.340 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 |  | 2 | 1 | 8.060 | 8.060 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 |  | 2 | 1 | 2.730 | 2.730 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 |  | 3 | 4 | 12.829 | 51.315 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 10 | C1 | 1 | 2 | 30.240 | 60.480 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 11 | C10 | 1~6 | 40 | 1.800 | 72.000 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 12 | C13 | 2 | 8 | 2.700 | 21.600 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 13 | C15 | 3 | 4 | 10.944 | 43.776 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 14 | C18 | 4 | 1 | 2.700 | 2.700 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 15 | C2 | 1 | 1 | 29.592 | 29.592 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 16 | C4 | 1 | 2 | 7.776 | 15.552 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 17 | C5 | 1 | 2 | 10.560 | 21.120 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 364.035 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.749 | 0.749 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 1~6 | 48 | 1.800 | 86.400 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C11 | 1~7 | 7 | 1.500 | 10.500 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C13 | 2~4 | 3 | 2.700 | 8.100 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | C14 | 3 | 2 | 7.920 | 15.840 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | C4 | 1 | 2 | 7.776 | 15.552 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C5 | 1~2 | 4 | 10.560 | 42.240 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C7 | 1 | 6 | 12.960 | 77.760 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 | C8 | 1 | 2 | 5.760 | 11.520 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 267.912 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.749 | 0.749 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.100 | 8.200 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 2 | 1 | 1.946 | 1.946 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 2 | 3 | 1.947 | 5.840 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 |  | 2 | 2 | 1.300 | 2.600 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 |  | 2~3 | 2 | 8.910 | 17.820 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 25.200 | 50.400 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 |  | 3 | 1 | 6.624 | 6.624 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 8 |  | 3 | 1 | 6.288 | 6.288 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 9 |  | 3 | 3 | 6.289 | 18.868 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 10 |  | 4 | 4 | 0.898 | 3.594 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 11 | C10 | 2~6 | 5 | 1.800 | 9.000 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 12 | C17 | 2~3 | 2 | 2.160 | 4.320 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 135.500 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.749 | 0.749 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.100 | 4.100 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.772 | 3.772 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 |  | 2 | 1 | 1.300 | 1.300 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.196 | 1.196 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 |  | 3 | 1 | 6.240 | 6.240 | 187 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | C10 | 2~6 | 5 | 1.800 | 9.000 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 7 | C9 | 1~6 | 6 | 2.250 | 13.500 | 182 | 0.749 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 39.108 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.749 | 0.749 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 364.035 | 1.00 | 0.749 | 0.749 |
| 北向 | 267.912 | 1.00 | 0.749 | 0.749 |
| 东向 | 135.500 | 1.00 | 0.749 | 0.749 |
| 西向 | 39.108 | 1.00 | 0.749 | 0.749 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.749 | 0.749 |

### 外遮阳类型

本工程无此内容

### 平均遮阳系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向夏季综合遮阳系数 | ScSumE=0.75 | ScSumE(不要求) | 满足 |
| 西向夏季综合遮阳系数 | ScSumW=0.75 | ScSumW(不要求) | 满足 |
| 南向夏季综合遮阳系数 | ScSumS=0.75 | ScSumS(不要求) | 满足 |
| 东向冬季综合遮阳系数 | ScWinE=0.75 | 不要求 | 满足 |
| 西向冬季综合遮阳系数 | ScWinW=0.75 | 不要求 | 满足 |
| 南向冬季综合遮阳系数 | ScWinS=0.75 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向遮阳系数满足表4.2.3-2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

## 凸窗板

本工程无此项内容

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.95 | 3.86 | 536 | 484.39 | － | 39.10 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.95 | 3.86 | 536 | 770.87 | － | 39.10 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 3.77 | 1.68 | 368 | 1593.87 | 47.52 | 39.10 | 不满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.6条和《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 朝向窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 4 | 屋顶 | 不满足 | 不可 |
| 5 | 外墙构造 | 不满足 | 不可 |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 不满足 | 可 |
| 7 | 楼板 | 不满足 | 不可 |
| 8 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 9 | 可开启面积 | 不满足 | 可 |
| 10 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 11 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 12 | 隔热检查 | 不满足 | 不可 |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足江西省居住建筑节能设计标准 DBJ/T36-024-2014围护结构热工性能权衡判断的基本要求，不可权衡，节能设计不符合要求