## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年12月20日
场地信息
地点 | 南昌 | 经纬度 | 北纬28°40′ 东经115°55′
标准辐照 | 12130.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 270 | 总装机量 | 27kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角16°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 54 | 1.3594 | 5.2
2月 | 38.4 | 0.9658 | 3.7
3月 | 47 | 1.1812 | 4.5
4月 | 82.5 | 2.074 | 7.9
5月 | 87.3 | 2.1967 | 8.3
6月 | 107 | 2.6922 | 10.2
7月 | 140.2 | 3.5265 | 13.4
8月 | 130.2 | 3.2745 | 12.4
9月 | 109.6 | 2.7564 | 10.4
10月 | 99.1 | 2.4929 | 9.4
11月 | 78.3 | 1.9705 | 7.5
12月 | 75.6 | 1.9026 | 7.2
全年 | 1049.3 | 26.3926 | 100
年总发电量 | 26.4MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)