## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月05日
场地信息
地点 | 重庆 | 经纬度 | 北纬29°35′ 东经106°33′
标准辐照 | 8032.5KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 120 | 总装机量 | 12kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角45°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 9.3 | 0.10391 | 2.2
2月 | 16.6 | 0.18534 | 4
3月 | 37.8 | 0.42248 | 9.1
4月 | 42.8 | 0.47864 | 10.3
5月 | 50.4 | 0.56282 | 12.1
6月 | 44.3 | 0.49556 | 10.6
7月 | 58.9 | 0.65817 | 14.1
8月 | 63.1 | 0.7051 | 15.1
9月 | 43.9 | 0.49101 | 10.5
10月 | 27.4 | 0.30619 | 6.6
11月 | 14.4 | 0.16042 | 3.4
12月 | 7.9 | 0.088114 | 1.9
全年 | 416.7 | 4.6578 | 100
年总发电量 | 4.7MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)