[image: image20.jpg]F?,i

SR I






热负荷计算书


热负荷计算书
	工程名称
	流坑古村名宿

	设计编号
	

	建设单位
	Chinese Made

	设计单位
	Chinese Made

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月9日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	暖通负荷BECH2022

	软件版本
	20210808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18279459098


目  录
41
建筑概况


4

2
设计依据

错误！未定义书签。

3
规定性指标检查

错误！未定义书签。

3.1
体形系数

错误！未定义书签。

3.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.3
屋顶构造

错误！未定义书签。

3.3.1
屋顶构造一

错误！未定义书签。

3.3.2
屋顶构造二

错误！未定义书签。

3.3.3
屋顶构造N

错误！未定义书签。

3.3.4
屋顶平均热工性能

错误！未定义书签。


4
附表 耗热量计算详表

建筑概况

	地理位置
	江西-抚州

	北纬
	28.00

	东经
	116.34

	建筑名称
	新建项目

	建筑面积
	地上 2616.15 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 10.80 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 2
	地下 0

	北向角度
	84°


气象参数

	大气透明度等级
	4

	室外计算温度(℃)
	0.0

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009 

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006 

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010 

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：




                         
[image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

 F——围护结构的面积（㎡） ；

 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；

 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +
[image: image3.wmf]a

1 .Q +
[image: image4.wmf]a

2 .Q +
[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+
[image: image6.wmf]a

4)=(1+
[image: image7.wmf]a

1+
[image: image8.wmf]a

2+
[image: image9.wmf]a

3)(1+
[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：


[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：


[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：

 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：


[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28
[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 

分户计量和间歇采暖热负荷


[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：


[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：


[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.695

	外墙
	外墙构造二
	0.399

	梁柱
	热桥柱构造一
	1.126

	热桥梁
	热桥梁构造一
	1.126

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	1.192


内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	1.925

	分户墙
	户间隔墙构造一
	1.614

	楼板
	控温房间楼板构造一
	2.984


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.386

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.25


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	6＋12A＋6高透低辐射玻璃
	1.70
	0.64


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	双层阳台木制外门
	1.10

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	53068
	2616.15
	20.28

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	2553.46
	20.78


房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	户型
	房间
编号
	房间名称
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	
	1001
	卧室
	25.92
	18
	530
	0
	0
	0
	0
	530
	20.5

	
	
	1002
	卧室
	25.92
	18
	328
	0
	0
	0
	0
	328
	12.7

	
	
	1003
	卧室
	25.92
	18
	328
	0
	0
	0
	0
	328
	12.7

	
	
	1004
	卧室
	25.92
	18
	328
	0
	0
	0
	0
	328
	12.7

	
	
	1005
	卧室
	37.44
	18
	480
	0
	0
	0
	0
	480
	12.8

	
	
	1006
	阳台
	5.40
	18
	78
	0
	0
	0
	0
	78
	14.5

	
	
	1007
	楼梯间
	25.92
	18
	328
	0
	0
	0
	0
	328
	12.7

	
	
	1008
	卧室
	25.92
	18
	359
	0
	0
	0
	0
	359
	13.9

	
	
	1009
	卧室
	25.92
	18
	328
	0
	0
	0
	0
	328
	12.7

	
	
	1010
	卧室
	25.92
	18
	530
	0
	0
	0
	0
	530
	20.5

	
	
	1011
	楼梯间
	4.00
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	18
	4.5

	
	
	1012
	过道
	268.38
	18
	5052
	91
	0
	0
	0
	5143
	19.2

	
	
	1014
	贮藏室
	37.44
	18
	544
	43
	0
	0
	0
	587
	15.7

	
	
	1016
	展览厅
	89.28
	18
	1151
	0
	0
	0
	0
	1151
	12.9

	
	
	1017
	工作室
	77.76
	18
	1236
	0
	0
	0
	0
	1236
	15.9

	
	
	1018
	贮藏室
	38.16
	18
	432
	42
	0
	0
	0
	474
	12.4

	
	
	1019
	多功能房间
	128.15
	18
	1765
	0
	0
	0
	0
	1765
	13.8

	
	
	1020
	展览厅
	103.68
	18
	1592
	0
	0
	0
	0
	1592
	15.4

	
	
	1021
	楼梯间
	25.92
	18
	247
	19
	0
	0
	0
	266
	10.3

	
	
	1022
	卫生间
	36.72
	18
	418
	33
	0
	0
	0
	451
	12.3

	
	
	1024
	厨房
	29.38
	18
	392
	22
	0
	0
	0
	413
	14.1

	
	
	1025
	房间
	52.20
	18
	868
	39
	0
	0
	0
	907
	17.4

	
	
	1026
	过道
	27.36
	18
	507
	0
	0
	0
	0
	507
	18.5

	
	
	1027
	大堂
	103.68
	18
	1659
	105
	0
	0
	0
	1764
	17.0

	
	合计
	
	1272.31
	
	19499
	395
	0
	0
	0
	19894
	15.6

	2层
	
	2001
	露台
	129.31
	18
	3505
	0
	0
	0
	0
	3505
	27.1

	
	
	2002
	卧室
	25.92
	18
	849
	0
	0
	0
	0
	849
	32.8

	
	
	2003
	卧室
	25.92
	18
	577
	0
	0
	0
	0
	577
	22.3

	
	
	2004
	开水间
	38.16
	18
	895
	20
	0
	0
	0
	915
	24.0

	
	
	2005
	卧室
	25.92
	18
	577
	0
	0
	0
	0
	577
	22.3

	
	
	2006
	卧室
	25.92
	18
	577
	0
	0
	0
	0
	577
	22.3

	
	
	2007
	卧室
	37.44
	18
	840
	0
	0
	0
	0
	840
	22.4

	
	
	2008
	阳台
	5.40
	18
	127
	0
	0
	0
	0
	127
	23.5

	
	
	2009
	楼梯间
	25.92
	18
	577
	0
	0
	0
	0
	577
	22.3

	
	
	2010
	卧室
	25.92
	18
	608
	0
	0
	0
	0
	608
	23.5

	
	
	2011
	卧室
	25.92
	18
	577
	0
	0
	0
	0
	577
	22.3

	
	
	2012
	卧室
	25.92
	18
	849
	0
	0
	0
	0
	849
	32.8

	
	
	2013
	楼梯间
	4.00
	18
	58
	0
	0
	0
	0
	58
	14.4

	
	
	2014
	过道
	212.57
	18
	5303
	0
	0
	0
	0
	5303
	24.9

	
	
	2015
	房间
	37.44
	18
	957
	10
	0
	0
	0
	967
	25.8

	
	
	2017
	房间
	89.28
	18
	1706
	30
	0
	0
	0
	1737
	19.5

	
	
	2018
	员工宿舍
	25.92
	18
	975
	0
	0
	0
	0
	975
	37.6

	
	
	2019
	员工宿舍
	25.92
	18
	619
	0
	0
	0
	0
	619
	23.9

	
	
	2020
	员工宿舍
	25.92
	18
	620
	0
	0
	0
	0
	620
	23.9

	
	
	2021
	多功能房间
	128.16
	18
	2746
	0
	0
	0
	0
	2746
	21.4

	
	
	2022
	房间
	25.92
	18
	787
	11
	0
	0
	0
	798
	30.8

	
	
	2023
	楼梯间
	25.92
	18
	618
	4
	0
	0
	0
	622
	24.0

	
	
	2024
	房间
	77.76
	18
	2665
	42
	0
	0
	0
	2707
	34.8

	
	
	2025
	房间
	36.72
	18
	867
	8
	0
	0
	0
	875
	23.8

	
	
	2027
	过道
	16.91
	18
	717
	0
	0
	0
	0
	717
	42.4

	
	
	2028
	过道
	27.36
	18
	753
	0
	0
	0
	0
	753
	27.5

	
	
	2029
	房间
	103.68
	18
	2887
	212
	0
	0
	0
	3100
	29.9

	
	合计
	
	1281.15
	
	32836
	338
	0
	0
	0
	33175
	25.9

	总计
	
	2553.46
	
	52335
	733
	0
	0
	
	53068
	20.8


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1001[卧室]
	西外墙
	25.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	186.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	176.8
	0.00
	176.8

	
	南外墙
	7.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	44.0
	0.00
	44.0

	
	南外窗
	5.76
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	176.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.8
	0.00
	149.8

	
	非周边地面
	8.32
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	37.4
	
	
	0.00
	37.4
	0.00
	37.4

	
	周边地面
	17.60
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	122.3
	
	
	0.00
	122.3
	0.00
	122.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	530

	1002,1003,1004,1009[卧室];1007[楼梯间]
	南外墙
	7.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	44.0
	0.00
	44.0

	
	南外窗
	5.76
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	176.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.8
	0.00
	149.8

	
	非周边地面
	18.72
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	84.2
	
	
	0.00
	84.2
	0.00
	84.2

	
	周边地面
	7.20
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	50.0
	
	
	0.00
	50.0
	0.00
	50.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	328

	1005[卧室]
	南外墙
	10.08
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	72.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	61.5
	0.00
	61.5

	
	南外窗
	8.64
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	264.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	224.7
	0.00
	224.7

	
	非周边地面
	27.04
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	121.7
	
	
	0.00
	121.7
	0.00
	121.7

	
	周边地面
	10.40
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	72.3
	
	
	0.00
	72.3
	0.00
	72.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	480

	1006[阳台]
	南外墙
	7.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	44.0
	0.00
	44.0

	
	非周边地面
	1.40
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	6.3
	
	
	0.00
	6.3
	0.00
	6.3

	
	周边地面
	4.00
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	27.8
	
	
	0.00
	27.8
	0.00
	27.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78

	1008[卧室]
	南外墙
	5.64
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	40.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	34.4
	0.00
	34.4

	
	南外窗
	7.32
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	224.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	非周边地面
	18.72
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	84.2
	
	
	0.00
	84.2
	0.00
	84.2

	
	周边地面
	7.20
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	50.0
	
	
	0.00
	50.0
	0.00
	50.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	359

	1010[卧室]
	东外墙
	25.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	186.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	176.8
	0.00
	176.8

	
	南外墙
	7.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	44.0
	0.00
	44.0

	
	南外窗
	5.76
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	176.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.8
	0.00
	149.8

	
	非周边地面
	8.32
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	37.4
	
	
	0.00
	37.4
	0.00
	37.4

	
	周边地面
	17.60
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	122.3
	
	
	0.00
	122.3
	0.00
	122.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	530

	1011[楼梯间]
	非周边地面
	4.00
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	18.0
	
	
	0.00
	18.0
	0.00
	18.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	1012[过道]
	屋顶
	38.88
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	486.4
	0.00
	0.00
	0.00
	486.4
	0.00
	486.4

	
	北外墙
	159.11
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	1142.7
	0.05
	0.00
	0.00
	1199.9
	0.00
	1199.9

	
	东外墙
	95.58
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	686.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	652.1
	0.00
	652.1

	
	西外墙
	88.38
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	634.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	603.0
	0.00
	603.0

	
	南外墙
	12.24
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	87.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	74.7
	0.00
	74.7

	
	东外窗
	3.06
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	93.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	89.0
	0.00
	89.0

	
	西外窗
	3.06
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	93.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	89.0
	0.00
	89.0

	
	北外窗
	1.80
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	55.1
	0.05
	0.00
	0.00
	57.8
	0.00
	57.8

	
	非周边地面
	26.41
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	118.8
	
	
	0.00
	118.8
	0.00
	118.8

	
	周边地面
	242.00
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	1681.4
	
	
	0.00
	1681.4
	0.00
	1681.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5143

	1014[贮藏室]
	西外墙
	14.94
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	107.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	101.9
	0.00
	101.9

	
	东外墙
	17.64
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	126.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	120.4
	0.00
	120.4

	
	东外窗
	1.08
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	33.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.4
	0.00
	31.4

	
	西阳台外门
	3.78
	1.10
	18
	18.0
	1.0
	74.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	70.8
	0.00
	70.8

	
	非周边地面
	16.64
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	74.9
	
	
	0.00
	74.9
	0.00
	74.9

	
	周边地面
	20.80
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	144.5
	
	
	0.00
	144.5
	0.00
	144.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	587

	1016[展览厅]
	东外墙
	27.36
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	196.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	186.7
	0.00
	186.7

	
	东外窗
	17.28
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	528.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	502.3
	0.00
	502.3

	
	非周边地面
	64.48
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	290.2
	
	
	0.00
	290.2
	0.00
	290.2

	
	周边地面
	24.80
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	172.3
	
	
	0.00
	172.3
	0.00
	172.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1151

	1017[工作室]
	西外墙
	21.60
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	155.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	147.4
	0.00
	147.4

	
	南外墙
	25.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	186.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	158.2
	0.00
	158.2

	
	西外窗
	17.28
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	528.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	502.3
	0.00
	502.3

	
	非周边地面
	45.76
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	205.9
	
	
	0.00
	205.9
	0.00
	205.9

	
	周边地面
	32.00
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	222.3
	
	
	0.00
	222.3
	0.00
	222.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1236

	1018[贮藏室]
	东外墙
	23.76
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	170.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	162.1
	0.00
	162.1

	
	东外窗
	2.16
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	66.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	62.8
	0.00
	62.8

	
	非周边地面
	23.76
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	106.9
	
	
	0.00
	106.9
	0.00
	106.9

	
	周边地面
	14.40
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	100.1
	
	
	0.00
	100.1
	0.00
	100.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	474

	1019[多功能房间]
	南外墙
	2.16
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	15.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	13.2
	0.00
	13.2

	
	南玻璃幕墙
	42.84
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	1310.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	1114.3
	0.00
	1114.3

	
	非周边地面
	103.15
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	464.2
	
	
	0.00
	464.2
	0.00
	464.2

	
	周边地面
	25.00
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	173.7
	
	
	0.00
	173.7
	0.00
	173.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1765

	1020[展览厅]
	东外墙
	30.24
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	217.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	206.3
	0.00
	206.3

	
	北外墙
	25.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	186.2
	0.05
	0.00
	0.00
	195.5
	0.00
	195.5

	
	东外窗
	21.60
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	661.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	627.9
	0.00
	627.9

	
	非周边地面
	64.48
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	290.2
	
	
	0.00
	290.2
	0.00
	290.2

	
	周边地面
	39.20
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	272.4
	
	
	0.00
	272.4
	0.00
	272.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1592

	1021[楼梯间]
	西外墙
	11.88
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	85.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	81.1
	0.00
	81.1

	
	西外窗
	1.08
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	33.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.4
	0.00
	31.4

	
	非周边地面
	18.72
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	84.2
	
	
	0.00
	84.2
	0.00
	84.2

	
	周边地面
	7.20
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	50.0
	
	
	0.00
	50.0
	0.00
	50.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266

	1022[卫生间]
	西外墙
	16.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	116.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	110.5
	0.00
	110.5

	
	北外墙
	7.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.7
	0.05
	0.00
	0.00
	54.3
	0.00
	54.3

	
	西外窗
	2.16
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	66.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	62.8
	0.00
	62.8

	
	非周边地面
	26.52
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	119.3
	
	
	0.00
	119.3
	0.00
	119.3

	
	周边地面
	10.20
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	70.9
	
	
	0.00
	70.9
	0.00
	70.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	451

	1024[厨房]
	西外墙
	14.40
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	103.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	98.2
	0.00
	98.2

	
	西外窗
	2.16
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	66.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	62.8
	0.00
	62.8

	
	西阳台外门
	3.78
	1.10
	18
	18.0
	1.0
	74.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	70.8
	0.00
	70.8

	
	非周边地面
	18.08
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	81.4
	
	
	0.00
	81.4
	0.00
	81.4

	
	周边地面
	11.30
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	78.5
	
	
	0.00
	78.5
	0.00
	78.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	413

	1025[房间]
	南外墙
	7.20
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	44.0
	0.00
	44.0

	
	西外墙
	23.94
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	171.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	163.3
	0.00
	163.3

	
	北外墙
	21.60
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	155.1
	0.05
	0.00
	0.00
	162.9
	0.00
	162.9

	
	西外窗
	2.16
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	66.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	62.8
	0.00
	62.8

	
	北外窗
	4.32
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	132.2
	0.05
	0.00
	0.00
	138.8
	0.00
	138.8

	
	非周边地面
	27.30
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	122.9
	
	
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	周边地面
	24.90
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	173.0
	
	
	0.00
	173.0
	0.00
	173.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	907

	1026[过道]
	南外墙
	51.84
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	372.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	316.5
	0.00
	316.5

	
	周边地面
	27.36
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	190.1
	
	
	0.00
	190.1
	0.00
	190.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	507

	1027[大堂]
	北外墙
	24.66
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	177.1
	0.05
	0.00
	0.00
	186.0
	0.00
	186.0

	
	西外墙
	8.64
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	62.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	58.9
	0.00
	58.9

	
	北外窗
	15.84
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	484.7
	0.05
	0.00
	0.00
	508.9
	0.00
	508.9

	
	西外窗
	4.32
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	132.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	125.6
	0.00
	125.6

	
	北阳台外门
	11.34
	1.10
	18
	18.0
	1.0
	223.5
	0.05
	0.00
	0.00
	234.7
	0.00
	234.7

	
	非周边地面
	71.68
	0.25
	18
	18.0
	1.0
	322.6
	
	
	0.00
	322.6
	0.00
	322.6

	
	周边地面
	32.00
	0.39
	18
	18.0
	1.0
	222.3
	
	
	0.00
	222.3
	0.00
	222.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1764

	1层
	
	19894

	2001[露台]
	屋顶
	130.09
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	1627.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1627.4
	0.00
	1627.4

	
	西外墙
	65.22
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	468.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	445.0
	0.00
	445.0

	
	东外墙
	31.18
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	223.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	212.7
	0.00
	212.7

	
	北外墙
	25.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	186.2
	0.05
	0.00
	0.00
	195.5
	0.00
	195.5

	
	挑空楼板
	47.73
	1.19
	18
	18.0
	1.0
	1024.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1024.1
	0.00
	1024.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3505

	2002[卧室]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	西外墙
	39.89
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	286.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	272.2
	0.00
	272.2

	
	南外墙
	8.66
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	62.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	52.8
	0.00
	52.8

	
	南外窗
	5.76
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	176.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.8
	0.00
	149.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	849

	2003,2005,2006,2011[卧室];2009[楼梯间]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	南外墙
	8.66
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	62.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	52.8
	0.00
	52.8

	
	南外窗
	5.76
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	176.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.8
	0.00
	149.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	577

	2004[开水间]
	屋顶
	44.06
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	551.2
	0.00
	0.00
	0.00
	551.2
	0.00
	551.2

	
	东外墙
	41.18
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	295.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	280.9
	0.00
	280.9

	
	东外窗
	2.16
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	66.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	62.8
	0.00
	62.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	915

	2007[卧室]
	屋顶
	43.23
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	540.8
	0.00
	0.00
	0.00
	540.8
	0.00
	540.8

	
	南外墙
	12.18
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	87.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	74.4
	0.00
	74.4

	
	南外窗
	8.64
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	264.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	224.7
	0.00
	224.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	2008[阳台]
	屋顶
	6.24
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	78.0
	0.00
	0.00
	0.00
	78.0
	0.00
	78.0

	
	南外墙
	8.01
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	57.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	48.9
	0.00
	48.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127

	2010[卧室]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	南外墙
	7.10
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	51.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	43.3
	0.00
	43.3

	
	南外窗
	7.32
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	224.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	608

	2012[卧室]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	东外墙
	39.89
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	286.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	272.2
	0.00
	272.2

	
	南外墙
	8.66
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	62.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	52.8
	0.00
	52.8

	
	南外窗
	5.76
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	176.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	149.8
	0.00
	149.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	849

	2013[楼梯间]
	屋顶
	4.62
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	57.8
	0.00
	0.00
	0.00
	57.8
	0.00
	57.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58

	2014[过道]
	屋顶
	242.39
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	3032.2
	0.00
	0.00
	0.00
	3032.2
	0.00
	3032.2

	
	西外墙
	82.61
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	593.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	563.7
	0.00
	563.7

	
	北外墙
	171.89
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	1234.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1296.2
	0.00
	1296.2

	
	东外墙
	54.33
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	390.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	370.7
	0.00
	370.7

	
	南外墙
	6.62
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	47.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	40.4
	0.00
	40.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5303

	2015[房间]
	屋顶
	43.23
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	540.8
	0.00
	0.00
	0.00
	540.8
	0.00
	540.8

	
	西外墙
	28.71
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	206.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	195.9
	0.00
	195.9

	
	东外墙
	27.63
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	198.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	188.5
	0.00
	188.5

	
	东外窗
	1.08
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	33.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	31.4
	0.00
	31.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	967

	2017[房间]
	屋顶
	103.09
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	1289.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.7
	0.00
	1289.7

	
	东外墙
	47.27
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	339.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	322.5
	0.00
	322.5

	
	东外窗
	3.24
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	99.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	94.2
	0.00
	94.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1737

	2018[员工宿舍]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	南外墙
	50.56
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	363.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	308.7
	0.00
	308.7

	
	西外墙
	19.72
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	141.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	134.5
	0.00
	134.5

	
	西外窗
	5.40
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	165.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	157.0
	0.00
	157.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	975

	2019[员工宿舍]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	西外墙
	12.87
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	92.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	87.8
	0.00
	87.8

	
	西外窗
	5.40
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	165.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	157.0
	0.00
	157.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	619

	2020[员工宿舍]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	西外墙
	12.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	92.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	88.1
	0.00
	88.1

	
	西外窗
	5.40
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	165.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	157.0
	0.00
	157.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	620

	2021[多功能房间]
	屋顶
	147.99
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	1851.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1851.3
	0.00
	1851.3

	
	南外墙
	21.83
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	156.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	133.2
	0.00
	133.2

	
	南外窗
	29.28
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	896.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	761.6
	0.00
	761.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2746

	2022[房间]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	东外墙
	0.61
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	4.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	4.2
	0.00
	4.2

	
	东玻璃幕墙
	10.81
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	330.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	314.3
	0.00
	314.3

	
	东外窗
	3.24
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	99.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	94.2
	0.00
	94.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	798

	2023[楼梯间]
	屋顶
	29.93
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	374.4
	0.00
	0.00
	0.00
	374.4
	0.00
	374.4

	
	西外墙
	21.92
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	157.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	149.6
	0.00
	149.6

	
	西外窗
	3.24
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	99.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	94.2
	0.00
	94.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	622

	2024[房间]
	屋顶
	89.79
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	1123.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1123.3
	0.00
	1123.3

	
	东外墙
	1.83
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	13.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	12.5
	0.00
	12.5

	
	北外墙
	40.24
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	289.0
	0.05
	0.00
	0.00
	303.4
	0.00
	303.4

	
	东玻璃幕墙
	29.20
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	893.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	848.7
	0.00
	848.7

	
	东外窗
	12.96
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	396.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	376.7
	0.00
	376.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2707

	2025[房间]
	屋顶
	42.40
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	530.4
	0.00
	0.00
	0.00
	530.4
	0.00
	530.4

	
	西外墙
	21.68
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	155.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	147.9
	0.00
	147.9

	
	西外窗
	6.48
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	198.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	188.4
	0.00
	188.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	875

	2027[过道]
	屋顶
	17.31
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	216.6
	0.00
	0.00
	0.00
	216.6
	0.00
	216.6

	
	西外墙
	19.08
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	137.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.2
	0.00
	130.2

	
	南外墙
	6.64
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	47.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	40.5
	0.00
	40.5

	
	北外墙
	14.84
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	106.6
	0.05
	0.00
	0.00
	111.9
	0.00
	111.9

	
	东外墙
	31.90
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	229.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	217.6
	0.00
	217.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	717

	2028[过道]
	屋顶
	31.59
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	395.2
	0.00
	0.00
	0.00
	395.2
	0.00
	395.2

	
	南外墙
	58.65
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	421.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	358.1
	0.00
	358.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	753

	2029[房间]
	屋顶
	119.72
	0.70
	18
	18.0
	1.0
	1497.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1497.7
	0.00
	1497.7

	
	东外墙
	40.24
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	289.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	274.5
	0.00
	274.5

	
	北外墙
	42.45
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	304.9
	0.05
	0.00
	0.00
	320.1
	0.00
	320.1

	
	西外墙
	40.24
	0.40
	18
	18.0
	1.0
	289.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	274.5
	0.00
	274.5

	
	北外窗
	16.20
	1.70
	18
	18.0
	1.0
	495.7
	0.05
	0.00
	0.00
	520.5
	0.00
	520.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	212.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3100

	2层
	
	33175

	新建项目
	
	53068



[image: image20.jpg]_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

