建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 城东中学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-三明 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18750782128 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	窗墙比	5

3.4.1	窗墙比	5

3.4.2	外窗表	5

3.5	可见光透射比	5

3.6	天窗	6

3.6.1	天窗屋顶比	6

3.6.2	天窗类型	6

3.7	屋顶构造	6

3.7.1	屋顶构造一	6

3.8	外墙构造	6

3.8.1	外墙相关构造	6

3.8.2	外墙平均热工特性	7

3.9	挑空楼板构造	8

3.9.1	挑空楼板构造一	8

3.10	外窗热工	8

3.10.1	外窗构造	8

3.10.2	外遮阳类型	8

3.10.3	平均传热系数	8

3.10.4	综合太阳得热系数	9

3.10.5	外窗热工性能	9

3.10.6	总体热工性能	10

3.11	有效通风换气面积	10

3.12	非中空窗面积比	13

3.13	外窗气密性	13

3.14	幕墙气密性	13

3.15	规定性指标检查结论	13

# 建筑概况

| 工程名称 | 城东中学 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-三明 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.13° | 东经：117.36° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上1341㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 19.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 5229.76 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3516.23 |  |
| 北向角度 | 122.3 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) | 0.120 | 2.810 | 500.0 | 1809.7 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 934.1 | 0.0000 |  |
| 细砂层 | － | － | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － | － | － |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.033 | 0.360 | 30.0 | 1800.1 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |
| EPS版 | 0.043 | 0.400 | 20.0 | 2558.3 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土 40mm＋细砂层 5mm＋防水卷材 5mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 70mm＋钢筋混凝土（1） 110mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 25mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（1） 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) 200mm＋水泥砂浆（1） 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋EPS版 50mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm

5. 外窗构造：断热铝合金窗--6高透光单银Low+9空气+6透明玻璃：

传热系数2.490W/m^2.K，太阳得热系数0.435

## 体形系数

| 外表面积 | 3516.23 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 5229.76 |
| 体形系数 | 0.67 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 无 |
| 东向 | 255.78 | 870.15 | 0.29 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 139.02 | 870.15 | 0.16 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 255.78 | C2121 | 2.10×2.10 | 4~5 | 58 | 4.41 | 255.78 |
| 西向 139.02 | C1521 | 1.50×2.10 | 4~5 | 18 | 3.15 | 56.70 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 4~5 | 4 | 4.41 | 17.64 |
|  | C2821 | 2.80×2.10 | 4~5 | 11 | 5.88 | 64.68 |

## 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 |  | 无 | 0.60 |
| 北向 | 0.00 |  | 无 | 0.60 |
| 东向 | 0.29 | C2121 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.16 | C2121 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 细砂层 | 5 | － | － | － | － | － |
| 防水卷材 | 5 | － | － | － | － | － |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 70 | 0.033 | 0.360 | 1.20 | 1.768 | 0.764 |
| 钢筋混凝土（1） | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 25 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.029 | 0.309 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.886 | 2.567 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第50页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=500) | 200 | 0.120 | 2.810 | 1.20 | 1.389 | 4.683 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.432 | 5.118 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 538.64 | 0.877 | 0.63 | 5.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 75.73 | 0.123 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 614.37 | 1.000 | 0.69 | 4.85 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 576.02 | 0.884 | 0.63 | 5.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 75.73 | 0.116 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 651.75 | 1.000 | 0.68 | 4.87 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1114.65 | 0.880 | 0.63 | 5.12 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 151.47 | 0.120 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1266.12 | 1.000 | 0.69 | 4.86 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 挑空楼板构造

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 低标号砂浆隔离层 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| EPS版 | 50 | 0.043 | 0.400 | 1.00 | 1.163 | 0.465 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.342 | 2.716 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6高透光单银Low+9空气+6透明玻璃 | 18 | 2.49 | 0.44 | 0.800 |  |

### 外遮阳类型

本工程无此内容

### 平均传热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2121 | 4~5 | 58 | 4.410 | 255.780 | 18 | 2.490 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 255.780 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.490 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 4~5 | 18 | 3.150 | 56.700 | 18 | 2.490 |
| 2 | C2121 | 4~5 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 2.490 |
| 3 | C2821 | 4~5 | 11 | 5.880 | 64.680 | 18 | 2.490 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 139.020 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.490 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2121 | 4~5 | 58 | 4.410 | 255.780 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 255.780 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.435 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 4~5 | 18 | 3.150 | 56.700 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 2 | C2121 | 4~5 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 3 | C2821 | 4~5 | 11 | 5.880 | 64.680 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 139.020 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.435 |

### 外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C2121 | 18 | 2.49 | 3.00 | 0.23 | 满足 |
| 西向 | C1521 | 18 | 2.49 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2121 | 18 | 2.49 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2821 | 18 | 2.49 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 255.78 | 2.49 | 0.44 | 0.29 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 139.02 | 2.49 | 0.44 | 0.16 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 394.80 | 2.49 | 0.44 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 东向 | 0.00 | 255.78 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 139.02 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | － | － |

## 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | － |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。