## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月07日
场地信息
地点 | 南昌 | 经纬度 | 北纬28°40′ 东经115°55′
水平面总辐照量 | 1186.06kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 350Wp
组件数量 | 55 | 总装机量 | 19.25
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角29.0°(南偏西)倾角23°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 79.71%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 54.9 | 0.9228 | 5
2月 | 46.2 | 0.76582 | 4.2
3月 | 57.5 | 0.92596 | 5.1
4月 | 97.4 | 1.5246 | 8.3
5月 | 106.5 | 1.626 | 8.9
6月 | 131.2 | 1.9504 | 10.7
7月 | 174.6 | 2.5415 | 13.9
8月 | 150.4 | 2.2091 | 12.1
9月 | 123.5 | 1.8492 | 10.1
10月 | 103.1 | 1.5889 | 8.7
11月 | 75.3 | 1.2045 | 6.6
12月 | 70.8 | 1.1728 | 6.4
全年 | 1191.4 | 18.2815 | 100
年总发电量 | 18.3
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 19.25 | 首年发电量（MWh） | 18.2815 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 18.2815 | 949.69
2 | 0.7 | 17.3674 | 902.2
3 | 0.7 | 17.2459 | 895.89
4 | 0.7 | 17.1251 | 889.62
5 | 0.7 | 17.0053 | 883.39
6 | 0.7 | 16.8862 | 877.21
7 | 0.7 | 16.768 | 871.07
8 | 0.7 | 16.6507 | 864.97
9 | 0.7 | 16.5341 | 858.91
10 | 0.7 | 16.4184 | 852.9
11 | 0.7 | 16.3034 | 846.93
12 | 0.7 | 16.1893 | 841
13 | 0.7 | 16.076 | 835.12
14 | 0.7 | 15.9635 | 829.27
15 | 0.7 | 15.8517 | 823.47
16 | 0.7 | 15.7407 | 817.7
17 | 0.7 | 15.6306 | 811.98
18 | 0.7 | 15.5211 | 806.29
19 | 0.7 | 15.4125 | 800.65
20 | 0.7 | 15.3046 | 795.04
21 | 0.7 | 15.1975 | 789.48
22 | 0.7 | 15.0911 | 783.95
23 | 0.7 | 14.9855 | 778.47
24 | 0.7 | 14.8806 | 773.02
25 | 0.7 | 14.7764 | 767.61
总计 |  | 403.2071 | 20945.8

## 投资收益
总装机量（kW） | 19.25 | 首年发电量（MWh） | 18.2815 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 240625
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -24.06 | -
1 | 5 | 18.2815 | 18281.5168 | -22.23 | 949.69
2 | 0.7 | 17.3674 | 17367.441 | -20.49 | 902.2
3 | 0.7 | 17.2459 | 17245.8689 | -18.77 | 895.89
4 | 0.7 | 17.1251 | 17125.1478 | -17.06 | 889.62
5 | 0.7 | 17.0053 | 17005.2718 | -15.36 | 883.39
6 | 0.7 | 16.8862 | 16886.2349 | -13.67 | 877.21
7 | 0.7 | 16.768 | 16768.0312 | -11.99 | 871.07
8 | 0.7 | 16.6507 | 16650.655 | -10.32 | 864.97
9 | 0.7 | 16.5341 | 16534.1004 | -8.67 | 858.91
10 | 0.7 | 16.4184 | 16418.3617 | -7.03 | 852.9
11 | 0.7 | 16.3034 | 16303.4332 | -5.4 | 846.93
12 | 0.7 | 16.1893 | 16189.3092 | -3.78 | 841
13 | 0.7 | 16.076 | 16075.984 | -2.17 | 835.12
14 | 0.7 | 15.9635 | 15963.4521 | -0.57 | 829.27
15 | 0.7 | 15.8517 | 15851.7079 | 1.02 | 823.47
16 | 0.7 | 15.7407 | 15740.746 | 2.59 | 817.7
17 | 0.7 | 15.6306 | 15630.5608 | 4.15 | 811.98
18 | 0.7 | 15.5211 | 15521.1468 | 5.7 | 806.29
19 | 0.7 | 15.4125 | 15412.4988 | 7.24 | 800.65
20 | 0.7 | 15.3046 | 15304.6113 | 8.77 | 795.04
21 | 0.7 | 15.1975 | 15197.479 | 10.29 | 789.48
22 | 0.7 | 15.0911 | 15091.0967 | 11.8 | 783.95
23 | 0.7 | 14.9855 | 14985.459 | 13.3 | 778.47
24 | 0.7 | 14.8806 | 14880.5608 | 14.79 | 773.02
25 | 0.7 | 14.7764 | 14776.3969 | 16.27 | 767.61
25年总计 |  | 403.2071 | 40.3207

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 16.128 | 403.2071 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 4.863 | 121.575 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.035 | 0.875 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 13.354 | 333.85 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 0.163 | 4.075 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 0.245 | 6.125 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 55 | 350 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%