建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 深湾美苑 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-深圳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月15日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13530780095 |

目  录

1	建筑概况	4

2	测评依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	围护结构作法简要说明	6

6	围护结构概况	7

7	标识建筑	7

7.1	房间类型	7

7.1.1	房间表	7

7.1.2	作息时间表	7

7.2	系统类型	8

7.2.1	系统分区	8

7.2.2	热回收参数	8

7.3	制冷系统	8

7.3.1	冷水机组	8

7.3.2	水泵系统	8

7.3.3	运行工况	8

7.3.4	制冷能耗	8

7.4	供暖系统	9

7.5	照明	9

8	比对建筑	9

8.1	房间类型	9

8.1.1	房间表	9

8.1.2	作息时间表	9

8.2	系统类型	9

8.2.1	系统分区	9

8.3	制冷系统	9

8.3.1	冷水机组	9

8.3.2	冷却水泵	10

8.3.3	冷冻水泵	10

8.4	供暖系统	10

8.4.1	热水锅炉能耗	10

8.4.2	热水循环水泵能耗	10

8.5	照明	10

9	计算结果	11

10	附录	13

10.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	13

10.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	13

10.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	13

10.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	13

建筑概况

| 工程名称 | 深湾美苑 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-深圳 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.30° | 东经：113.83° |
| 建筑面积(m2) | 地上3546 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上13.0 地下2.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 15429.45 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 6416.78 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《深圳市公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

6. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

广东-广州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月30日14时 | 36.7 | 28.3 | 21.5 | 92.1 |
| 最冷 | 02月01日03时 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 17.0 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

5. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

围护结构概况

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.77(D:3.69) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.11(D:2.94) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透光部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 3.90 |  |  | 3.00 |  |  |
| 屋顶透光部分太阳得热系数 |  |  | 0.65 |  |  | 0.27 |  |  |
| 屋顶透明部分面积与屋顶面积之比 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  | 1.50 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面3 | 0.27 | 3.90 | 0.65 | 0.27 | 4.00 | 0.39 |
|  | 北向 | 立面4 | 0.27 | 3.90 | 0.65 | 0.27 | 4.00 | 0.47 |
|  | 东向 | 立面1 | 0.09 | 3.90 | 0.65 | 0.09 | 5.20 | 0.52 |
|  | 西向 | 立面2 | 0.09 | 3.90 | 0.65 | 0.09 | 5.20 | 0.52 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

标识建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 2505.20 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 10 | 8 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 10 | 8 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 10 | 8 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 10 | 8 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 43030 | 687 | 4.17 | 10327 | 6870 | 5496 |
| 25~50 | 133786 | 684 | 4.55 | 29433 | 6840 | 5472 |
| 50~75 | 175689 | 598 | 5.00 | 35138 | 5980 | 4784 |
| 75~100 | 382 | 1 | 5.00 | 76 | 10 | 8 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 352887 | 1970 |  | 74974 | 19700 | 15760 |

供暖系统

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 9 | 2679 | 40508 |
| 总计 |  |  |  | 40508 |

比对建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

同标识建筑

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 2505.20 | 同标识建筑 |

制冷系统

冷水机组

机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 89 | 364 | 4.11 | 1 |

机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 91 | 4.26 | 20720 | 4864 |
| 50 | 182 | 4.77 | 53379 | 11191 |
| 75 | 273 | 4.21 | 150688 | 35793 |
| 100 | 364 | 4.11 | 91414 | 22242 |
| 合计 |  | 4.27 | 316201 | 74089 |

冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 407 | 0.0214 | 364 | 16882 |
| 50 | 1 | 377 |  |  |  |
| 75 | 1 | 656 |  |  |  |
| 100 | 1 | 301 |  |  |  |

冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 407 | 0.0241 | 364 | 15284 |
| 50 | 1 | 377 |  |  |  |
| 75 | 1 | 656 |  |  |  |
| 100 | 1 | 301 |  |  |  |

供暖系统

热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.24 | 1 | 0.73 | 0.92 | 29328 | 2.93 | 14902 |

热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 547 | 0.00865 | 243 | 1568 |
| 50 | 1 | 152 |  |  |  |
| 75 | 1 | 40 |  |  |  |
| 100 | 1 | 7 |  |  |  |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 9 | 2679 | 40508 |
| 总计 |  |  |  | 40508 |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础建筑 (kWh/㎡) | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 99.51 | 89.16 | -11.60% |  |  |
|  | 耗热量 | 5.66 | 8.27 | 31.54% |  |  |
|  | 冷热合计 | 105.17 | 97.43 | -7.94% |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 21.14 | 20.89 | -3.93% |  |  |
|  | 冷却水泵 | 5.56 | 4.76 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 4.44 | 4.31 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供冷合计 | 31.14 | 29.96 |  |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 4.20 | - |  |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.44 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 | 4.64 |  |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 31.14 | 34.61 | 10.01% |  |  |
| 照明电耗 |  | 11.42 | 11.42 | 0.00% |  |  |
| 合计电耗 |  | 42.56 | 46.03 | 7.53% | 92.06 | 53.76% |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日