[image: image3.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
  分散供暖空调
	工程名称
	改造后-白象居车库改造设计

	工程地点
	重庆-重庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月30日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17661292884


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
工程材料


44
可开启面积


55
窗墙比


55.1
窗墙比


55.2
外窗表


66
可见光透射比


67
天窗


67.1
天窗屋顶比


77.2
天窗类型


78
屋顶构造


78.1
屋顶构造一


89
外墙构造


89.1
外墙相关构造


89.1.1
外墙构造一


89.1.2
热桥柱构造一


89.2
外墙平均热工特性


910
挑空楼板构造


910.1
挑空楼板构造一


1011
外窗热工


1011.1
外窗构造


1011.2
外遮阳类型


1011.3
平均遮阳系数


1211.4
平均传热系数


1411.5
总体热工性能


1412
地下墙构造


1413
地面构造


1413.1
非周边地面构造一


1413.2
周边地面构造一


1514
凸窗


1515
凸窗板


1516
空调与非空调楼板


1517
空调与非空调隔墙


1518
外窗气密性


1519
幕墙气密性


1620
结论





1 建筑概况
	工程名称
	改造后-白象居车库改造设计

	工程地点
	重庆-重庆

	地理位置
	北纬：29.58°
	东经：106.47°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上3378㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	25.2m

	建筑（节能计算）体积
	8296.27

	建筑（节能计算）外表面积
	3238.79

	北向角度
	38.1

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	0.060
	1.020
	230.0
	1036.0
	0.0000
	

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	0.034
	0.452
	60.0
	1378.6
	0.0000
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0


4 可开启面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	透光面积/房间面积
	开启面积/房间面积
	外窗开启比
	幕墙开启比
	结论

	4
	4003(最不利房间)
	39.68
	未编号
	10.27
	0.30
	幕墙
	0.26
	0.08
	－
	0.30
	满足

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.1.3条

	标准要求
	外窗及幕墙可开启面积不应小于该房间地板轴线面积的8%

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
5 窗墙比
5.1 窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	82.18
	460.36
	0.18
	0.70
	满足

	北向
	110.45
	483.16
	0.23
	0.70
	满足

	东向
	323.54
	611.51
	0.53
	0.70
	满足

	西向
	93.43
	631.85
	0.15
	0.70
	满足

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.2条

	标准要求
	各朝向窗墙比不超过0.7

	结论
	满足


5.2 外窗表
	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
82.18
	
	7.50×4.20
	5
	1
	31.50
	31.50

	
	C10515
	10.50×1.50
	5
	1
	15.75
	15.75

	
	C1209
	1.20×0.90
	1~6
	9
	1.08
	9.72

	
	C1515
	1.50×1.50
	2~6
	5
	2.25
	11.25

	
	C2715
	2.70×1.50
	5
	1
	4.05
	4.05

	
	C3315
	3.30×1.50
	2,4
	2
	4.95
	9.90

	北向
110.45
	
	6.95×2.60
	4
	1
	18.07
	18.07

	
	
	7.50×4.18
	5
	1
	31.34
	31.34

	
	
	2.64×4.20
	5
	1
	11.10
	11.10

	
	
	1.20×2.10
	5
	1
	2.52
	2.52

	
	
	2.06×4.20
	5
	1
	8.64
	8.64

	
	
	2.08×0.60
	6
	1
	1.25
	1.25

	
	C1209
	1.20×0.90
	1~6
	11
	1.08
	11.88

	
	C1515
	1.50×1.50
	1~5
	5
	2.25
	11.25

	
	C2715
	2.70×1.50
	5
	1
	4.05
	4.05

	
	C3315
	3.30×1.50
	1
	1
	4.95
	4.95

	
	C3615
	3.60×1.50
	1
	1
	5.40
	5.40

	东向
323.54
	
	15.65×5.67
	1
	1
	88.72
	88.72

	
	
	9.35×2.60
	2
	1
	24.31
	24.31

	
	
	3.95×2.60
	3~4
	3
	10.27
	30.81

	
	
	4.22×2.60
	3
	1
	10.97
	10.97

	
	
	1.20×0.50
	3~4
	2
	0.60
	1.20

	
	
	0.33×2.60
	3
	1
	0.86
	0.86

	
	
	5.75×2.60
	3
	1
	14.95
	14.95

	
	
	1.02×2.60
	4
	1
	2.65
	2.65

	
	
	1.26×2.60
	4
	1
	3.26
	3.26

	
	
	5.75×5.47
	5
	1
	31.44
	31.44

	
	
	11.15×5.19
	5
	1
	57.90
	57.90

	
	
	5.75×5.81
	5
	1
	33.41
	33.41

	
	
	17.66×1.09
	6
	1
	19.22
	19.22

	
	
	1.80×0.12
	6
	1
	0.22
	0.22

	
	C2415
	2.40×1.50
	5
	1
	3.60
	3.60

	西向
93.43
	
	3.95×2.60
	4
	1
	10.27
	10.27

	
	C1509
	1.50×0.90
	1~3
	8
	1.35
	10.80

	
	C1815
	1.80×1.50
	1~6
	10
	2.70
	27.00

	
	C2709
	2.70×0.90
	3
	2
	2.43
	4.86

	
	C2715
	2.70×1.50
	4~6
	4
	4.05
	16.20

	
	C3015
	3.00×1.50
	4
	1
	4.50
	4.50

	
	C3315
	3.30×1.50
	2,5
	4
	4.95
	19.80


6 可见光透射比
	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.18
	C1209
	0.80
	0.40

	北向
	0.23
	C1209
	0.80
	0.40

	东向
	0.53
	C2415
	0.80
	0.00

	西向
	0.15
	C1815
	0.80
	0.40

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.2条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4

	结论
	满足


7 天窗
7.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1006
	TC3,TC4,
	36.90
	37.46
	0.98

	5002
	TC2,TC1,
	5.31
	85.16
	0.06

	5003
	TC2,TC1,
	86.89
	89.22
	0.97

	整栋建筑
	129.09
	1048.86
	0.12

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.10条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


7.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	66
	2.10
	0.31
	

	平均
	
	2.10
	0.31
	

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	K≤3.0,SC≤0.40

	结论
	满足


8 屋顶构造
8.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	35
	0.030
	0.320
	1.00
	1.167
	0.373

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	1.307
	2.458

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.68


	修正后K, D
	K = 0.69, D = 2.46

	修正原因
	

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.7

	结论
	满足


9 外墙构造
9.1 外墙相关构造
9.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	47.5
	0.060
	1.020
	1.00
	0.792
	0.808

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	287.5
	－
	－
	－
	0.951
	3.276

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.90


9.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标


	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


9.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	347.05
	0.937
	0.90
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	23.53
	0.063
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	370.58
	1.000
	0.91
	3.25
	0.75


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	338.30
	0.920
	0.90
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	29.37
	0.080
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	367.66
	1.000
	0.92
	3.25
	0.75


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	255.01
	0.926
	0.90
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	20.35
	0.074
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	275.36
	1.000
	0.92
	3.25
	0.75


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	485.88
	0.902
	0.90
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	52.54
	0.098
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	538.42
	1.000
	0.92
	3.24
	0.75


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1426.24
	0.919
	0.90
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	125.79
	0.081
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1552.02
	1.000
	0.92
	3.25
	0.75

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	K≤1.0

	结论
	满足


10 挑空楼板构造
10.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	29.4
	0.030
	0.340
	1.20
	0.817
	0.333

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	209.4
	－
	－
	－
	0.950
	2.253

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.90

	修正后K, D
	K = 0.90, D = 2.25

	修正原因
	

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	K≤1.0

	结论
	满足


11 外窗热工
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	65
	2.10
	0.31
	1.000
	

	2
	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	18
	2.10
	0.31
	0.800
	


11.2 外遮阳类型
本工程无此内容
11.3 平均遮阳系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	5
	1
	31.502
	31.502
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	2
	C10515
	5
	1
	15.755
	15.755
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	3
	C1209
	1~6
	9
	1.080
	9.720
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	4
	C1515
	2~6
	5
	2.250
	11.250
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	5
	C2715
	5
	1
	4.050
	4.050
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	6
	C3315
	2,4
	2
	4.950
	9.900
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	朝向总面积(㎡)
	82.177
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.310


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	4
	1
	18.070
	18.070
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	2
	
	5
	1
	31.338
	31.338
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	3
	
	5
	1
	11.096
	11.096
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	4
	
	5
	1
	2.520
	2.520
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	5
	
	5
	1
	8.644
	8.644
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	6
	
	6
	1
	1.254
	1.254
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	7
	C1209
	1~6
	11
	1.080
	11.880
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	8
	C1515
	1~5
	5
	2.250
	11.250
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	9
	C2715
	5
	1
	4.050
	4.050
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	10
	C3315
	1
	1
	4.950
	4.950
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	11
	C3615
	1
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	朝向总面积(㎡)
	110.452
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.310


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	88.723
	88.723
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	2
	
	2
	1
	24.310
	24.310
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	3
	
	3~4
	3
	10.270
	30.810
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	4
	
	3
	1
	10.975
	10.975
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	5
	
	3~4
	2
	0.600
	1.200
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	6
	
	3
	1
	0.855
	0.855
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	7
	
	3
	1
	14.950
	14.950
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	8
	
	4
	1
	2.652
	2.652
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	9
	
	4
	1
	3.263
	3.263
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	10
	
	5
	1
	31.443
	31.443
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	11
	
	5
	1
	57.905
	57.905
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	12
	
	5
	1
	33.413
	33.413
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	13
	
	6
	1
	19.221
	19.221
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	14
	
	6
	1
	0.217
	0.217
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	15
	C2415
	5
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	朝向总面积(㎡)
	323.536
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.310


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	4
	1
	10.270
	10.270
	65
	0.310
	
	1.000
	0.310

	2
	C1509
	1~3
	8
	1.350
	10.800
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	3
	C1815
	1~6
	10
	2.700
	27.000
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	4
	C2709
	3
	2
	2.430
	4.860
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	5
	C2715
	4~6
	4
	4.050
	16.200
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	6
	C3015
	4
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	7
	C3315
	2,5
	4
	4.950
	19.800
	18
	0.310
	
	1.000
	0.310

	朝向总面积(㎡)
	93.430
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.310


5. 平均遮阳系数：
	[image: image2.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.310


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	82.177
	1.00
	0.310

	北向
	110.452
	1.00
	0.310

	东向
	323.536
	1.00
	0.310

	西向
	93.430
	1.00
	0.310

	整个建筑平均遮阳系数
	0.310


11.4 平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	5
	1
	31.502
	31.502
	65
	2.100

	2
	C10515
	5
	1
	15.755
	15.755
	18
	2.100

	3
	C1209
	1~6
	9
	1.080
	9.720
	18
	2.100

	4
	C1515
	2~6
	5
	2.250
	11.250
	18
	2.100

	5
	C2715
	5
	1
	4.050
	4.050
	18
	2.100

	6
	C3315
	2,4
	2
	4.950
	9.900
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	82.177
	朝向平均传热系数
	2.100


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	4
	1
	18.070
	18.070
	65
	2.100

	2
	
	5
	1
	31.338
	31.338
	65
	2.100

	3
	
	5
	1
	11.096
	11.096
	65
	2.100

	4
	
	5
	1
	2.520
	2.520
	65
	2.100

	5
	
	5
	1
	8.644
	8.644
	65
	2.100

	6
	
	6
	1
	1.254
	1.254
	65
	2.100

	7
	C1209
	1~6
	11
	1.080
	11.880
	18
	2.100

	8
	C1515
	1~5
	5
	2.250
	11.250
	18
	2.100

	9
	C2715
	5
	1
	4.050
	4.050
	18
	2.100

	10
	C3315
	1
	1
	4.950
	4.950
	18
	2.100

	11
	C3615
	1
	1
	5.400
	5.400
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	110.452
	朝向平均传热系数
	2.100


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	88.723
	88.723
	65
	2.100

	2
	
	2
	1
	24.310
	24.310
	65
	2.100

	3
	
	3~4
	3
	10.270
	30.810
	65
	2.100

	4
	
	3
	1
	10.975
	10.975
	65
	2.100

	5
	
	3~4
	2
	0.600
	1.200
	65
	2.100

	6
	
	3
	1
	0.855
	0.855
	65
	2.100

	7
	
	3
	1
	14.950
	14.950
	65
	2.100

	8
	
	4
	1
	2.652
	2.652
	65
	2.100

	9
	
	4
	1
	3.263
	3.263
	65
	2.100

	10
	
	5
	1
	31.443
	31.443
	65
	2.100

	11
	
	5
	1
	57.905
	57.905
	65
	2.100

	12
	
	5
	1
	33.413
	33.413
	65
	2.100

	13
	
	6
	1
	19.221
	19.221
	65
	2.100

	14
	
	6
	1
	0.217
	0.217
	65
	2.100

	15
	C2415
	5
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	323.536
	朝向平均传热系数
	2.100


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	4
	1
	10.270
	10.270
	65
	2.100

	2
	C1509
	1~3
	8
	1.350
	10.800
	18
	2.100

	3
	C1815
	1~6
	10
	2.700
	27.000
	18
	2.100

	4
	C2709
	3
	2
	2.430
	4.860
	18
	2.100

	5
	C2715
	4~6
	4
	4.050
	16.200
	18
	2.100

	6
	C3015
	4
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.100

	7
	C3315
	2,5
	4
	4.950
	19.800
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	93.430
	朝向平均传热系数
	2.100


11.5 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	82.18
	2.10
	0.31
	0.18
	K≤4.70, SC(不要求)
	满足

	北向
	110.45
	2.10
	0.31
	0.23
	K≤3.50, SC(不要求)
	满足

	东向
	323.54
	2.10
	0.31
	0.53
	K≤2.50, SC≤0.40
	满足

	西向
	93.43
	2.10
	0.31
	0.15
	K≤4.70, SC(不要求)
	满足

	综合平均
	609.60
	2.10
	0.31
	0.28
	
	

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 地下墙构造

本工程无此项内容
13 地面构造
13.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	钢筋混凝土（1）
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	酚醛泡沫板（用于墙体）
	40
	0.034
	0.452
	1.00
	1.176
	0.532

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	30
	0.030
	0.320
	1.00
	1.000
	0.320

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.268
	2.433

	导热阻R
	2.27

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	R≥1.2

	结论
	满足


13.2 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	20
	1.510
	15.360
	1.00
	0.013
	0.203

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	60
	0.030
	0.320
	1.00
	2.000
	0.640

	水泥砂浆
	50
	0.930
	11.370
	1.00
	0.054
	0.611

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	250
	－
	－
	－
	2.136
	2.641

	导热阻R
	2.14

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.1条

	标准要求
	R≥1.2

	结论
	满足


14 凸窗

本工程无此项内容
15 凸窗板

本工程无此项内容
16 空调与非空调楼板

本工程无此项内容
17 空调与非空调隔墙

本工程无此项内容
18 外窗气密性
	最不利气密性等级
	6级  C3015

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.12条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级

	结论
	满足


19 幕墙气密性
	层数
	1～6层
	7层以上

	最不利气密性等级
	4级  
	－

	幕墙气密性措施
	
	

	通风换气装置
	无
	

	标准依据
	重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.12条
	重庆市公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》(GBJ50-052-2013)第4.2.12条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的2级
	幕墙气密性不应低于《标准4》的3级

	结论
	满足
	－


20 结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可开启面积
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	满足
	

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	挑空楼板构造
	满足
	

	9
	外窗热工
	满足
	

	10
	地面构造
	满足
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


 4 / 4

[image: image3.png]